## Sheet1
시설물 종류 대분류 | 시설물 종류 중분류 | 시설물 종류 소분류 | 공종 대분류 | 공종 중분류 | 위험발생 객체 대분류 | 위험발생 객체 중분류 | 위험발생 위치 대분류 | 위험발생 위치 중분류 | 위험발생 위치 소분류 | 작업 프로세스 | 물적 피해 | 인적 피해 | 사고 원인 | 사고 가능성 | 사고 심각성 | 설계 단계 | 시공 단계
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 연결작업 | 기타 | 질식 | 산소부족 등 | M(3) | M(4) | 가스농도 측정기를 이용한 작업환경 점검 및 보호구 착용 | 작업조 교대운영을 통한 장기간 유해가스 노출방지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 기타 | 위치 및 규격 설계도면 미표기 | M(3) | M(3) | 설계 시 지장 물(고압선등)을 시공계획도(평 면도, 황단면 도)에 표시 | 지장물 관련 기관 담당자 입회하에 시 공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 없음 | 와이어 로프 파단 | L(2) | M(3) | 지장물 보호공 도면 보완 | 시공계획서상에 안전수칙 반영 및 로프 자재 품질 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 지장물 사전조사 미흡 | M(3) | M(3) | 지장물 사전조사 및 지장물 도면 반영 | 유관기관 입회요청하여 지장물 확인 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 바닥 | 매설작업 | 파열,파단 | 기타 | 이격거리 미확보 | L(2) | M(3) | 다른 지하매설 물과 교차 또 는 인접 부설 할 때에 이격 거리 확보 | 이격거리 확 보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 매설작업 | 파열,파단 | 기타 | 이격거리 미확보 | L(2) | M(3) | 다른 지하매설 물과 교차 또 는 인접 부설 할 때에 이격 거리 확보 | 이격거리 확 보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 물체에 맞음 | 인접 구조물 미고려 | L(2) | M(3) | 인접 굴착 시 기존 구조물 안전성 검토 실시할 수 있 도록 Note표기 | 인접 구조물 의 영향 평 가 및 계측 감시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 물체에 맞음 | 인접 구조물 미고려 | L(2) | M(3) | 인접 굴착 시 기존 구조물 안전성 검토 실시할 수 있 도록 Note표기 | 인접 구조물 의 영향 평 가 및 계측 감시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 와이어 로프 파단 | L(2) | M(3) | 지장물 보호공 도면 보완 | 시 공 계 획 서 상에 안전수 칙 반영 및 로프 자재 품질 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 기타 | 바닥 | 마감작업 | 기타 | 질식 | 밀폐공간 내 안전수칙 미흡 | M(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 바닥 | 굴착작업 | 낙하 | 깔림 | 와이어 로프 파단 | L(2) | M(3) | 지장물 보호공 도면 보완 | 시공계획서상에 안전수칙 반영 및 로프 자재 품질 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 낙하 | 깔림 | 와이어 로프 파단 | M(3) | M(3) | 지장물 보호 공 상세도 보 완 | 줄 파 기 를 실 시 하 여 지장물 및 지반상황을 확 인 하 여 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 탈락 | 기타 | 지하 지장물 조사 미흡 | L(2) | M(4) | 지장물별 위치 및 종류를 설계도서에 반영, 지장물별 보호공 상세도 작성 | 작업 전 시험터파기 후 지장물 여부 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 고소 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지장물 저촉 | M(3) | M(3) | 지장물 저촉 구간 하부 토 류판 시공 등 에 대한 예시 도 설계도서 에 반영 | 지장물 저 촉구간 토 류판 설치 및 배면 뒷 채움 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 바닥 | 굴착작업 | 낙하 | 깔림 | 와이어로프 파단 | M(3) | M(3) | 지장물 보호공 상세도 보완 | 와이어로프 및 결속철물 사전 점검
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 상부(위) | 매설작업 | 기타 | 깔림 | 매달기 와이어로프 파단 | L(2) | M(3) | 매달기 와이어로프 파단 방지 조치 | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 상부(위) | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 와이어로프 파단 | M(2) | M(3) | 지장물 보호공 도면 보완 | 유관기관 입회요청하여 지장물 확인 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 파열,파단 | 없음 | 와이어 파단 | M(3) | M(2) | 지장물 보호공 도면 보완 | 유관기관 입회요청하여 지장물 확인 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 바닥 | 매설작업 | 파열,파단 | 기타 | 이격거리 미확보 | L(2) | M(3) | 다른 지하매설물과 교차 또는 인접 부설할 때에 이격거리 확보 | 이격거리 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 상부(위) | 굴착작업 | 기타 | 물체에 맞음 | 인접 구조물 미고려 | L(2) | M(3) | 인접 굴착 시 기존 구조물 안전성 검토 실시할 수 있 도록 Note표기 | 인접 구조물 의 영향 평 가 및 계측 감시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 기타 | 이격거리 미확보 | L(2) | M(3) | 다른 지하매설 물과 교차 또 는 인접 부설 할 때에 이격 거리 확보 | 이격거리 확 보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 물체에 맞음 | 인접 구조물 미고려 | L(2) | M(3) | 인접 굴착 시 기존 구조물 안전성 검토 실시할 수 있 도록 Note표기 | 인접 구조물 의 영향 평 가 및 계측 감시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 바닥 | 굴착작업 | 파열,파단 | 없음 | 이격 거리 미확보 | L(2) | L(2) | - | 다른 지하매설물과 교차 또는 인접 부설할 때에 이격거리 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 와이어 로프 파단 | L(2) | M(3) | 지장물 보호공 도면 보완 | 시 공 계 획 서 상에 안전수 칙 반영 및 로프 자재 품질 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 바닥 | 굴착작업 | 파열,파단 | 기타 | 지장물 조사미흡 | L(2) | L(2) | - | 유관기관 입회요청하여 지장물 확인 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 화재 | 화상 | 매설물에 대한 사전조사 미흡 | M(3) | M(3) | 지하매설불 및 지장물 보호공 상세도 작성 | 시공 전 관계기관 협의를 통한 지하 매설물 재확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 화재 | 화상 | 매설물에 대한 사전조사 미흡 | M(3) | M(3) | 지하매설불 및 지장물 보호공 상세도 작성 | 시공 전 관계기관 협의를 통한 지하 매설물 재확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 지장물 조사 미흡 | M(3) | M(3) | 지장물 사전조사 및 도면반영 | 유관기관 입회요청하여 지장물 확인 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 지하 | 설치작업 | 기타 | 없음 | 시공상세도 미흡 | M(2) | M(3) | 시공상세도 작성 | -
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 지장물 사전 조사 미흡 | M(3) | M(3) | 지장물 사전조사 및 도면반영 | 유관기관 입회요청하여 지장물 확인 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 없음 | 지장물 보호공 매달기 와이어 파단 | L(3) | L(3) | 지장물 보호공 상세도 작성 | 현장여건을 고려한 지장물 보호공 상세도 보완 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 감전 | 지하매설물 파손으로 감전 및 화재 | H(2) | H(4) | 관련기관 협의를 통한 매설물 사전파악 | 가시설 구간 줄파기 반영 및 이설
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 없음 | 타 관과의 이격거리 미확보 | L(1) | L(1) | - | 다른 지하매설물과 교차 또는 인접 부설할 때에 이격거리 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 바닥 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 안전기준 미준수 | M(2) | M(2) | - | 관리감독자 관리·감독 및 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 파손 | M(2) | M(3) | 해당 없음 | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 지장물 조사 미흡 | L(1) | L(1) | - | 유관기관 입회요청하여 지장물 확인 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 폭발 | 감전 | 매설물에 대한 사전조사 미흡 | M(3) | M(3) | 지하매설불 및 지장물 보호공 상세도 작성 | 시공 전 관계기관 협의를 통한 지하 매설물 재확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지하지장 물 파손 | L(2) | M(3) | - | 줄파기를 실 시하여 지장 물 및 지반 상황을 확인 하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 파손 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 설치작업 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | M(2) | M(2) | - | 관리감독자 관리·감독 및 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 없음 | 지장물 이설/제거/거 치 미조치 | M(3) | M(3) | 하수관거 시공 시 상수관로와 접촉되지 않고 반드시 하위에 부설하도록 주의사항 Note.표기 | 설계 및 시공계획서의 적정성 확인, 검토
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 정리작업 | 없음 | 질식 | 환기시설 미흡 | M(3) | H(4) | 환기설비 또는 계획 수립토록 명기 | 밀폐공간 위험관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 감전 | 지장물 조사 미흡 | L(2) | L(2) | 지장물별 보호공 상세도 보완 작성 / 초기 터파기시 지장물 여부 확인 | 유관기관 입회요청, 지장물 확인 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 기타 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 평면·단 면 위치 상이 | L(1) | M(3) | 설계도면의 위치 일체화 (수직 사다리 위치 수정) | 설계도면에 따른 적정 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 매설작업 | 폭발 | 화상 | 지장물 저촉 | L(2) | M(4) | 사전 조사를 통해 지하매설물 도면 작성 | 시공중 지장물도 확인을 통한 지장물 보호 및 계측계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 기타 | 깔림 | 되메우기 불량 | L(2) | M(4) | 되메우기 작업도 작성 | 되메우기 작업계획서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 옆 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 출입금지조치 미흡 | M(3) | M(3) | 작업구간 근로자 출입금지 조치 | -
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지장물 저촉 | M(3) | M(3) | 지장물 저촉구간 하부 토류판 시공 등에 대한 예시도 설계도서에 반영 | 지장물 저촉구간 토류판 설치 및 배면 뒷채움 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 파손 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지장물 저촉 | M(2) | M(2) | - | 지장물 저촉구간 토류판 설치 및 배면 뒷채움 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 개구부 덮개 미설치 | M(3) | H(4) | 맨홀 개구부 덮개 설치 | 밀폐공간 위험관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 이격거리 미확보 | L(2) | M(3) | 관로 병행구간 최소 이격거리 확보 주의사항 노트 표기 | 이격거리 확 보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 3미터 이상 맨홀 사다리 배치 미흡 | L(2) | L(3) | 사다리 맨홀 배치 수정 | 3미터 이상 맨홀의 경우 사다리를 2열로 시공
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 지하 | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 로프 파단 | M(3) | M(3) | 지장물 보호공 상세도 보완 작성, 계측관리 | 세부 지장물 탐사 및 지장물도 보강
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지하지장 물 파손 | L(2) | M(3) | - | 줄파기를 실 시하여 지장 물 및 지반 상황을 확인 하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지하지장 물 파손 | L(2) | M(3) | - | 줄파기를 실 시하여 지장 물 및 지반 상황을 확인 하여 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 낙하 | 부딪힘 | 관로공사 중 지하매설물 구간 보호공 시공미숙 | H(4) | M(2) | 지장물 보호공 도면 보완 | 도면준수 및 작업관리 교육
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 파열,파단 | 감전 | 매설물에 대한 사전조사 미흡 | M(3) | M(3) | 지장물 보호공 상세도 작성 | 시공전 관계기관 협의를 통한 지하매설물 확인 필수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지하지장 물 파손 | L(2) | M(3) | - | 줄파기를 실 시하여 지장 물 및 지반 상황을 확인 하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 설치작업 | 파열,파단 | 기타 | 이격거리 미확보 | L(2) | M(3) | 다른 지하매설 물과 교차 또 는 인접 부설 할 때에 이격 거리 확보 | 이격거리 확 보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 기타 | 이격거리 미확보 | L(2) | M(3) | 다른 지하매설 물과 교차 또 는 인접 부설 할 때에 이격 거리 확보 | 이격거리 확 보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 기타 | 이격거리 미확보 | L(2) | M(3) | 다른 지하매설 물과 교차 또 는 인접 부설 할 때에 이격 거리 확보 | 이격거리 확 보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 상부(위) | 굴착작업 | 기타 | 물체에 맞음 | 인접 구조물 미고려 | L(2) | M(3) | 인접 굴착 시 기존 구조물 안전성 검토 실시할 수 있 도록 Note표기 | 인접 구조물 의 영향 평 가 및 계측 감시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 상부(위) | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지하지장물 파손 | M(2) | M(3) | - | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 지하 | 매설작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 장비 충돌 | M(3) | L(2) | 작업자 접촉방지 위한 유도자 배치 및 일정 신호에 따른 작업 | 주용도에 따른 건설장비사용
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 화재 | 화상 | 매설물에 대한 사전조사 미흡 | M(3) | M(3) | 지하매설물 및 지장물 보호공 상세도 작성 | 시공 전 관계기관 협의를 통한 지하 매설물 재확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 화재 | 화상 | 매설물에 대한 사전조사 미흡 | M(3) | M(3) | 지하매설물 및 지장물 보호공 상세도 작성 | 시공 전 관계기관 협의를 통한 지하 매설물 재확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 화재 | 화상 | 매설물에 대한 사전조사 미흡 | M(3) | M(3) | 지하매설물 및 지장물 보호공 상세도 작성 | 시공 전 관계기관 협의를 통한 지하 매설물 재확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 맨홀 사다리 설치기준 미준수 | L(2) | L(3) | 맨홀 사다리 설치기준을 설계도서에 반영 | 맨홀 시공 시 설계기준에 맞게 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 파손 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 기타 | 이격거리 미확보 | L(2) | M(3) | 다른 지하매설 물과 교차 또 는 인접 부설 할 때에 이격 거리 확보 | 이격거리 확 보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 매설작업 | 기타 | 깔림 | 지장물 파손 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 지하 | 설치작업 | 기타 | 감전 | 지하매설물 파손 | M(2) | H(4) | 사전조사를 통해 지하매설물을 도면화하여 관리 및 지장물 보호공 적용 | 유관기관 입회요청, 지장물 확인철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 횡단지장물 저촉으로 인한 흙막이 미설치 | M(2) | M(3) | 지장물 저촉구간 하부 토류판, 마대 등의 대체시공 방안 검토 | 지장물 저촉구간 대체시공방안 수립하여 근로자 안전 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 횡단지장물 저촉으로 인한 흙막이 미설치 | M(2) | M(3) | 지장물 저촉구간 하부 토류판, 마대 등의 대체시공 방안 검토 | 지장물 저촉구간 대체시공방안 수립하여 근로자 안전 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 바닥 | 굴착작업 | 파열,파단 | 기타 | 이격거리 미확보 | L(2) | M(3) | 다른 지하매설 물과 교차 또 는 인접 부설 할 때에 이격 거리 확보 | 이격거리 확 보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 기타 | 낙하 | 물체에 맞음 | 와이어로 프 파단 | L(2) | H(4) | H형강 상부에 목재,고무 등 반영 | 줄파기를 실 시하여 지장 물 및 지반 상황을 확인 하여 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 상부(위) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 와이어로프 파단 | M(3) | H(4) | 매달기 와이어로프 파단방지조치(H형강 상단에 완충고무 또는 각재 설치) | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 앞 | 설치작업 | 파열,파단 | 질식 | 유해가스노출 | M(3) | H(4) | 가스농도 측정기를 이용한 작업환경 점검 및 보호구 착용 | 작업 전 및 작업 중 적정공기상태가 유지되도록 환기
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 매설작업 | 기타 | 깔림 | 지장물 파손 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 앞 | 도장작업 | 기타 | 질식 | 유해가스, 산소부족 | M(3) | H(4) | 작업환경 점검(가스농도 측정기) 및 보호구 착용 | 작업조 교대운영(장기간 유해가스 노출방지)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 앞 | 연결작업 | 기타 | 질식 | 유해가스, 산소부족 | M(3) | H(4) | 작업환경 점검(가스농도 측정기) 및 보호구 착용 | 작업조 교대운영(장기간 유해가스 노출방지)
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 화재 | 화상 | 매설물에 대한 사전조사 미흡 | M(3) | M(3) | 지하매설물 및 지장물 보호공 상세도 작성 | 시공 전 관계기관 협의를 통한 지하 매설물 재확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 매설작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 이격거리 미확보 | M(3) | M(2) | 지하매설물과 교차 또는 인접 부설시 50CM이상 간격을 유지하도록 명기 | 줄파기 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지하지장 물 파손 | L(2) | M(3) | - | 줄파기를 실 시하여 지장 물 및 지반 상황을 확인 하여 시공
조경 | 공원 |  | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 앞 | 마감작업 | 기타 | 질식 | 유해가스, 산소부족 | M(3) | M(4) | 가스농도 측정기를 이용한 작업환경 점검 및 보호구 착용 | 작업조 교대운영을 통한 장기간 유해가스 노출방지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지하지장 물 파손 | L(2) | M(3) | - | 줄파기를 실 시하여 지장 물 및 지반 상황을 확인 하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 와이어로 프 파단 | L(2) | H(4) | H형강 상부에 목재,고무 등 반영 | 줄파기를 실 시하여 지장 물 및 지반 상황을 확인 하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 와이어로 프 파단 | L(2) | H(4) | H형강 상부에 목재,고무 등 반영 | 줄파기를 실 시하여 지장 물 및 지반 상황을 확인 하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 연결작업 | 파열,파단 | 깔림 | 우수맨홀 관연결부의 이음부 누수로 인한 싱크홀 및 관파손 위험 | M(2) | M(3) | 맨홀 연결 이음부는 누수방지를 위해 이음몰탈 설치를 도면반영하여 저감대책 | 시공계획서상 상세도 확인 및 표준 안전 작업 수행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 바닥 | 연결작업 | 파열,파단 | 기타 | 관로 이음부 누수 | M(2) | M(2) | 관로 이음부 누수방지대책 수립 | 현장 반입자재 검수 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 바닥 | 매설작업 | 파열,파단 | 기타 | 관로 하부 침하로 인한 관기초 손상 | M(2) | M(2) | 관기초 안전성검토 실시 | 관기초구간 침하여부 확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 지반침하에 따른 관로손상 | H(3) | M(2) | 관주위 모래부설로 지반치환 | 관 기초구간 침하여부 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 앞 | 청소작업 | 기타 | 질식 | 유해가스, 산소부족 | M(3) | H(4) | 작업환경 점검(가스농도 측정기) 및 보호구 착용 | 작업조 교대운영(장기간 유해가스 노출방지)
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 지장물 파손 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 옆 | 굴착작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 관로 외압강도 미흡 | H(3) | M(2) | 관로의 관경별 외압강도에 대한 안전성검토 실시 | 현장 반입자재 검수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 옆 | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 관로 이음부 누수 | H(3) | M(2) | 관로 이음부 누수방지대책 수립 | 현장 반입자재 검수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 파손 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지장물 간섭구간 흙막이 미설치에 의한 무너짐 | L(2) | L(3) | 지장물 간섭구간 흙막이 보강도면 반영 | 흙막이 가시설 설치 기준 준수 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지장물 간섭구간 흙막이 미설치에 의한 무너짐 | L(2) | L(3) | 지장물 간섭구간 흙막이 보강도면 반영 | 흙막이 가시설 설치 기준 준수 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 지장물 사전조사 미흡 | M(2) | M(3) | - | 시험 터파기를 실시하여 지장물 및 지반 상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 지하 | 기타 | 파열,파단 | 깔림 | 와이어로프 파단 | M(3) | M(3) | 지장물 보호공 도면 보완 | 지장물 관련기관 담당자 입회하에 시공
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 상부(위) | 인양작업 | 기타 | 깔림 | 인양줄 파손 | M(2) | H(4) | 작업전 로프상태 확인 및 풀림방지 후크 사용 내용을 도면에 명시 | 현장 반입자재의 품질기준 적합유무 확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 바닥 | 매설작업 | 파열,파단 | 기타 | 관로 외압강도 미흡으로 인한 관로 파손 | M(2) | M(2) | 관로의 관경별 외압강도에 대한 안전성검토 실시 | 현장 반입자재 검수 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 매설 지장물의 사전 조사 미흡 | L(2) | M(3) | - | 굴착 구간내 각종 지하 매설물의 사전 점검 (유관기관 입회요청)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 설치작업 | 파열,파단 | 기타 | 이격거리 미확보 | L(2) | M(3) | 다른 지하매설 물과 교차 또 는 인접 부설 할 때에 이격 거리 확보 | 이격거리 확 보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 기타 | 지하지장 물 파손 | L(2) | M(3) | - | 줄파기를 실 시하여 지장 물 및 지반 상황을 확인 하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 상부(위) | 정리작업 | 파열,파단 | 깔림 | 부력에 대한 안전성 부족 | M(3) | M(3) | 맨홀 부력 검토에 대해 사중기간중,후 의 안전률 고려 부력 안전성 수행 | 매설 작업시 표준 작업 및 설계도서 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 지장물 사전조사 미흡 | M(3) | M(3) | 지장물 사전조사 및 도면반영 | 유관기관 입회요청하여 지장물 확인 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 사전조사 미흡 | M(2) | H(4) | 도시가스사업법에 따라 굴착공사 전 EOCS(한국가스안전공사 굴착공사 정보지원센터)에 신고토록 주의사항 명기 | EOCS(한국가스안전공사 굴착공사 정보지원센터)에 신고
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 기타 | 바닥 | 매설작업 | 화재 | 감전 | 지하매설물 파손 | L(2) | M(4) | 사전에 지하매설물에 대한 도면 확인 | 매설물 주변 안전시설 설치 및 작업자 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지하지장 물 파손 | L(2) | M(3) | - | 줄파기를 실 시하여 지장 물 및 지반 상황을 확인 하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 설치작업 | 파열,파단 | 기타 | 이격거리 미확보 | L(2) | M(3) | 다른 지하매설 물과 교차 또 는 인접 부설 할 때에 이격 거리 확보 | 이격거리 확 보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 지장물 사전조사 미흡 | M(2) | M(3) | - | 시험 터파기를 실시하여 지장물 및 지반 상황을 확인하여 시공
토목 | 하천 | 보 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 지하 | 매설작업 | 파열,파단 | 감전 | 지장물 보호미흡 | L(2) | L(2) | 지장물별 보호공 상세도 보완 작성 | 지하매설물 굴착공사 안전작업 지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 와이어로 프 파단 | L(2) | H(4) | H형강 상부에 목재,고무 등 반영 | 줄파기를 실 시하여 지장 물 및 지반 상황을 확인 하여 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 부력에 대한 안전성 부족 | M(3) | M(3) | 밸브실 부력 안전성 검토 수행 반영 | 매설 작업시 표준 작업 및 설계도서 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지하지장 물 파손 | L(2) | M(3) | - | 줄파기를 실 시하여 지장 물 및 지반 상황을 확인 하여 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지하지장 물 파손 | L(2) | M(3) | - | 줄파기를 실 시하여 지장 물 및 지반 상황을 확인 하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 지장물 파손 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업 프로그램 미흡 | M(2) | H(4) | 산소농도 측정 및 공기 호흡 보호구 착용토록 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 상부(위) | 이동 | 파열,파단 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 접근통로 표준 규정 기준미비 | M(2) | M(3) | 우수처리 맨홀 LADDER 규격을 표준규정기준 수정하여 도면 반영 | 시공계획서상 상세도 확인 및 표준 안전 작업 수행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 횡단지장물 저촉으로 인한 흙막이 미설치 | M(2) | M(3) | 지장물 저촉구간 하부 토류판, 마대 등의 대체시공 방안 검토 | 지장물 저촉구간 대체시공방안 수립하여 근로자 안전 확보
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 지장물 파손 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 앞 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 산소 부족 | M(2) | H(4) | 산소농도 측정 및 공기호흡 보호구 착용 등 안전관리 계획도 작성 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 없음 | 관로 터파기 중 지하매설물 미확인으로 매설물 파손 | M(2) | M(3) | 지하매설물 사전 파악 및 굴착 작업 계획시 우회 방법 수립 | 파악된 매설물 주변 터파기 전 인력 굴착 실시 후 본 굴착 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 거치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 와이어로프 파단 | H(3) | H(3) | 매달기 와이어로프 파단방지 조치(H형강 상단에 완충고무 또는 각재 설치) | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 옆 | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지하매설물 위치 파악 미흡 | L(2) | M(3) | 지하매설물의 종류, 규격을 표시한 표지판 설치 | 지하매설물 굴착공사 안전작업계획
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 지하 | 매설작업 | 파열,파단 | 감전 | 지장물 보호미흡 | L(2) | L(2) | 지장물별 보호공 상세도 보완 작성 | 지하매설물 굴착공사 안전작업 지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 바닥 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업대책 미흡 | M(2) | H(4) | 산소농도 측정 및 공기호흡 보호구 착용 등 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 낙하 | 깔림 | 지장물 지지를 위한 와이어 로프에 꺽임 등의 손상에 의해 파단되어 지장물의 낙하 및 깔림 발생 | L(2) | L(2) | 지장물 지지를 위한 와이어로프의 보호조치 예시를 도면에 반영 | 중량물 인양 시 와이어 로프 및 줄걸이 도구 등의 점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 앞 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업대책 미흡 | M(2) | H(4) | 산소농도 측정 및 공기호흡 보호구 착용 등 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 와이어로 프 파단 | L(2) | H(4) | H형강 상부에 목재,고무 등 반영 | 줄파기를 실 시하여 지장 물 및 지반 상황을 확인 하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 지하 | 매설작업 | 파열,파단 | 감전 | 지장물 보호미흡 | L(2) | L(2) | 지장물별 보호공 상세도 보완 작성 | 지하매설물 굴착공사 안전작업 지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 바닥 | 청소작업 | 없음 | 질식 | 환기시설 미흡 | M(3) | H(4) | 환기설비 계획 수립(밀폐공간 작업프로그램 운영) | 밀폐공간 위험관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 상부(위) | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 보호 미흡 | L(2) | M(3) | 지장물 보호공 도면 보완 | 지하매설물 굴착공사 안전작업계획
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 매설 지장물의 사전 조사 미흡 | L(2) | M(3) | - | 굴착 구간내 각종 지하 매설물의 사전 점검 (유관기관 입회요청)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지장물 간섭구간 흙막이가시설 미설치 | L(2) | L(2) | 지장물 간섭구간 흙막이 보강도면 반영 | 지장물 간섭구간에 대한 굴착작업 계획 수립 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 지장물 파손 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지장물 매달기용 외아어로프 파단 | M(2) | H(4) | 와이어 로프 보호조치(고무 또는 목재) 필요 | 시공 계획서상에 안전수칙 반영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 상부 지장물 보호방안 미흡 | L(3) | L(3) | 다각도천공 구간 지장물 계측기 설치 | 계측 설치 및 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지하지장 물 파손 | L(2) | M(3) | - | 줄파기를 실 시하여 지장 물 및 지반 상황을 확인 하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 설치작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 와이어로 프 파단 | L(2) | H(4) | H형강 상부에 목재,고무 등 반영 | 줄파기를 실 시하여 지장 물 및 지반 상황을 확인 하여 시공
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 용접작업 | 기타 | 질식 | 유해가스, 산소부족 | M(3) | H(4) | 밀폐공간 사전작업 전 안전수칙에 대한 내용 설계도서 반영 | 유해가스 또한 확인 및 환기조치 후 작업시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 사전이설계획미비 | M(2) | M(3) | 지하매설물 등 사전조사 철저 도면에 위치, 범위지정 | 사전 지상,지하 지장물 및 매설물 확인 관계부서 확인 감독 수행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 화재 | 화상 | 매설물에 대한 사전조사 미흡 | M(2) | H(4) | 지하매설물 및 지장물 보호공 상세도 도면에 반영 | 1.시공 전 관계기관 협의를 통한 지하매설물 재확인 철저 2.관리감독자 지휘하에 안전작업 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 상부(위) | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 보호 미흡 | L(2) | M(3) | 지장물 보호공 도면 보완 | 지하매설물 굴착공사 안전작업계획
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 화재 | 화상 | 매설물에 대한 사전조사 미흡 | M(3) | M(3) | 지하매설물 및 지장물 보호공 상세도 작성 | 시공 전 관계기관 협의를 통한 지하 매설물 재확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 횡단지장물 저촉으로 인한 흙막이 미설치 | M(2) | M(3) | 지장물 저촉구간 하부 토류판, 마대 등의 대체시공 방안 검토 | 지장물 저촉구간 대체시공방안 수립하여 근로자 안전 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 지장물 사전조사 미흡 | M(2) | M(3) | - | 시험 터파기를 실시하여 지장물 및 지반 상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 파열,파단 | 기타 | 관로 굴착공사시 지장물 미확인으로 인한 파열 | H(4) | H(4) | 시험타파기 및 지장물 보호계획 수립 | 시험터파기를 통한 지하매설물 확인 및 굴착공사시 지장물 보호공 설치 철저
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 지하 | 매설작업 | 파열,파단 | 감전 | 지장물 보호미흡 | L(2) | L(2) | 지장물별 보호공 상세도 보완 작성 | 지하매설물 굴착공사 안전작업 지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 인접구조물 미고려 | M(2) | M(3) | 1.사전 인접 구조물 영향조사 2.지장물 보호조치 도면표기 | 인접구조물과의 이격거리 확보및 계측 감시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 상부(위) | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 보호 미흡 | L(2) | M(3) | 지장물 보호공 도면 보완 | 지장물 관련기관 담당자 입회하에 시공
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 앞 | 마감작업 | 기타 | 질식 | 밀폐공간 작업대책 미흡 | M(2) | H(4) | 산소농도 측정 및 공기호흡 보호구 착용 등 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 설치작업 | 파열,파단 | 기타 | 이격거리 미확보 | L(2) | M(3) | 다른 지하매설 물과 교차 또 는 인접 부설 할 때에 이격 거리 확보 | 이격거리 확 보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 파열,파단 | 기타 | 지하 지장물 조사미흡 | M(3) | M(3) | 1.지장물 사전조사 및 도면 반영 표기 2.지장물과의 이격거리 확보 | 지장물 관련 기관 담당자 입회 하에 안전시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 질식 | 추락방지시설 미흡 | M(3) | H(4) | 추락방지시설 설치계획 수립 | 밀폐공간 위험관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 바닥 | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지하매설물 파손 | L(2) | M(3) | H형강 상단부 각재 반영하여 와이어 파단 방지 | 매설물 주변 안전시설 설치 및 작업자 안전교육 실시
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 인접지장물 이격거리 미준수 | M(3) | M(3) | 상하수도관과의 최소 이격거리 (50 cm) 준수토록 도면 표기 및 상세 배치도에 반영 | 시공계획서상 인접 지장믈 조사 반영 및 관리
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업대책 미흡 | M(2) | H(4) | 산소농도 측정 및 공기호흡 보호구 착용 등 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 지장물 사전조사 미흡 | M(2) | M(3) | - | 시험 터파기를 실시하여 지장물 및 지반 상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 와이어로 프 파단 | L(2) | H(4) | H형강 상부에 목재 반영하여 상세도 작성 | 줄파기를 실 시하여 지장 물 및 지반 상황을 확인 하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 기타 | 지하지장 물 파손 | L(2) | M(3) | - | 줄파기를 실 시하여 지장 물 및 지반 상황을 확인 하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 바닥 | 청소작업 | 없음 | 질식 | 환기시설 미흡 | M(3) | H(4) | 환기설비 계획 수립(밀폐공간 작업프로그램 운영) | 밀폐공간 위험관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 기존 지장물 굴착구간 흙막이 미설치 | M(2) | M(3) | 지장물 저촉구간에 대한 흙막이 보강방법 반영 | 지장물 저촉에 의한 흙막이 미설치 시 무너짐 위험
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 기존 지장물 굴착구간 흙막이 미설치 | M(2) | M(3) | 지장물 저촉구간에 대한 흙막이 보강방법 반영 | 지장물 저촉에 의한 흙막이 미설치 시 무너짐 위험
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지하매설물 위치 파악 미흡 | L(2) | H(4) | 지하매설물의 종류, 규격을 표시한 표지판 설치 | 지하매설물 굴착공사 안전작업계획
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 지하 | 매설작업 | 파열,파단 | 감전 | 지장물 보호미흡 | L(2) | L(2) | 지장물별 보호공 상세도 보완 작성 | 지하매설물 굴착공사 안전작업 지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 화재 | 화상 | 지장물 보호 미흡 | M(3) | M(3) | 지장물 보호공 상세도 작성 | 시공 전 관계기관 협의를 통한 지하 매설물 재확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 횡단지장물 저촉으로 인한 흙막이 미설치 | M(2) | M(3) | 지장물 저촉구간 하부 토류판, 마대 등의 대체시공 방안 검토 | 지장물 저촉구간 대체시공방안 수립하여 근로자 안전 확보
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 지장물 사전조사 미흡 | M(2) | M(3) | - | 시험 터파기를 실시하여 지장물 및 지반 상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 보호 미흡 | L(2) | H(4) | 지장물 보호공 도면 보완 | 지하매설물 굴착공사 안전작업계획
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 사전조사 미흡 | M(2) | H(4) | 도시가스사업법에 따라 굴착공사 전 EOCS(한국가스안전공사 굴착공사 정보지원센터)에 신고토록 주의사항 명기 | EOCS(한국가스안전공사 굴착공사 정보지원센터)에 신고
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 매설작업 | 기타 | 없음 | 지장물 이설/제거/거치 미조치 | M(3) | M(3) | 하수관거 시공 시 상수관로와 접촉되지 않고 반드시 하위에 부설하도록 주의사항 설계도서 반영 | 설계 및 시공계획서의 적정성 확인, 검토
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 기타 | 지하지장 물 파손 | L(2) | M(3) | - | 줄파기를 실 시하여 지장 물 및 지반 상황을 확인 하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 매설작업 | 기타 | 없음 | 지장물 이설/제거/거치 미조치 | M(3) | M(3) | 하수관거 시공 시 상수관로와 접촉되지 않고 반드시 하위에 부설하도록 주의사항 설계도서 반영 | 설계 및 시공계획서의 적정성 확인, 검토
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 지하 | 매설작업 | 파열,파단 | 감전 | 지장물 보호미흡 | L(2) | L(2) | 지장물별 보호공 상세도 보완 작성 | 지하매설물 굴착공사 안전작업 지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 지하 | 매설작업 | 파열,파단 | 감전 | 지장물 보호미흡 | L(2) | L(2) | 지장물별 보호공 상세도 보완 작성 | 지하매설물 굴착공사 안전작업 지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 개구부 덮개 미설치 | M(3) | H(4) | 맨홀 개구부 덮개 설치 | 관로매설 안전작업계획
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 개구부 덮개 미설치 | M(3) | H(4) | 맨홀 개구부 덮개 설치 | 관로매설 안전작업계획
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 보호 미흡 | L(2) | M(3) | 지장물 보호공 도면 보완 | 지하매설물 굴착공사 안전작업계획
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 청소작업 | 없음 | 질식 | 환기 시설 미흡 | M(3) | H(4) | 환기설비 계획 수립(밀폐공간 작업 프로그램 운영) | 밀폐공간 위험관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 기타 | 지하지장 물 파손 | L(2) | M(3) | - | 줄파기를 실 시하여 지장 물 및 지반 상황을 확인 하여 시공
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 넘어짐(기타) | 강관압입구간 중 관내부 토사제거시 작업자 시야가 어두워 넘어짐 | L(2) | H(4) | 관내부 유도조명 설계반영 | 안전모에 간이조명부착, 안전교육실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 지하 | 매설작업 | 파열,파단 | 감전 | 지장물 보호미흡 | L(2) | L(2) | 지장물별 보호공 상세도 보완 작성 | 지하매설물 굴착공사 안전작업 지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 매설작업 | 없음 | 기타 | 줄걸이 미흡 | M(2) | M(3) | 관 설치 및 인양방법 절차 작성 | 구름방지쐐기 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 기타 | 충돌 | 물체에 맞음 | 신호수 미배치 | M(2) | M(3) | 시공단계 작업계획서 작성 시 현장별로 장비,차량 운행계획 및 신호수 배치 등 세부계획을 반영하도록 설계도면에 표기 | 작업계획서 및 작업책임자 지정서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 옆 | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지하매설물 위치 파악 미흡 | L(2) | M(3) | 지하매설물의 종류, 규격을 표시한 표지판 설치 | 지하매설물 굴착공사 안전작업계획
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 바닥 | 청소작업 | 없음 | 질식 | 환기시설 미흡 | M(3) | H(4) | 환기설비계획 수립(밀폐공간 작업프로그램 운영) | 밀폐공간 위험관리
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 지하 | 매설작업 | 파열,파단 | 감전 | 지장물 보호미흡 | L(2) | L(2) | 지장물별 보호공 상세도 보완 작성 | 지하매설물 굴착공사 안전작업 지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 보호공 미흡 | L(2) | M(3) | 지장물 보호공 도면 보완 | 지하매설물 굴착공사 안전작업계획
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 지장물 파손 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 안전기준 미준수 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 관리감독자 관리·감독 및 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 앞 | 마감작업 | 기타 | 질식 | 밀폐공간 작업대책 미흡 | M(2) | H(4) | 산소농도 측정 및 공기호흡 보호구 등 안전대책 반영, 닥타일주철관 접합 조임토크 상세도면 작성 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 상부(위) | 정비작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 손잡이 시설 미비 | L(2) | H(4) | 중간슬라브 부분 손잡이 시설 설치하도록 반영 | 밀폐공간 위험관리
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 넘어짐(기타) | 작업자 시야 확보 어려움 | M(2) | M(4) | 관내부 유도조명 설계 반영 | 관내부 유도조명 설치 및 작업자 안전교육 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 와이어로프 파단 | H(3) | H(4) | 매달기 와이어로프 파단방지 조치(H형강 상단에 완충고무 또는 각재 설치) | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 와이어 로프 파단 | L(2) | M(3) | 매달기 와이어로프 파단 방지 조치 등 안전관리도면 작성 | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 상부(위) | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 보호 미흡 | L(2) | M(3) | 지장물 보호공 도면 보완 | 지하매설물 굴착공사 안전작업계획
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 매설 지장물의 사전 조사 미흡 | L(2) | M(3) | - | 굴착 구간내 각종 지하 매설물의 사전 점검 (유관기관 입회요청)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 상부(위) | 보수 및 교체작업 | 기타 | 기타 | 건설장비 사용으로인한 부딪힘 및 안전난간미설치에의한 추락, 지하지장물 파손, 비탈면미확보에의한 무너짐 | M(1) | M(1) | 장비작업반경 내 신호수배치, 안전난간반영, 관보호공 및 매달기계획, 비탈면 반영적용 | 작업안전신호 및 공간충분히 확보, 안전난간설치관리, 시험터파기등 지하지장물 매설위치 확인 시공시 주의(관보호, 매달기와이어설치등)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 매설 지장물의 사전 조사 미흡 | L(2) | M(3) | - | 굴착 구간내 각종 지하 매설물의 사전 점검 (유관기관 입회요청)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 옆 | 이동 | 없음 | 떨어짐 | G.R.P맨홀의 유지관리용 사다리 안전성 미확인 | L(2) | M(3) | 오수펌프용 G.R.P맨홀의 내부 사다리의 재질 및 시공상세 도면 명기, 구조안전성 확인 | -
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 바닥 | 청소작업 | 없음 | 질식 | 환기 시설 미흡 | M(3) | H(4) | 환기설비 계획 수립(밀폐공간 작업 프로그램 운영) | 밀폐공간 위험관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 옆 | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지하매설물 위치 파악 미흡 | L(2) | M(4) | 지하매설물의 종류, 규격을 표시한 표지판 설치 | 지하매설물 굴착공사 안전작업계획
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 맨홀 등 구조물 상부에서 근로자 추락 | L(2) | L(3) | 안전시설 도면 반영 | 안전시설 설치 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 옆 | 이동 | 없음 | 떨어짐 | G.R.P맨홀의 유지관리용 사다리 안전성 미확인 | L(2) | M(3) | 오수펌프용 G.R.P맨홀의 내부 사다리의 재질 및 시공상세 도면 명기, 구조안전성 확인 | -
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 상부 지장물 보호방안 미흡 | L(3) | L(3) | 다각도천공 구간 지장물 계측기 설치 | 계측 설치 및 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 시설 미흡 | M(3) | H(4) | 추락방지시설 설치계획 수립 | 밀폐공간 위험관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지장물 간섭에 의한 흙막이 미설치로 굴착면 무너짐 위험 | L(2) | L(3) | 지장물 간섭구간에 대한 보강도면 반영 | 지장물 발생 시 흙막이 미설치 구간에 대한 보강관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 횡방향 지장물 설치도면 누락 | M(2) | H(4) | 괸로 터파기 횡방향 지장물에 대한 흙막이 설치 상세도 작성 | 지장물 근접작업시 인력굴착
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 상부(위) | 매설작업 | 충돌 | 교통사고 | 전용관로 설치시 도로 저촉 과다 | M(3) | M(2) | 배수계획 변경을 통한 집수정 유출수 기존 공공하수관거 연결 처리로 비산대로 저촉 배제 | 신호수 배치 등 현장 교통 안전 관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 개구부 덮개 미설치 | M(3) | H(4) | 맨홀 개구부 덮개 설치 | 관로매설 안전작업계획
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 손잡이 시설 미흡 | L(2) | H(4) | 사다리 설치 높이를 높여 손잡이 확보 | 밀폐공간 위험관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 이동 | 탈락 | 떨어짐(분류불능) | 내부 사다리 검토 미흡 | L(1) | M(3) | FRP 사다리 안전성검토 실시 | 밀폐공간 위험관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 사전조사 미흡 | M(2) | H(4) | 도시가스사업법에 따라 굴착공사 전 EOCS(한국가스안전공사 굴착공사 정보지원센터)에 신고토록 주의사항 명기 | EOCS(한국가스안전공사 굴착공사 정보지원센터)에 신고
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 상부(위) | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지하매설물 위치 파악 미흡 | L(2) | M(3) | 지하매설물의 종류, 규격을 표시한 표지판 설치 | 지하매설물 굴착공사 안전작업계획
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 보호 미흡 | L(2) | M(3) | 지장물 보호공 도면 보완 | 지하매설물 굴착공사 안전작업계획
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 옆 | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 인접지장물 이격거리 미준수 | M(3) | M(3) | 상하수도관과의 최소 이격거리 (50 cm) 준수토록 도면 표기 및 상세 배치도에 반영 | 시공계획서상 인접 지장믈 조사 반영 및 관리
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 지하 매설물 조사미흡 | M(3) | M(3) | 지장물 사전조사 및 도면 반영 | 지장물 관련 기관 담당자 입회 하에 안전시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 추진 작업 중 토사 유출로 인한 상부 구조물 붕괴 | M(2) | H(4) | - | 상부 상태 정기적으로 점검 및 보호대책 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 손잡이 시설 미흡 | L(2) | H(4) | 사다리 설치 높이를 높여 손잡이 확보 | 밀폐공간 위험관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 청소작업 | 없음 | 질식 | 환기시설 미흡 | M(3) | H(4) | 환기설비 계획 수립(밀폐공간 작업프로그램 운영) | 밀폐공간 위험관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 지장물 파손 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 청소작업 | 없음 | 질식 | 환기시설 미흡 | M(3) | H(4) | 환기설비 계획 수립(밀폐공간 작업프로그램 운영) | 밀폐공간 위험관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 낙하 | 깔림 | 지장물 보호공 계획/설치 미흡 | M(3) | M(3) | 지장물 보호공 상세도 작성 | 지장물 관련기관 담당자 입회하에 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 앞 | 청소작업 | 기타 | 질식 | 유해가스, 산소부족 | L(3) | M(4) | 작업환경 점검(가스농도 측정기) 및 보호구 착용 | 작업조 교대운영(장기간 유해가스 노출방지)
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 상부(위) | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 보호공 와이어로프 보호조치 미흡으로 지장물 파손 등 위험 | L(2) | L(2) | 지장물별 보호공 상세도 보완 작성 | 중량물 인양시 줄걸이 파단에 의한 낙하위험 / 낙하물 위험구간 통제 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 지장물 파손 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 상부(위) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 인접지장물 이격거리 미준수 | M(3) | M(3) | 상하수도관과의 최소 이격거리 (50 cm) 준수토록 도면 표기 및 상세 배치도에 반영 | 시공계획서상 인접 지장믈 조사 반영 및 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 상부(위) | 굴착작업 | 폭발 | 화상 | 관보호 조치 미실시 | M(3) | M(3) | 지장물 이설 및 보호공 상세도면 작성과 작업지휘자 입회하에 기계 및 인력굴착 | -
토목 | 공동구 |  | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 지하 | 매설작업 | 파열,파단 | 감전 | 지장물 보호미흡 | L(2) | L(2) | 지장물별 보호공 상세도 보완 작성 | 지하매설물 굴착공사 안전작업 지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 지장물 파손 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 매설 지장물의 사전 조사 미흡 | L(2) | M(3) | - | 굴착 구간내 각종 지하 매설물의 사전 점검 (유관기관 입회요청)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_관부설 시 타관과의 이격거리 미준수 | H(3) | H(3) | 관부설 시 타관과의 이격거리 준수 | 관 보호를 위한 테이프 및 통행안전시설 설치계획 수립
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 지하 | 매설작업 | 파열,파단 | 감전 | 지장물 보호미흡 | L(2) | L(2) | 지장물별 보호공 상세도 보완 작성 | 지하매설물 굴착공사 안전작업 지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 지장물 사전조사 미흡 | M(3) | M(3) | 지장물 사전조사 및 도면반영 | 유관기관 입회요청하여 지장물 확인 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지장물 저촉 시 하부 보강시설 미흡 | M(3) | M(3) | 지장물 저촉구간 하부 토류판 시공 등에 대한 예시도 설계도서에 반영 | 지장물 저촉구간 토류판 설치 및 배면 뒷채움 철저
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 앞 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업대책 미흡 | M(2) | H(4) | 산소농도 측정 및 공기호흡 보호구 등 안전대책 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 상부(위) | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 지장물 매달기용 외아어로프 파단 | M(2) | H(4) | 와이어 로프 보호조치(고무 또는 목재) 상세도 반영 | 시공 계획서상에 안전수칙 반영
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 지하지장물 조사미흡 | M(3) | M(3) | 지장물 사전조사 및 도면 반영 | 지장물 관련 기관 담당자 입회하에 안전시공
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 화재 | 화상 | 매설물에 대한 사전조사미흡 | M(2) | H(4) | 지하매설물 및 지장물 보호공 상세도 작성 | 시공 전 관계기관 협의를 통한 지하매설물 재확인 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_관부설 시 타관과의 이격거리 미준수 | H(3) | H(3) | 관부설 시 타관과의 이격거리 준수 | 관 보호를 위한 테이프 및 표지판 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 옆 | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 보호공 와이어로프 보호조치 미흡으로 지장물 파손 등 위험잠재 | L(2) | L(2) | 지장물 보호공 상세도 보완 작성 | 중량물 인양 시 줄걸이 파단에 의한 낙하위험/낙하물 위험구간 통제 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 인접지장물 이격거리 미준수 | M(3) | M(3) | 상하수도관과의 최소 이격거리 (50 cm) 준수토록 도면 표기 및 상세 배치도에 반영 | 시공계획서상 인접 지장믈 조사 반영 및 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 감전 | 지장물도 미작성 | M(2) | H(4) | 설계시 지장물(지하매설물, 우,오수관 등) 현황을 설계도에 반영 | 작업계획서에의거 신호수배치, 안전시설물 설치 및 안전용품 착용
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 인접지장물 이격거리 미준수 | M(3) | M(3) | 상하수도관과의 최소 이격거리 (50 cm) 준수토록 도면 표기 및 상세 배치도에 반영 | 시공계획서상 인접 지장믈 조사 반영 및 관리, 지하매설물 굴착공사 안전작업지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 옆 | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 가스관 인접 장비굴착 | M(3) | M(3) | 가스 배관 인접 굴착 공사시 인력굴착토록 상세도 반영 | 시공계획서상 상세 설계도서 확인 및 품질관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 지하 | 매설작업 | 파열,파단 | 감전 | 지장물 보호미흡 | L(2) | L(2) | 지장물별 보호공 상세도 보완 작성 | 지하매설물 굴착공사 안전작업 지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 지장물 파손 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 보호 미흡 | L(2) | M(3) | 지장물 보호공 도면 보완 | 지하매설물 굴착공사 안전작업계획
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 상부(위) | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 사전조사 오기재 | M(2) | M(3) | - | 지장물 관련기관 담당자 입회하에 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 청소작업 | 없음 | 질식 | 환기시설 미흡 | M(3) | H(4) | 환기설비 계획 수립(밀폐공간 작업프로그램 운영) | 밀폐공간 위험관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 앞 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업대책 미흡 | M(2) | H(4) | 산소농도 측정 및 공기호흡 보호구 착용 등 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 감전 | 지장물도 미작성 | M(2) | H(4) | 설계시 지장물(지하매설물, 우,오수관 등) 현황을 설계도에 반영 | 작업계획서에의거 신호수배치, 안전시설물 설치 및 안전용품 착용
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 상부(위) | 거치작업 | 파열,파단 | 감전 | 지하매설물(상수관,전기선, 통신선) 파손으로 감전 및 화재발생 | L(2) | H(4) | 사전조사를 통해 지하매설물을 도면화하여 관리 | 가시설 구간 줄파기 반영 및 이설
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 지하 | 매설작업 | 파열,파단 | 감전 | 지장물 보호미흡 | L(2) | L(2) | 지장물별 보호공 상세도 보완 작성 | 지하매설물 굴착공사 안전작업 지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 화재 | 화상 | 매설물에 대한 사전조사 미흡 | M(3) | M(3) | 지하매설물 및 지장물 보호공 상세도 작성 | 시공 전 관계기관 협의를 통한 지하 매설물 재확인
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 앞 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업대책 미흡 | M(2) | H(4) | 산소농도 측정 및 공기호흡 보호구 착용 등 작업 안전대책 수립 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 지장물 사전조사 미흡 | M(2) | M(3) | - | 시험 터파기를 실시하여 지장물 및 지반 상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 앞 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업대책 미흡 | M(2) | H(4) | 산소농도 측정 및 공기호흡 보호구 등 안전대책 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 사전조사 미흡 | M(2) | H(4) | 도시가스사업법에 따라 굴착공사 전 EOCS(한국가스안전공사 굴착공사 정보지원센터)에 신고토록 주의사항 명기 | EOCS(한국가스안전공사 굴착공사 정보지원센터)에 신고
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 지장물 사전조사 미흡 | M(2) | M(3) | - | 시험 터파기를 실시하여 지장물 및 지반 상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 없음 | 지장물 사전조사 미흡 | M(3) | M(3) | 지장물 통과구간을 작업자가 알기 쉽게 설계도서에 명기 | 설계도서를 준수하여 지장물 구간 확인 후 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 지장물 파손 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 손잡이 시설 미흡 | L(2) | H(4) | 사다리 설치 높이를 높여 손잡이 확보 | 밀폐공간 위험관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 하부(아래) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 인접지장물 이격거리 미준수 | M(3) | M(3) | 상하수도관과의 최소 이격거리 (50 cm) 준수토록 도면 표기 및 상세 배치도에 반영 | 시공계획서상 인접 지장믈 조사 반영 및 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지장물 간섭구간 굴착면 무너짐 | L(2) | L(2) | 간섭구간 보강도면 반영 | 흙막이 보강관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 옆 | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지하매설물 위치 파악 미흡 | L(2) | M(3) | 지하매설물의 종류, 규격을 표시한 표지판 설치하도록 시방서에 명기 | 지하매설물 굴착공사 안전작업계획
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 지장물 파손 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 지장물 사전조사 미흡 | M(2) | M(3) | - | 시험 터파기를 실시하여 지장물 및 지반 상황을 확인하여 시공
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 앞 | 기타 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업대책 미흡 | M(2) | H(4) | 산소농도 측정 및 공기호흡 보호구 등 안전대책 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 바닥 | 청소작업 | 없음 | 질식 | 환기시설 미흡 | M(3) | H(4) | 환기설비 계획 수립(밀폐공간 작업프로그램 운영) | 밀폐공간 위험관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 유해가스, 산소부족 | M(3) | M(3) | 작업환경 점검(가스농도 측정기) 및 보호구 착용 등 안전관리 도면작성 | 조명 및 미끄럼 방지조치 확보, 작업조 교대운영(장기간 유해가스 노출방지)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 지장물 파손 및 보호시설 미비 | M(2) | H(4) | 굴착중 지장물 관 주변 토류판설치로 관보호 내용 도면 표기 | 굴착전 지장물 사전조사 및 지장물 규모 및 특성 고려 보호공 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지장물 사전조사 미흡 | M(3) | M(3) | 지장물 통과구간을 작업자가 알기 쉽게 설계도서에 명기 | 설계도서를 준수하여 지장물 구간 확인 후 시공
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 와이어 로프 파단 | M(2) | M(3) | 매달기 와이어로프 파단 방지 조치 | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 앞 | 청소작업 | 기타 | 질식 | 유해가스, 산소부족 | M(3) | H(4) | 작업환경 점검(가스농도 측정기) 및 보호구 착용 | 작업조 교대운영(장기간 유해가스 노출방지)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 깔림 | 지장물 보호조치 미실시 | L(2) | H(4) | 지장물 보호공 상세도 설계 반영 | 작업 전 지장물 확인 철저 및 보호공 시공 시 설계도서 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 감전 | 매설물에 대한 사전조사 미흡 | M(3) | M(3) | 지장물 보호공 상세도 작성 | 시공전 관계기관 협의를 통한 지하 매설물 확인 필수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 지장물 파손 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 지하매설물 조사미흡 | M(3) | M(3) | 지장물 사전조사 및 도면 반영 | 지장물 관련기관 담당자 입회하에 안전 시공
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 앞 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 산소부족 | M(2) | M(3) | 밀폐공간 사전작업 전 안전수칙에 대한 내용 반영 | 유해가스 또한 확인 및 환기조치 후 작업시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 없음 | 지장물 사전조사 미흡 | M(3) | M(3) | 지장물 통과구간을 작업자가 알기 쉽게 설계도서에 명기 | 설계도서를 준수하여 지장물 구간 확인 후 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 낙하 | 깔림 | 와이어로프 파단 | M(3) | M(3) | 지장물 보호공 상 세도 보완(H형강 상부 목재 반영하 여 와이어로프 파 단 방지) | 줄파기를 실시 하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 사전조사 미흡 | L(2) | M(3) | - | 유관기관 입회 요청하여 지장 물 확인 철저 /줄파기를 실 시하여 지장물 및 지반상황 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 청소작업 | 없음 | 질식 | 환기 시설 미흡 | M(3) | H(4) | 환기설비 계획 수립(밀폐공간 작업 프로그램 운영) | 밀폐공간 위험관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 매달기 작업 중 와이어로프 파단 | L(2) | L(2) | 지장물 보호공 와이어로프 보호조치 반영 | 지장물 매달기 시 안전조치 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 앞 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 산소부족 | M(2) | M(3) | 밀폐공간 사전작업 전 안전수칙에 대한 내용 반영 | 유해가스 또한 확인 및 환기조치 후 작업시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 조사 미흡 | L(2) | L(2) | 지장물도를 설 계도서에 반영 | 줄파기를 실 시하여 지장 물 및 지반 상황을 확인 하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 와이어로 프 파단 | L(2) | H(4) | H형강 상부에 목재,고무 등 반영 | 줄파기를 실 시하여 지장 물 및 지반 상황을 확인 하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 하부(아래) | 매설작업 | 기타 | 깔림 | 와이어로프 파단 | L(2) | M(3) | 관매달기 상세설계를 설계도서에 반영 | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지장물 사전조사 미흡 | M(2) | M(3) | 지하매설물 현황을 조사하여 설계도면에 반영 | 시험 터파기를 실시하여 지장물 및 지반 상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 지장물 사전조사 미흡 | M(2) | M(3) | - | 터파기 공사 시행 전 각종 지장물 관련기관 입회하여 확인 후 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 보호 미흡 | L(2) | M(3) | 지장물 보호공 도면 보완 | 지하매설물 굴착공사 안전작업계획
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 손잡이 시설 미흡 | L(2) | H(4) | 사다리 설치 높이를 높여 손잡이 확보 | 밀폐공간 위험관리
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 와이어 로프 파단 | M(2) | M(3) | 매달기 와이어로프 파단 방지 조치 | 설계도서(지하매설물도) 준수하여 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 지하 | 매설작업 | 파열,파단 | 감전 | 지장물 보호미흡 | L(2) | L(2) | 지장물별 보호공 상세도 보완 작성 | 지하매설물 굴착공사 안전작업 지침 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 상세 계획 누락 | M(2) | H(4) | 지장물 하부 토류판 대체 하도록 설계도서에 표기 | 관로 매설작업시 지장물 사전에 파악 및 지장물 보호공 관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지하지장 물 파손 | L(2) | M(3) | - | 줄파기를 실 시하여 지장 물 및 지반 상황을 확인 하여 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 보호 미흡 | L(2) | M(3) | 지장물 보호공 도면 보완 | 지하매설물 굴착공사 안전작업계획
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지하지장 물 파손 | L(2) | M(3) | - | 줄파기를 실 시하여 지장 물 및 지반 상황을 확인 하여 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 지장물 사전조사 미흡 | M(2) | M(3) | 없음 | 시험 터파기를 실시하여 지장물 및 지반 상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 옆 | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지하매설물 위치 파악 미흡 | L(2) | M(3) | 지하매설물의 종류, 규격을 표시한 표지판 설치 | 지하매설물 굴착공사 안전작업계획
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 매설작업 | 기타 | 깔림 | 와이어로프 파단 | L(2) | M(3) | 관매달기 상세설계를 설계도서에 반영 | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지장물 사전조사 미흡 | M(2) | M(3) | 지하매설물 현황을 조사하여 설계도면에 반영 | 시험 터파기를 실시하여 지장물 및 지반 상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 옆 | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지하매설물 위치 파악 미흡 | L(2) | M(3) | 지하매설물의 종류, 규격을 표시한 표지판 설치 | 지하매설물 굴착공사 안전작업계획
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 매설 지장물의 사전 조사 미흡 | L(2) | M(3) | - | 굴착 구간내 각종 지하 매설물의 사전 점검 (유관기관 입회요청)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 옆 | 이동 | 없음 | 떨어짐 | G.R.P맨홀의 유지관리용 사다리 안전성 미확인 | L(2) | M(3) | 오수펌프용 G.R.P맨홀의 내부 사다리의 재질 및 시공상세 도면 명기, 구조안전성 확인 | -
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 관매달기 작업시 앵커매입길이 부족 | M(2) | M(3) | 관매달기 설치 상세도를 작성하여 설계도서에 반영 | 유관기관 입회요청하여 지장물 확인 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 지장물 파손 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 지하 | 매설작업 | 파열,파단 | 감전 | 지장물 보호미흡 | L(2) | L(2) | 지장물별 보호공 상세도 보완 작성 | 지하매설물 굴착공사 안전작업 지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 깔림 | 지장물 보호조치 미실시 | L(2) | H(4) | 지장물 보호공 상세도 설계 반영 | 작업 전 지장물 확인 철저 및 보호공 시공 시 설계도서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 와이어로 프 파단 | L(2) | H(4) | H형강 상부에 목재,고무 등 반영 | 줄파기를 실 시하여 지장 물 및 지반 상황을 확인 하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 지장물 안전성검토 미흡 | M(2) | H(4) | 지장물 안전성 검토 결과에 따른 보호상세도 작성 | 시공전 관계기관 협의를 통한 지하 매설물 확인 필수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 지장물 사전조사 미흡 | M(2) | M(3) | - | 시험 터파기를 실시하여 지장물 및 지반 상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 질식 | PC박스내 작업 작업환기 미흡 | M(3) | M(3) | 박스내 작업환기 시설반영 (축류Fan) | 작업환기 및 밀폐공간작업 프로그램 운영
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 거치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 굴착하부지반 관설치시 운반작업 결속미흡 | M(2) | H(4) | 굴착하부지반 관설치시 운반작업 결속 도서 명시 | 중량물 운반시 중량을 고려한 작업계획 및 작업 반경 내 통제
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 바닥 | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 관매달기 작업시 앵커매입길이 부족 | M(2) | M(3) | 관매달기 설치 상세도를 작성하여 설계도서에 반영 | 유관기관 입회요청하여 지장물 확인 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 보호 누락 | L(2) | M(3) | 지장물 보호공 도면 수립 | 지하매설물 굴착공사 안전작업계획
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 설치작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 안전기준 미준수 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 관리감독자 관리·감독 및 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 지장물 파손 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 매설작업 | 탈락 | 깔림 | 와이어 파단 | M(2) | M(3) | 매달기 와이어로프 파단 방지 조치 | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 감전 | 지장물 조사 미흡 | M(2) | H(4) | 지하매설물 상세현황 조사와 지하매설물 굴착시 관련 관리자 입회하에 인력굴착 수행 | 지장물 관련기관 담당자 입회하에 시공
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 지하 | 매설작업 | 파열,파단 | 감전 | 지장물 보호미흡 | L(2) | L(2) | 지장물별 보호공 상세도 보완 작성 | 지하매설물 굴착공사 안전작업 지침 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 앞 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 산소부족 | M(2) | M(3) | 밀폐공간 사전작업 전 안전수칙에 대한 내용 반영 | 유해가스 또한 확인 및 환기조치 후 작업시행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 지장물 사전조사 미흡 | M(2) | M(3) | - | 터파기 공사 시행 전 각종 지장물 관련기관 입회하여 확인 후 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 보호 누락 | L(2) | H(4) | 지장물 보호공 도면 수립 | 지하매설물 굴착공사 안전작업계획
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 지장물 파손 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 지장물 파손 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사전조사 미실시 | M(2) | H(4) | 지장물 현황도 및 영향검토서 작성 | 유관기관 입회요청, 지장물 조사 및 이설작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 파열,파단 | 없음 | 지장물 보호공 와이어 파단 | M(2) | H(4) | 지장물 보호공 상세도 작성 | 지장물 조사 및 이설작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 지장물 사전조사 미흡 | M(2) | M(3) | 지하매설물 현황을 조사하여 설계도면에 반영 | 시험 터파기를 실시하여 지장물 및 지반 상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 지하지장 물 파손 | L(2) | M(3) | - | 줄파기를 실 시하여 지장 물 및 지반 상황을 확인 하여 시공
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 지하 | 매설작업 | 파열,파단 | 감전 | 지장물 보호미흡 | L(2) | L(2) | 지장물별 보호공 상세도 보완 작성 | 지하매설물 굴착공사 안전작업 지침 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 스크류 경사도 불량 | M(2) | H(4) | 고압호스 연결부 이탈방지와이어 및 승강시설 상세도 작성 | 모래,몰탈 주입시 고압호스 연결부 이탈방지 와이어 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 앞 | 설치작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 안전지침 미준수 | M(2) | H(4) | 산소농도 측정 및 공기호흡 보호구 착용 등 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 천공작업 | 파열,파단 | 넘어짐(기타) | 천공시 공벽붕괴 | M(2) | H(3) | 다각도천공,본관 삽입후 여유 공간에 몰탈주입 실시 | 다각도천공,본관삽입후 여유 공간에 몰탈주입 실시 확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 관매달기 작업시 앵커매입길이 부족 | M(2) | M(3) | 관매달기 설치 상세도를 작성하여 설계도서에 반영 | 유관기관 입회요청하여 지장물 확인 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 설치작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 안전기준 미준수 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 관리감독자 관리·감독 및 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 지장물 사전조사 미흡 | M(2) | M(3) | 지하매설물 현황을 조사하여 설계도면에 반영 | 시험 터파기를 실시하여 지장물 및 지반 상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 바닥 | 기타 | 파열,파단 | 없음 | 지장물 보호공 매달기 와이어 파단 | H(3) | H(3) | 지장물 보호공 상세도 작성 | -
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 기타 | 없음 | 질식 | 기존 맨홀 조사 중 작업자 질식 | H(3) | H(3) | - | 가스농도측정기를 이용한 작업환경 점검 및 주기적인 작업자 환기, 보호구 착용
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 맨홀 개구부로 작업자 추락 | H(3) | H(3) | - | 개구부에 추락방지 시설 설치 및 안전표지 부착
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 지하지장 물 파손 | L(2) | M(3) | - | 줄파기를 실 시하여 지장 물 및 지반 상황을 확인 하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지장물 사전조사 미흡 | M(2) | M(3) | 지하매설물 현황을 조사하여 설계도면에 반영 | 시험 터파기를 실시하여 지장물 및 지반 상황을 확인하여 시공
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 이동 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미흡 | M(3) | H(4) | 안전난간 및 개구부 덮개 설치 | 개구부 표지 설치 및 출입금지 조치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 지장물 사전조사 미흡 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 시험 터파기를 실시하여 지장물 및 지반 상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 와이어로프파단 | M(2) | H(4) | 매달기 와이어로프 파단강도 검토 | 매달기 와이어로프 파단방지조치 현장 점검관리
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 상부(위) | 이동 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미흡 | M(3) | H(4) | 안전난간 및 개구부 덮개 설치 | 개구부 표지 설치 및 출입금지 조치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 상세 계획 누락 | M(2) | H(4) | 지장물 하부 토류판 대체 하도록 설계도서에 표기 | 관로 매설작업 시 지장물 사전에 파악 및 지장물 보호공 관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 지장물 조사 미흡 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 파열,파단 | 없음 | 와이어 파단 | H(3) | H(3) | 지장물 보호공 상세도 작성 | 현장여건을 고려한 지장물 보호공 상세도 보완 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | - | H(3) | H(3) | - | 개구분에 추락방지 시설 설치 및 안전표지 부착
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 설치작업 | 낙하 | 깔림 | 중량물 인양시 인양러그 누락 및 임의 작업 | M(3) | M(3) | 중량물 인양시 주의사항을 설계도면 내 명기 | 맨홀 인양, 중량물 취급에 대한 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 없음 | 지장물 사전조사 미흡 | M(3) | M(3) | 지장물 통과구간을 작업자가 알기쉽게 설계도서에 명기 | 지장물 확인 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 굴착공사 전 지장물조사 미흡 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 상부(위) | 인양작업 | 탈락 | 깔림 | 중량물 인양시 인양러그 등의 누락 | M(3) | M(3) | 중량물 인양시 주의사항 등을 설계도면에 반영 | 맨홀 등 중량물 취급에 대한 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 옆 | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 인접지장물 이격거리 미준수 | M(3) | M(3) | 상하수도관과의 최소 이격거리 (50 cm) 준수토록 도면 표기 및 상세 배치도에 반영 | 시공계획서상 인접 지장믈 조사 반영 및 관리
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 열수송관 및 구조물의 지내력 미확인 | L(1) | M(3) | 해당없음 | 시공중 지지력 확보 불가할 것으로 판단되는 구간을 선정 후 평판재하시험 등을 시행하여 허용 지내력 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 지하 | 매설작업 | 파열,파단 | 감전 | 지장물 보호미흡 | L(2) | L(2) | 지장물별 보호공 상세도 보완 작성 | 지하매설물 굴착공사 안전작업 지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 부주의 및 안전시설물 미비 | M(3) | H(4) | 맨홀 개구부 안전난간 설치 및 상세도 작성 / 구명줄 2인이상 안전대 걸기 금지 표기 | 현장작업시, 추락재해 방지시설 관련 기준 준수 (추락재해 방지시설 (KCS 21 70 10 : 2019) 참조)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 주변현황이 횡단면도에 정확히 표현되지 않아 굴착작업 중 지장물 및 주변시설의 파손위험 | L(2) | L(2) | 횡단면도 및 노선별 대표횡단면도에 지장물과 주변현황을 적용 도면작성 | 굴착작업 전 횡단면도와 지하매설물 등의 주변상황을 확인 후 굴착작업 시공(관리감독자 배치)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 상부(위) | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 매달기용 외아어로프 파단 | M(2) | H(4) | 와이어 로프 보호조치(고무 또는 목재) 필요 | 시공 계획서상에 안전수칙 반영
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 낙하 | 깔림 | 와이어로프 안전성검토 미흡 | M(2) | H(4) | 지장물 매달기용 와이어로프 안전성검토 | 와이어로프는 작업시작전 이상 유무를 확인하고 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 관매달기 자재의 구조적 안전성을 미확인으로 사고위험 | L(2) | L(3) | 지장물의 구조 및 규격에 따른 구조안전성을 확인하여 상세도면 작성 | 도면과 지장물을 확인하여 현장여건에 맞게 매달기를 적용하여 관리자 승인하에 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 보호조치 미흡 | M(2) | H(3) | 지장물 보호공 상세도 작성 | 지장물 작업전 유관기관과 연락하여 정확한 위치파악
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 와이어로프 파단 | L(2) | H(4) | H형강 상부에 목재,고무 등 반영 | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 굴착공사 시 지장물 보호공 조치 미흡으로 인한 지장물 파손 | L(2) | L(2) | 지장물 보호공 상세도 작성 | 초기 터파기(H=1.5m) 시 지장물 여부 확인 및 지장물 보호조치 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 굴착공사 전 지장물조사 미흡 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 지하지장 물 파손 | L(2) | M(3) | - | 줄파기를 실 시하여 지장 물 및 지반 상황을 확인 하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 상부(위) | 인양작업 | 탈락 | 깔림 | 중량물 인양시 인양러그 등의 누락 | M(3) | M(3) | 중량물 인양시 주의사항 등을 설계도면에 반영 | 맨홀 등 중량물 취급에 대한 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 상부(위) | 인양작업 | 탈락 | 깔림 | 중량물 인양시 인양러그 등의 누락 | M(3) | M(3) | 중량물 인양시 주의사항 등을 설계도면에 반영 | 맨홀 등 중량물 취급에 대한 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 굴착공사 전 지장물조사 미흡 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 굴착공사 전 지장물조사 미흡 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 상부(위) | 인양작업 | 탈락 | 깔림 | 중량물 인양시 인양러그 등의 누락 | M(3) | M(3) | 중량물 인양시 주의사항 등을 설계도면에 반영 | 맨홀 등 중량물 취급에 대한 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 상부(위) | 기타 | 파열,파단 | 기타 | 추진관에 의한 지반의 이완과 침하 | M(2) | H(4) | 추진시 기존광역상수관에 대한 충분한 이격거리를 확보 | 추진 공사전 지장물의 규모 위치등을 사전 조사 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 폭발 | 화상 | 지장물 보호 미흡 | M(3) | M(3) | 지장물 보호공 상세도 작성 | 시공 전 관계기관 협의를 통한 지하 매설물 재확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 옆 | 설치작업 | 기타 | 없음 | 지장물 근접시공 | M(2) | M(2) | 맨홀 위치 변경하여 기존 지장물간섭 최소화 | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 폭발 | 화상 | 지장물 보호 미흡 | M(3) | M(3) | 지장물 보호공 상세도 작성 | 시공 전 관계기관 협의를 통한 지하 매설물 재확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 부주의 및 안전시설물 미비 | M(3) | H(4) | 자가펌프장 맨홀 개구부 안전난간설치 및 상세도 작성 | 추락재해 방지시설 관련 기준 준수 - 추락재해 방지시설 (KCS 21 70 10 : 2019) - 맨홀 개구부 작업시 안전대 및 삼각지지대를 활용하여 작업
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 폭발 | 화상 | 파열_지장물 미확인 | H(4) | H(4) | 시험터파기 및 GPR탐사 시행 | 시험터파기 및 GPR탐사 시행등 지장물 관계자와 먼저 협의후 공사 시행
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 기타 | 지하 | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 조사 미흡Ð지장물 보호공 계획/설치 미흡Ð지장물 이설/제거/거치 미조치 | L(2) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð지장물 사전조사 및 도면반영 | 지장물 관련기관 담당자 입회하에 시공Ð지장물 사전조사 및 도면반영Ð지하매설물 상세현황 작성 및 지하매설물 구간 굴착시 인력굴착 수행
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 하부(아래) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 가스관 인접 장비굴착 | M(3) | M(3) | 가스 배관 인접 굴착 공사시 인력굴착토록 세도 반영 | 시공계획서상 상세 설계도서 확인 및 품질관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 부주의 및 안전시설물 미비 | M(3) | H(4) | 맨홀 개구부 안전난간설치 및 상세도 작성 첨부 / 구명줄 2인이상 안전대 걸기 금지 도면 표기 | 추락재해 방지시설 관련 기준 준수 (추락재해 방지시설 (KCS 21 70 10 : 2019) 참조)
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 지장물 파손 | L(2) | M(3) | 지장물 보호공 상세도 작성 | 지장물 관련기관 담당자 입회하에 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 폭발 | 화상 | 지장물 보호 미흡 | M(3) | M(3) | 지장물 보호공 상세도 작성 | 시공 전 관계기관 협의를 통한 지하 매설물 재확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 지장물 사전조사 미흡 | M(2) | M(3) | 지하매설물 현황을 조사하여 설계도면에 반영 | 시험 터파기를 실시하여 지장물 및 지반 상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 지장물 파손 | L(2) | M(3) | 지장물 보호공 상세도 작성 | 지장물 관련기관 담당자 입회하에 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 횡단 지장물 저촉으로 인한 흙막이 미설치 | L(2) | M(3) | 지장물 저촉구간 하부 토류판, 마대 등의 대체시공 방안 검토 | 지장물 저촉구간 대체시공방안 수립하여 근로자 안전 확보
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 지하지장 물 파손 | L(2) | M(3) | - | 줄파기를 실 시하여 지장 물 및 지반 상황을 확인 하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 굴착공사 전 지장물조사 미흡 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 지하 | 매설작업 | 파열,파단 | 감전 | 지장물 보호미흡 | L(2) | L(2) | 지장물별 보호공 상세도 보완 작성 | 지하매설물 굴착공사 안전작업 지침 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 횡단 지장물 저촉으로 인한 흙막이 미설치 | L(2) | M(3) | 지장물 저촉구간 하부 토류판, 마대 등의 대체시공 방안 검토 | 지장물 저촉구간 대체시공방안 수립하여 근로자 안전 확보
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 지하 | 매설작업 | 파열,파단 | 감전 | 지장물 보호미흡 | L(2) | L(2) | 지장물별 보호공 상세도 보완 작성 | 지하매설물 굴착공사 안전작업 지침 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 지하지장 물 파손 | L(2) | M(3) | - | 줄파기를 실 시하여 지장 물 및 지반 상황을 확인 하여 시공
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사전조사 미실시 | M(2) | M(3) | 없음 | 유관기관 입회요청, 지장물 조사 및 이설작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 지장물 사전조사 미흡 | M(2) | M(3) | - | 터파기 공사 시행 전 각종 지장물 관련기관 입회하여 확인 후 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 옆 | 이동 | 없음 | 떨어짐 | G.R.P맨홀의 유지관리용 사다리 안전성 미확인 | L(2) | M(3) | 오수펌프용 G.R.P맨홀의 내부 사다리의 재질 및 시공상세 도면 명기, 구조안전성 확인 | -
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 지장물 파손 | L(2) | M(3) | 지장물 보호공 상세도 작성 | 지장물 관련기관 담당자 입회하에 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 매설 지장물의 사전 조사 미흡 | L(2) | M(3) | - | 굴착 구간내 각종 지하 매설물의 사전 점검 (유관기관 입회요청)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 매설물 매달기 보강 조치 불량 | M(2) | M(3) | 지장물 매달기 안정성 구조적 계산으로 결과에 따라 보강 | 매달기, 보호공 안전 설치후 굴착작업 진행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 지하지장 물 파손 | L(2) | M(3) | - | 줄파기를 실 시하여 지장 물 및 지반 상황을 확인 하여 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 화재 | 화상 | 매설물에 대한 사전조사 미흡 | M(3) | M(3) | 지장물 보호공 상세도 작성 | 시공 전 관계기관 협의를 통한 지하 매설물 재확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 횡단 지장물 저촉으로 인한 흙막이 미설치 | L(2) | M(3) | 지장물 저촉구간 하부 토류판, 마대 등의 대체시공 방안 검토 | 지장물 저촉구간 대체시공방안 수립하여 근로자 안전 확보
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지장물 저촉구간 하부 보강시설 미설치 | M(3) | M(3) | 지장물 저촉구간 하부 토류판 등 보강상세도 반영 | 지장물 저촉구간 하부 보강계획 수립 및 대체방안 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 상부(위) | 인양작업 | 탈락 | 깔림 | 중량물 인양시 인양러그 등의 누락 | M(3) | M(3) | 중량물 인양시 주의사항 등을 설계도면에 반영 | 맨홀 등 중량물 취급에 대한 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 상부(위) | 인양작업 | 탈락 | 깔림 | 중량물 인양시 인양러그 등의 누락 | M(3) | M(3) | 중량물 인양시 주의사항 등을 설계도면에 반영 | 맨홀 등 중량물 취급에 대한 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 지장물 파손 | L(2) | M(3) | 지장물 보호공 상세도 작성 | 지장물 관련기관 담당자 입회하에 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 지하 | 설치작업 | 기타 | 기타 | 지장물 조사 미흡 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 시험 터파기를 실시하여 지장물 및 지반 상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 파단,파열_지장물 조사 및 지장물도 미작성 | L(2) | H(4) | 지장물 조사 및 지장물도 작성 | 지하매설물 보호공 클립 등 설치 기준 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 굴착공사 전 지장물조사 미흡 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 지장물 파손 | L(2) | M(3) | 지장물 보호공 상세도 작성 | 지장물 관련기관 담당자 입회하에 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 지하 | 매설작업 | 파열,파단 | 기타 | 굴착시 가스관 파손 | M(3) | M(3) | 가스관 인접 굴착시 유의사항을 시방서에 명기 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 낙하 | 깔림 | 기존암거 보호조치 미실시 | L(1) | H(4) | - | Box 하월구간지장물보호공이필요하다고 판단될 경우 실정보고를통해 반영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 굴착공사 전 지장물조사 미흡 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 없음 | 지장물 조사 미흡 | M(2) | H(4) | 기존 지장물 근접 작업시 사전 안전계획 수립 및 주의사항 준수하여 작업 | 충분한 이격거리 확보 및 지장물 관련기관 담당자 입회하에 작업
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 시공관리절차 미수립 | L(1) | H(4) | 없음 | 싱크홀, 지장물 침하 및 변형이 없도록 시공관리절차 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 상부(위) | 인양작업 | 탈락 | 깔림 | 중량물 인양시 인양러그 등의 누락 | M(3) | M(3) | 중량물 인양시 주의사항 등을 설계도면에 반영 | 맨홀 등 중량물 취급에 대한 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 굴착공사 전 지장물조사 미흡 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 깔림 | 지장물 보호조치 미실시 | L(2) | H(4) | 지장물 보호공 상세도 설계 반영 | 작업 전 지장물 확인 철저 및 보호공 시공 시 설계도서 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 관매달기 상세설계 누락 | M(3) | M(3) | 지장물 보호공 상세도 보완(H형강 상부 각재 반영) | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 사전조사 미흡 | M(2) | H(4) | 도시가스사업법에 따라 굴착공사 전 EOCS(한국가스안전공사 굴착공사 정보지원센터)에 신고토록 주의사항 명기 | EOCS(한국가스안전공사 굴착공사 정보지원센터)에 신고
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 상부(위) | 양중작업 | 충돌 | 깔림 | 유도로프 미사용 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 양중시 유도로프 사용, 지상에서 조립 가능한 부재는 사전 조립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 없음 | 지하매설물 사전조사 미흡 | M(3) | M(3) | 지하매설물 사전조사 및 협의를 통한 자료 도면작성 | 시공 전 확인굴착 및 유관기관 사전협의
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 굴착공사 전 지장물조사 미흡 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 넘어짐(기타) | 강관압입구간중 관내부 토 사 제거시 작업자 시야가 어두워 넘어짐 | L(2) | H(4) | 관내무 유도조명 설계반영 | 안전모에 간이조명 부착,안전교육실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 파열,파단 | 없음 | 지장물 보호공 와이어 파단 | M(2) | H(4) | 지장물 보호공 상세도 작성 | 지장물 조사 및 이설작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 가스관 인접 장비굴착 | M(3) | M(3) | 가스 배관 인접 굴착 공사시 인력굴착토록 상세도 반영 | 시공계획서상 상세 설계도서 확인 및 품질관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 상부(위) | 인양작업 | 탈락 | 깔림 | 중량물 인양시 인양러그 등의 누락 | M(3) | M(3) | 중량물 인양시 주의사항 등을 설계도면에 반영 | 맨홀 등 중량물 취급에 대한 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 해당없음 | L(2) | H(4) | GRP맨홀 상세도 추가반영 | 중량물 취급작업계획서 및 이동식크레인 안전작업계획
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 폭발 | 기타 | 지장물 미확인 | M(3) | H(4) | 지하매설물도 작성 및 도면표기 | 지하매설물 관련 시방서에 의거하여 현장공정 실시 - 지하매설물 보호 및 복구 (SMCS 11 85 15)
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 깔림 | 파단,파열_지장물 조사 및 지장물도 미작성 | L(2) | H(4) | 지장물 조사 및 지장물도 작성 | 지장물 줄파기 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 하부(아래) | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 지장물 매달기용 외아어로프 파단 | M(2) | H(4) | 와이어 로프 보호조치(고무 또는 목재) 상세도 반영 | 시공 계획서상에 안전수칙 반영
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 상부(위) | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 보호공 와이어로프 보호조치 미흡으로 지장물 파손 등 위험잠재 | L(2) | L(2) | 지장물 보호공 상세도 보완 작성 | 중량물 인양시 줄걸이 파단에 의한 낙하위험 / 낙하물 위험구간 통제 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 깔림 | 지장물 보호조치 미실시 | L(2) | H(4) | 지장물 보호공 상세도 설계 반영 | 작업 전 지장물 확인 철저 및 보호공 시공 시 설계도서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 굴착공사 전 지장물조사 미흡 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 하부(아래) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 인접지장물 이격거리 미준수 | M(3) | M(3) | 상하수도관과의 최소 이격거리 (50 cm) 준수토록 도면 표기 및 상세 배치도에 반영 | 시공계획서상 인접 지장믈 조사 반영 및 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 충돌 | 물체에 맞음 | 도시가스 인접하여 굴착 공사 시 사전조사 미흡으로 인한 지장물 충돌 위험 | M(2) | M(2) | 가스관 근접굴착시 주의사항을 설계도서에 제시 | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물보호공 와이어로프 파단 | M(3) | M(3) | 지장물 보호공 상세도 보완(H형강 상부 각재 반영) | 지장물 관련기관 담당자 입회하에 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 상부(위) | 양중작업 | 충돌 | 깔림 | 유도로프 미사용 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 양중시 유도로프 사용, 지상에서 조립 가능한 부재는 사전 조립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 지장물 사전조사 미흡 | M(2) | M(3) | 지하매설물 현황을 조사하여 설계도면에 반영 | 시험 터파기를 실시하여 지장물 및 지반 상황을 확인하여 시공
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 바닥 | 굴착작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 주변현황이 횡단면도에 정확히 표현되지 않아 굴착작업 중 지장물 및 주변시설의 파손위험 | L(2) | L(2) | 횡단면도 및 노선별 대표횡단면도에 지장물과 주변현황을 적용 도면작성 | 굴착작업 전 횡단면도와 지하매설물 등의 주변상황을 확인 후 굴착작업 시공(관리감독자 배치)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 상세 계획 누락 | M(3) | L(2) | 지장물 저촉구간 하부에 토류판(목재) 변경시공 적용 | 관로 매설작업 시 지장물 사전에 파악 및 지장물 보호공 관리 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 지하지장물 파손 | L(2) | M(3) | - | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 하부(아래) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 보호공 미비 | M(3) | M(2) | 사전조사를 통해 지하매설물 도면화 관리 및 필요시 보호공 반영 | 사전조사 및 시험굴착 후 표준 보호공 수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 지하지장물 파손 | L(2) | M(3) | - | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 기타 | 깔림 | 파열,파단_지장물 조사 및 지장물도 미작성 | M(3) | M(3) | 지장물 조사 및 지장물도 작성 | 지장물 줄파기 (시험파기) 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 와이어로프 파단 | M(2) | H(4) | 매달기 와이어로프 파단방지 조치(H형강 상단에 완충고무 또는 각재 설치) | 매달기 와이어로프 파단방지조치 현장 점검관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 이동 | 탈락 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 내부 사다리 검토 미흡 | L(1) | M(3) | FRP사다리 안전성검토 실시 | 밀폐공간 위험관리
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 옆 | 매설작업 | 파열,파단 | 끼임 | 인접 시설물과 이격거리 미확보 | L(2) | M(3) | 관로 시공 시 타관로와 접촉되지 않고 부설되도록 주의사항 명기 | 지하 굴착시 관련기관 입회하에 굴착
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지하매설물 방호조치 미흡 | L(2) | H(4) | - | H형강 와이어로프 고정 시 상부 목재 받침, 굴착면 기울기 기준 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사전조사 미실시 | M(2) | M(3) | 없음 | 유관기관 입회요청, 지장물 조사 및 이설작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 지하지장 물 파손 | L(2) | M(3) | - | 줄파기를 실 시하여 지장 물 및 지반 상황을 확인 하여 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 굴착공사 전 지장물조사 미흡 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 주변현황이 횡단면도에 정확히 표현되지 않아 굴착작업 중 지장물 및 주변시설의 파손위험 | L(2) | L(2) | 횡단면도 및 노선별 대표횡단면도에 지장물과 주변현황을 적용 도면작성 | 굴착작업 전 횡단면도와 지하매설물 등의 주변상황을 확인 후 굴착작업 시공(관리감독자 배치)
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 횡단 지장물 저촉으로 인한 흙막이 미설치 | L(2) | M(3) | 지장물 저촉구간 하부 토류판, 마대 등의 대체시공 방안 검토 | 지장물 저촉구간 대체시공방안 수립하여 근로자 안전 확보
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 지하지장 물 파손 | L(2) | M(3) | - | 줄파기를 실 시하여 지장 물 및 지반 상황을 확인 하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 와이어 로프 파단 | M(2) | M(3) | 매달기 와이어로프 파단 방지 조치 | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 보호 누락 | L(2) | M(3) | H형강 상부 각재 설치하도록 보완 | 지하매설물 굴착공사 안전작업계획
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 지하 지장물 파손 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 확인 및 점검작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전시설 미흡 | L(2) | M(4) | 사다리 설치높이를 높여 안전시설 확보 | 밀폐공간 위험관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 맨홀 사다리 설치 미흡에 의한 근로자 추락위험 | L(2) | L(2) | 맨홀 사다리 설치기준을 설계에 반영 | 맨홀 사다리 설치기준 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 정리작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업계획 미수립 | M(2) | M(3) | 없음 | 단독작업 금지, 2인 1조의 작업조 편성, 말폐공간작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 매설작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 지장물 보호공 설치 미흡 | M(2) | M(3) | 지장물 보호공 H형강 상부 목재 등 설치 보호 조치방안 설계도면 반영 | 지장물 저촉구간에 대한 보강 방법 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 지장물 사전조사 미흡 | M(2) | M(3) | 지장물 보호공 및 시험터파기 설계에 반영 | 시험 터파기를 실시하여 지장물 및 지반 상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 횡단 지장물 저촉으로 인한 흙막이 미설치 | L(2) | M(3) | 지장물 저촉구간 하부 토류판, 마대 등의 대체시공 방안 검토 | 지장물 저촉구간 대체시공방안 수립하여 근로자 안전 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 와이어로프 파단 | L(2) | H(4) | H형강 상부에 목재,고무 등 반영 | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 지하지장물 파손 | L(2) | M(3) | - | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 매설작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 지장물 보호공 설치 미흡 | M(2) | M(3) | 지장물 보호공 H형강 상부 목재 등 설치 보호 조치방안 설계도면 반영 | 지장물 저촉구간에 대한 보강 방법 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 옆 | 굴착작업 | 기타 | 감전 | 매설물에 대한 사전조사 미흡으로 인한 작업자 감전 | M(3) | M(3) | 지장물 보호공 상세도 작성 | 시공전 관계기관 협의를 통한 지하 매설물 확인 필수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 횡방향 지장물 설계도면 누락으로 지장물의 파손으로 인한 작업자 깔림 | M(2) | H(4) | 관로터파기 횡방향 지장물에 대한 흙막이 설치 상세도 작성 | 지장물 근접 작업 시 인력 굴착
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 와이어 로프 파단 | M(2) | M(3) | 매달기 와이어로프 파단 방지 조치 | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 스크류 경사도 불량 | M(2) | H(4) | 다각도천공작업시 안전유의사항 설계도서 반영 | 모래,몰탈 주입시 고압호스 연결부 이탈방지 와이어 설치
건축 | 건축물 | 묘지관련시설 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사전조사 미실시 | M(2) | H(4) | 지장물 현황도 작성 | 유관기관 입회요청, 지장물 조사 및 이설작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 화재 | 화상 | 매설물에 대한 사전조사 미흡 | M(3) | M(3) | 지장물 보호공 상세도 작성 | 시공 전 관계기관 협의를 통한 지하 매설물 재확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 탈락 | 기타 | 지하 지장물 조사 미흡 | H(4) | M(2) | 지하지장물 추가조사 및 설계도면 내 명기 | 현장여건을 고려한 추가 지장물 조사 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 옆 | 청소작업 | 기타 | 질식 | 유해가스, 산소부족 | M(3) | H(4) | 작업환경 점검(가스농도 측정기) 및 보호구 착용 | 작업조 교대운영(장기간 유해가스 노출방지)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 하부(아래) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 보호공 미비 | M(3) | M(2) | 사전조사를 통해 지하매설물 도면화 관리 및 필요시 보호공 반영 | 사전조사 및 시험굴착 후 표준 보호공 수칙 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 와이어 로프 파단 | M(2) | M(2) | 매달기 와이어로프 파단 방지 조치 | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 지장물 사전조사 미흡 | M(2) | M(3) | 지하매설물 현황을 조사하여 설계도면에 반영 | 시험 터파기를 실시하여 지장물 및 지반 상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사전조사 미실시 | M(2) | H(4) | 지장물 사전조사 및 현황도 작성 | 유관기관 입회요청, 지장물 조사 및 이설작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 하부(아래) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 인접지장물 이격거리 미준수 | M(3) | M(3) | 상하수도관과의 최소 이격거리 (50 cm) 준수토록 도면 표기 및 상세 배치도에 반영 | 시공계획서상 인접 지장믈 조사 반영 및 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 배관부설 및 접합시 설치방법 미준수 | L(2) | M(3) | - | 배관 부설 및 접합시 설치방법 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 화재 | 화상 | 매설물에 대한 사전조사 미흡 | M(3) | M(3) | 지장물 보호공 상세도 작성 | 시공 전 관계기관 협의를 통한 지하 매설물 재확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업계획 미수립 | L(2) | H(4) | PC암거 설치계획을 반영한 시공순서도 작성 | 접합상세도 준수 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 파열,파단 | 없음 | 지장물 보호공 와이어 파단 | H(3) | H(4) | 지장물 보호공 상세도 작성 | 지장물 조사 및 이설작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 관부설시 타관과의 이격거리 미준수 | M(3) | M(3) | - | 관부설시 타관과의 이격거리 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 탈락 | 기타 | 지장물 위치 미고려한 설계 | M(2) | H(4) | 지장물 위치를 고려한 관로설계 재실시 | 현장여건을 고려한 관로시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사전조사 미실시 | M(2) | H(4) | 지장물 사전조사 및 현황도 작성 | 유관기관 입회요청, 지장물 조사 및 이설작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 파열,파단 | 없음 | 지장물 보호조치 미실시 | M(2) | M(3) | 없음 | 지장물 조사 및 이설작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 관로 공사 중 지장물 간섭에 의한 흙막이 미설치로 굴착면 무너짐 위험 | L(2) | L(3) | 지장물 간섭구간 흙막이 보강도면 반영 | 지장물 간섭구간 보강도면 반영
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 바닥 | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 목재 미받침 | L(2) | H(4) | - | H형강 와이어로프 받침 시 목재 반영, 굴착면 기울기 기준 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 지장물 사전조사 미흡 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 시험 터파기를 실시하여 지장물 및 지반 상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 화재 | 화상 | 매설물에 대한 사전조사 미흡 | M(3) | M(3) | 지장물 보호공 상세도 작성 | 시공 전 관계기관 협의를 통한 지하 매설물 재확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물보호공 와이어로프 파단 | M(3) | M(3) | 지장물 보호공 상세도 보완(H형강 상부 완충고무 등을 반영) | 지장물 관련기관 담당자 입회하에 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지장물 간섭으로 흙막이 미설치 | M(3) | M(3) | 지장물 하부 토류판, 마대등 대체 하도록 대체시공 반영 | 관로 매설작업 시 지장물 사전에 파악 및 지장물 관리방안 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 옆 | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 인접지장물 이격거리 미준수 | M(3) | M(3) | 상하수도관과의 최소 이격거리 (50 cm) 준수토록 도면 표기 및 상세 배치도에 반영 | 시공계획서상 인접 지장믈 조사 반영 및 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 옆 | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 인접지장물 이격거리 미준수 | M(3) | M(3) | 상하수도관과의 최소 이격거리 (50 cm) 준수토록 도면 표기 및 상세 배치도에 반영 | 시공계획서상 인접 지장믈 조사 반영 및 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 굴착공사 전 지장물조사 미흡 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 상부(위) | 양중작업 | 충돌 | 깔림 | 유도로프 미사용 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 양중시 유도로프 사용, 지상에서 조립 가능한 부재는 사전 조립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 설치작업 | 충돌 | 깔림 | 와이어로프 파단 | M(2) | H(4) | 매달기 와이어로프 파단강도 검토 | 매달기 와이어로프 파단방지조치 현장 점검관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 하부(아래) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 보호공 미비 | M(3) | M(2) | 사전조사를 통해 지하매설물 도면화 관리 및 필요시 보호공 반영 | 사전조사 및 시험굴착 후 표준 보호공 수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 상부 지장물 보호방안 미흡 | L(3) | L(3) | 다각도천공 구간 지장물 계측기 설치 | 계측 설치 및 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 옆 | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 가스관 인접 장비굴착 | M(3) | M(3) | 가스 배관 인접 굴착 공사시 인력굴착토록 상세도 반영 | 시공계획서상 상세 설계도서 확인 및 품질관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 화재 | 화상 | 매설물에 대한 사전조사 미흡 | M(3) | M(3) | 지장물 보호공 상세도 작성 | 시공 전 관계기관 협의를 통한 지하 매설물 재확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 지하지장물 파손 | L(2) | M(3) | - | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 지장물 사전조사 미흡 | M(2) | M(3) | 지하매설물 현황을 조사하여 설계도면에 반영 | 시험 터파기를 실시하여 지장물 및 지반 상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 하부(아래) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 보호공 미비 | M(3) | M(2) | 사전조사를 통해 지하매설물 도면화 관리 및 필요시 보호공 반영 | 사전조사 및 시험굴착 후 표준 보호공 수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 지장물 사전조사 미흡 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 시험 터파기를 실시하여 지장물 및 지반 상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 지하 지장물 조사 미흡 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 줄파기 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사전조사 미실시 | M(2) | H(4) | 지장물 사전조사 및 현황도 작성 | 유관기관 입회요청, 지장물 조사 및 이설작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 지장물 사전조사 미흡 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 상부(위) | 양중작업 | 충돌 | 깔림 | 유도로프 미사용 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 양중시 유도로프 사용, 지상에서 조립 가능한 부재는 사전 조립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 굴착공사 전 지장물조사 미흡 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 지하지장물 파손 | L(2) | M(3) | - | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 파열,파단 | 없음 | 지장물 보호공 와이어 파단 | H(3) | H(4) | 지장물 보호공 상세도 작성 | 지장물 조사 및 이설작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 맨홀 수밀성 미검토 | M(3) | M(3) | - | 맨홀 수밀성 검토
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 매설작업 | 파열,파단 | 기타 | 수압시험 미실시로 인한 파열 | M(2) | M(3) | 수압시험 실시 | 안전수칙 준수 및 안전교육 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 매설작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 지장물 보호공 설치 미흡 | M(2) | M(3) | 지장물 보호공 H형강 상부 목재 등 설치 보호 조치방안 설계도면 반영 | 지장물 저촉구간에 대한 보강 방법 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 지장물 사전조사 미흡 | M(2) | M(3) | 시험굴착 수량을 반영하고 지장물 관련기관과 협의하여 시공토록 도면에 명기 | 시험 터파기를 실시하여 지장물 및 지반 상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 화재 | 화상 | 매설물에 대한 사전조사 미흡 | M(3) | M(3) | 지장물 보호공 상세도 작성 | 시공 전 관계기관 협의를 통한 지하 매설물 재확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 지하 | 매설작업 | 파열,파단 | 감전 | 지장물 보호미흡 | L(2) | L(2) | 지장물별 보호공 상세도 보완 작성 | 지하매설물 굴착공사 안전작업 지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 화상 | 지장물 저촉 | M(2) | H(4) | 지하매설물 조사, 이설, 보호계획 수립 및 상세도 작성 | 시공시 지하매설물도를 통한 지장물 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 기존 지장물 보호공 미조치 | M(3) | M(2) | 지장물 저촉구간에 대한 흙막이 보강대책 수립 | 유관기관 입회요청하여 지장물 확인 철저 및 지장물 흙막이 선 해체 금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 지하지장물 파손 | L(2) | M(3) | - | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 바닥 | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 관매달기 작업시 앵커매입길이 부족 | M(3) | M(3) | 관매달기 설치 상세도를 작성하여 설계도서에 반영 | 유관기관 입회요청하여 지장물 확인 철저
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 파열,파단 | 없음 | 사전조사 및 지장물보호계획 미수립 | M(2) | H(4) | 지장물 현황도 및 보호공 상세도 작성 | 지장물 조사 및 이설작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 하부(아래) | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 지장물 매달기용 외아어로프 파단 | M(2) | H(4) | 와이어 로프 보호조치(고무 또는 목재) 상세도 반영 | 시공 계획서상에 안전수칙 반영
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 없음 | 지장물 조사 미흡 | M(3) | M(3) | 기존 지장물 근접 작업 시 사전 안전계획 수립 및 주의사항 준수하여 작업 | 충분한 이격거리 확보 및 지장물 관련기관 담당자 입회하에 작업
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 횡단 지장물 저촉으로 인한 흙막이 미설치 | L(2) | M(3) | 지장물 저촉구간 하부 토류판, 마대 등의 대체시공 방안 검토 | 지장물 저촉구간 대체시공방안 수립하여 근로자 안전 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 횡방향 지장물 설계도면 누락 | M(3) | M(3) | 관로터파기 횡방향 지장물에 대한 흙막이 설치 상세도 작성 | 지장물 근접 작업 시 인력 굴착
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 화재 | 화상 | 매설물에 대한 사전조사 미흡 | M(3) | M(3) | 지장물 보호공 상세도 작성 | 시공 전 관계기관 협의를 통한 지하 매설물 재확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 지장물 사전조사 미흡 | M(2) | M(3) | 지하매설물 현황을 조사하여 설계도면에 반영 | 시험 터파기를 실시하여 지장물 및 지반 상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지장물 발생구간 흙막이 미설치에 의한 토사 무너짐 위험 | L(2) | L(3) | 지장물 발생구간 흙막이 보강도면 반영 | 지장물 발생 시 토사 보강조치 철저
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 지하지장물 파손 | L(2) | M(3) | - | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 하부(아래) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 가스관 인접 장비굴착 | M(3) | M(3) | 가스 배관 인접 굴착 공사시 인력굴착토록 상세도 반영 | 시공계획서상 상세 설계도서 확인 및 품질관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 없음 | 지장물 조사 미흡 | H(4) | M(2) | 기존 지장물 근접 작업 시 사전 안전계획 수립 및 주의사항 준수하여 작업 | 충분한 이격거리 확보 및 지장물 관련기관 담당자 입회하에 작업
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 정리작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 맨홀 진 출입 시 사다리 설치불량으로 작업자 떨어짐 위험 | L(2) | M(3) | 맨홀 PE 사다리 2열 설치할 수 있도록 상세도 보완 | 맨홀, 개구부등 추락위험장 소에 대한 안전 조치 적정성 확인 및 지도
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물보호공 와이어로프 파단 | M(3) | M(3) | 지장물 보호공 상세도 보완(H형강 상부 완충고무 등을 반영) | 지장물 관련기관 담당자 입회하에 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 차량 | 상부(위) | 굴착작업 | 파열,파단 | 떨어짐 | 도로의 장기 굴착구간 안전시설 부족으로 인한 교통사고 유발 | M(2) | M(3) | 도로의 장기 또는 야간운영 굴착공사 현장의 야간 시인성을 확보한 차량 방호시설의 설치도면 적용 | 도로에 설치되는 구조물 공사 시 야간 차량에 대한 시인성을 확보한 충돌 방호시설을 규정에 맞게 설치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 사다리 설치불량,설계기준 미준수 | L(2) | H(4) | 맨홀 PE 사다리 2열 설치할 수 있도록 상세도 보완 | 2열로 변경된 사다리의 도면을 참고하여 시공/사용자재 반입 전 확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 하부(아래) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 가스관 인접 장비굴착 | M(3) | M(3) | 가스 배관 인접 굴착 공사시 인력굴착토록 상세도 반영 | 시공계획서상 상세 설계도서 확인 및 품질관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 매설 지장물의 사전 조사 미흡 | L(2) | M(3) | - | 굴착 구간내 각종 지하 매설물의 사전 점검 (유관기관 입회요청)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 없음 | 지장물 조사 미흡 | H(4) | M(2) | 기존 지장물 근접 작업 시 사전 안전계획 수립 및 주의사항 준수하여 작업 | 충분한 이격거리 확보 및 지장물 관련기관 담당자 입회하에 작업
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 굴착공사 전 지장물조사 미흡 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 보호공 와이어로프 보호조치 미흡으로 와이어로프 파단 | L(2) | L(3) | 지장물 보호공 와이어로프 보호조치 반영하여 와이어 파단 위험 방지 | 굴착공사 시 지장물 조사 및 보호 방안을 수립하여 지장물 파손에 대한 위험요소 개선
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 보호도면 미수립 | L(2) | M(3) | 지장물 보호공도면 수립 | 지하매설물 구착공사 안전작업계획
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 하부(아래) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 인접지장물 이격거리 미준수 | M(3) | M(3) | 상하수도관과의 최소 이격거리 (50 cm) 준수토록 도면 표기 및 상세 배치도에 반영 | 시공계획서상 인접 지장믈 조사 반영 및 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 하부(아래) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 인접지장물 이격거리 미준수 | M(3) | M(3) | 상하수도관과의 최소 이격거리 (50 cm) 준수토록 도면 표기 및 상세 배치도에 반영 | 시공계획서상 인접 지장믈 조사 반영 및 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 사전조사 미흡 | M(2) | H(4) | 도시가스사업법에 따라 굴착공사 전 EOCS(한국가스안전공사 굴착공사 정보지원센터)에 신고토록 주의사항 명기 | EOCS(한국가스안전공사 굴착공사 정보지원센터)에 신고
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 파열,파단 | 없음 | 지장물 보호공 와이어 파단 | M(2) | H(4) | 지장물 보호공 상세도 작성 | 지장물 조사 및 이설작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 지장물 사전조사 미흡 | M(2) | M(3) | 지하매설물 현황을 조사하여 설계도면에 반영 | 시험 터파기를 실시하여 지장물 및 지반 상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 추진시 기존 암거와의 이격거리 부족 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 추진 전 현장여건에 맞는 안전조치 실시 등
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 보호도면 미수립 | L(2) | H(4) | 지장물 보호공 도면 수립 | 지하매설물 굴착공사 안전작업계획
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간 작업프로그램 실시하도록 명기 | 시방서 기준 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 지장물 사전조사 미흡 | M(2) | M(3) | 시공 시 지장물 현황을 파악할 수 있도록 시험터파기 수량 설계에 반영 | 시험 터파기를 실시하여 지장물 및 지반 상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사전조사 미실시 | H(3) | H(4) | 지장물 사전조사 및 현황도 작성 | 유관기관 입회요청, 지장물 조사 및 이설작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 와이어로프 파단 | M(2) | H(4) | 매달기 와이어로프 파단강도 검토 | 매달기 와이어로프 파단방지조치 현장 점검관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 매설 지장물의 사전 조사 미흡 | L(2) | M(3) | - | 굴착 구간내 각종 지하 매설물의 사전 점검 (유관기관 입회요청)
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 파열,파단 | 없음 | 지장물 보호공 와이어 파단 | H(3) | H(4) | 지장물 보호공 상세도 작성 | 지장물 조사 및 이설작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 굴착공사 전 지장물조사 미흡 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 지장물 사전조사 미흡 | M(2) | M(3) | 지하매설물 현황을 조사하여 설계도면에 반영 | 시험 터파기를 실시하여 지장물 및 지반 상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사전조사 미실시 | M(2) | H(4) | 지장물 사전조사 및 현황도 작성 | 유관기관 입회요청, 지장물 조사 및 이설작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 파열,파단 | 없음 | 지장물 보호공 와이어 파단 | M(2) | H(4) | 지장물 보호공 상세도 작성 | 지장물 조사 및 이설작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 지장물 사전조사 미흡 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 낙하 | 깔림 | 기존 지장물 보호조치 미실시 | M(3) | M(3) | 시공 시 지장물 보호조치 할 수 있도록 수량 및 상세도 반영 | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 물체에 맞음 | 지장물 사전조사 미흡 | M(2) | M(3) | 지하매설물 현황을 조사하여 설계도면에 반영 | 시험 터파기를 실시하여 지장물 및 지반 상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 지장물 매달기 상세도 미작성 | L(2) | H(4) | 지장물 매달기 상세도 작성 및 지장물 보호공 상세도 자성 | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 지하지장물 파손 | L(2) | M(3) | - | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 하부(아래) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 인접지장물 이격거리 미준수 | M(3) | M(3) | 상하수도관과의 최소 이격거리 (50 cm) 준수토록 도면 표기 및 상세 배치도에 반영 | 시공계획서상 인접 지장믈 조사 반영 및 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 매설 지장물의 사전 조사 미흡 | L(2) | M(3) | - | 굴착 구간내 각종 지하 매설물의 사전 점검 (유관기관 입회요청)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 보호공 미비 | M(3) | M(2) | 사전조사를 통해 지하매설물 도면화 관리 및 필요시 보호공 반영 | 사전조사 및 시험굴착 후 표준 보호공 수칙 준수
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지장물 조사 및 지장물도 미작성 | L(1) | M(4) | 지장물 조사 및 지장물도 작성 | 지장물 조사 및 지장물도 확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 굴착공사 전 지장물조사 미흡 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치 시 지장물 간섭에 의한 토사 무너짐 위험 | L(2) | L(2) | 지장물 간섭구간 흙막이 보강도면 반영 | 지장물 간섭구간 흙막이 보강관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사전조사 미실시 | M(2) | H(4) | 지장물 사전조사 및 현황도 작성 | 유관기관 입회요청, 지장물 조사 및 이설작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 지하 | 매설작업 | 파열,파단 | 감전 | 지장물 보호미흡 | L(2) | L(2) | 지장물별 보호공 상세도 보완 작성 | 지하매설물 굴착공사 안전작업 지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 바닥 | 굴착작업 | 기타 | 물체에 맞음 | 기계굴착의 무리한 작업 | M(3) | M(3) | 지하매설물 주변 인력터파기 범위를 설계도서에 반영 | 지하매설물 구간 사전조사 및 유관기관 협의
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 하부(아래) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 인접지장물 이격거리 미준수 | M(3) | M(3) | 상하수도관과의 최소 이격거리 (50 cm) 준수토록 도면 표기 및 상세 배치도에 반영 | 시공계획서상 인접 지장믈 조사 반영 및 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 파열,파단 | 없음 | 지장물 보호공 와이어 파단 | M(2) | M(3) | 없음 | 지장물 조사 및 이설작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사전조사 미실시 | M(2) | H(4) | 지장물 사전조사 및 현황도 작성 | 유관기관 입회요청, 지장물 조사 및 이설작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 지장물 사전조사 미흡 | M(2) | M(3) | 지장물 현황을 조사하여 설계도면 반영, 시공 시 확인할 수 있도록 줄파기 수량 설계 반영 | 시험 터파기를 실시하여 지장물 및 지반 상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 기존 지장물 보호조치 미실시 | M(3) | M(3) | 시공 시 지장물 보호조치 할 수 있도록 수량 및 상세도 반영 | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 지장물 사전조사 미흡 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 시험 터파기를 실시하여 지장물 및 지반 상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 하부(아래) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 인접지장물 이격거리 미준수 | M(3) | M(3) | 상하수도관과의 최소 이격거리 (50 cm) 준수토록 도면 표기 및 상세 배치도에 반영 | 시공계획서상 인접 지장믈 조사 반영 및 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 하부(아래) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 인접지장물 이격거리 미준수 | M(3) | M(3) | 상하수도관과의 최소 이격거리 (50 cm) 준수토록 도면 표기 및 상세 배치도에 반영 | 시공계획서상 인접 지장믈 조사 반영 및 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 차량 | 상부(위) | 굴착작업 | 파열,파단 | 떨어짐 | 도로의 장기 굴착구간 안전시설 부족으로 인한 교통사고 유발 | M(2) | H(4) | 도로의 장기 또는 야간운영 굴착공사 현장의 야간 시인성을 확보한 차량 방호시설의 설치도면 적용 | 도로에 설치되는 구조물 공사 시 야간 차량에 대한 시인성을 확보한 충돌 방호시설을 규정에 맞게 설치
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 지장물 구간 흙막이가시설 미설치 | L(1) | L(3) | 지장물 구간 흙막이가시설 설치도 작성 | 지장물 구간 흙막이가시설 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 하부(아래) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 인접지장물 이격거리 미준수 | M(3) | M(3) | 상하수도관과의 최소 이격거리 (50 cm) 준수토록 도면 표기 및 상세 배치도에 반영 | 시공계획서상 인접 지장믈 조사 반영 및 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지하지장 물 파손 | L(2) | M(3) | - | 줄파기를 실 시하여 지장 물 및 지반 상황을 확인 하여 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 상부(위) | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 관매달기 작업시 앵커매입길이 부족 | M(3) | M(3) | 관매달기 설치 상세도를 작성하여 설계도서에 반영 | 유관기관 입회요청하여 지장물 확인 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 보호공 미비 | M(3) | M(2) | 사전조사를 통해 지하매설물 도면화 관리 및 필요시 보호공 반영 | 사전조사 및 시험굴착 후 표준 보호공 수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 매설작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 인접지장물 이격거리 미준수 | M(3) | M(3) | 상하수도관과의 최소 이격거리 (50 cm) 준수토록 도면 표기 및 상세 배치도에 반영 | 시공계획서상 인접 지장믈 조사 반영 및 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 관매달기 자재의 구조적 안전성을 미확인으로 사고위험 | L(2) | L(3) | 지장물의 구조 및 규격에 따른 구조안전성을 확인하여 상세도면 작성 | 도면과 지장물을 확인하여 현장여건에 맞게 매달기를 적용하여 관리자 승인하에 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 지장물 사전조사 미흡 | M(2) | M(3) | 지장물 현황을 조사하여 설계도면 반영, 시공 시 확인할 수 있도록 줄파기 수량 설계 반영 | 시험 터파기를 실시하여 지장물 및 지반 상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 하부(아래) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 가스관 인접 장비굴착 | M(3) | M(3) | 가스 배관 인접 굴착 공사시 인력굴착토록 상세도 반영 | 시공계획서상 상세 설계도서 확인 및 품질관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 지하지장물 파손 | L(2) | M(3) | - | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 매설작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 인접지장물 이격거리 미준수 | M(3) | M(3) | 상하수도관과의 최소 이격거리 (50 cm) 준수토록 도면 표기 및 상세 배치도에 반영 | 시공계획서상 인접 지장믈 조사 반영 및 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 스크류 경사도 불량 | M(2) | H(4) | 다각도 천공작업시 안전유의사항 설계도서 반영 | 모래,몰탈 주입시 고압호스 연결부 이탈방지 와이어 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사전조사 미실시 | H(3) | H(4) | 지장물 사전조사 및 현황도 작성 | 유관기관 입회요청, 지장물 조사 및 이설작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 하부(아래) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 가스관 인접 장비굴착 | M(3) | M(3) | 가스 배관 인접 굴착 공사시 인력굴착토록 상세도 반영 | 시공계획서상 상세 설계도서 확인 및 품질관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 하부(아래) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 보호공 미비 | M(3) | M(2) | 사전조사를 통해 지하매설물 도면화 관리 및 필요시 보호공 반영 | 사전조사 및 시험굴착 후 표준 보호공 수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 맨홀수밀성 미흡 | M(2) | H(4) | 조립식 PC 맨홀의 수밀성 확보를 위해 현장 설치전 수밀시험 실시와 수밀시험 방법 상세도 반영 | 반입전 자재 적정성 검토 및 표준 안전 작업 수행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 매설작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 인접지장물 이격거리 미준수 | M(3) | M(3) | 상하수도관과의 최소 이격거리 (50 cm) 준수토록 도면 표기 및 상세 배치도에 반영 | 시공계획서상 인접 지장믈 조사 반영 및 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 하부(아래) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 보호공 미비 | M(3) | M(2) | 사전조사를 통해 지하매설물 도면화 관리 및 필요시 보호공 반영 | 사전조사 및 시험굴착 후 표준 보호공 수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 맨홀수밀성 미흡 | M(2) | H(4) | 조립식 PC 맨홀의 수밀성 확보를 위해 현장 설치전 수밀시험 실시와 수밀시험 방법 상세도 반영 | 반입전 자재 적정성 검토 및 표준 안전 작업 수행
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 보호공 미비 | M(3) | M(2) | 사전조사를 통해 지하매설물 도면화 관리 및 필요시 보호공 반영 | 사전조사 및 시험굴착 후 표준 보호공 수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 파열,파단 | 없음 | 지장물 보호공 와이어 파단 | H(3) | H(4) | 지장물 보호공 상세도 작성 | 지장물 조사 및 이설작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 기타 | 지하 | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 조사 미흡Ð지장물 보호공 계획/설치 미흡Ð지장물 이설/제거/거치 미조치 | L(2) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð지장물 사전조사 및 도면반영 | 지장물 관련기관 담당자 입회하에 시공Ð지장물 사전조사 및 도면반영Ð지하매설물 상세현황 작성 및 지하매설물 구간 굴착시 인력굴착 수행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 와이어 로프 파단 | M(2) | M(3) | 매달기 와이어로프 파단 방지 조치 | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 지장물 간섭구간 흙막이 미설치에 의한 토사 무너짐 위험 | L(2) | L(3) | 지장물 간섭구간 토사 보강도면 반영 | 지장물 발생 시 토사구간 보강관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 상부(위) | 인양작업 | 탈락 | 깔림 | 중량물 인양시 임의작업 | M(3) | M(3) | 중량물 인양시 주의사항 등을 설계도면에 반영 | 맨홀 등 중량물 취급에 대한 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지장물보호공 와이어로프 파단 | M(3) | M(3) | H-형강 상부 목재 반영 | 보호공 구간이 긴 경우에는 처짐 또는 수평변위에 의해 파손될 우려가 있으므로 연결부 및 굴곡부는 별도 보강
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 굴착공사 전 지장물조사 미흡 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 매설 지장물의 사전 조사 미흡 | L(2) | M(3) | - | 굴착 구간내 각종 지하 매설물의 사전 점검 (유관기관 입회요청)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 상부(위) | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 관매달기 작업시 앵커매입길이 부족 | M(3) | M(3) | 관매달기 설치 상세도를 작성하여 설계도서에 반영 | 유관기관 입회요청하여 지장물 확인 철저
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 지하 | 매설작업 | 파열,파단 | 감전 | 지장물 보호미흡 | L(2) | L(2) | 지장물별 보호공 상세도 보완 작성 | 지하매설물 굴착공사 안전작업 지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 횡단 지장물 저촉으로 인한 흙막이 미설치 | L(2) | M(3) | 지장물 저촉구간 하부 토류판, 마대 등의 대체시공 방안 검토 | 지장물 저촉구간 대체시공방안 수립하여 근로자 안전 확보
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 파열,파단 | 없음 | 지장물 보호공 와이어 파단 | M(2) | H(4) | 지장물 보호공 상세도 작성 | 지장물 조사 및 이설작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지장물 간섭구간 흙막이 미설치에 의한 토사 무너짐 | L(2) | L(3) | 지장물 간섭구간 보강도면 반영 | 지장물 간섭구간 보강관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 맨홀수밀성 미흡 | M(2) | H(4) | 조립식 PC 맨홀의 수밀성 확보를 위해 현장 설치전 수밀시험 실시와 수밀시험 방법 상세도 반영 | 반입전 자재 적정성 검토 및 표준 안전 작업 수행
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사전조사 미실시 | M(2) | H(4) | 지장물 사전조사 및 현황도 작성 | 유관기관 입회요청, 지장물 조사 및 이설작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 굴착공사 전 지장물조사 미흡 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 스크류 경사도 불량 | M(2) | H(4) | 다각도 천공작업시 안전유의사항 설계도서 반영 | 모래,몰탈 주입시 고압호스 연결부 이탈방지 와이어 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 하부(아래) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 가스관 인접 장비굴착 | M(3) | M(3) | 가스 배관 인접 굴착 공사시 인력굴착토록 상세도 반영 | 시공계획서상 상세 설계도서 확인 및 품질관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 고소 | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 관매달기 자재의 구조적 안전성을 미확인으로 사고위험 | L(2) | L(3) | 지장물의 구조 및 규격에 따른 구조안전성을 확인하여 상세도면 작성 | 도면과 지장물을 확인하여 현장여건에 맞게 매달기를 적용하여 관리자 승인하에 시공
토목 | 터널 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 상부(위) | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 관매달기 작업시 와이어로프 파단 | M(3) | M(3) | 지장물보호공 상세도 설계도서에 보완 반영 | 유관기관 입회요청하여 지장물 확인 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 관매달기 자재의 구조적 안전성을 미확인으로 사고위험 | L(2) | L(3) | 지장물의 구조 및 규격에 따른 구조안전성을 확인하여 상세도면 작성 | 도면과 지장물을 확인하여 현장여건에 맞게 매달기를 적용하여 관리자 승인하에 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 목재 미받침 | L(2) | H(4) | H형강 와이어로프 받침 시 목재 반영 | 굴착면 기울기 기준 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 와이어로프 파단 | M(2) | H(4) | 매달기 와이어로프 파단방지 조치(H형강 상단에 완충고무 또는 각재 설치) | 매달기 와이어로프 파단 방지조치 현장 점검확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사전조사 미실시 | M(2) | H(4) | 지장물 사전조사 및 현황도 작성 | 유관기관 입회요청, 지장물 조사 및 이설작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 매설작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 이격거리 미확보 | M(3) | M(2) | 지하매설물과 교차 또는 인접 부설시 50㎝ 이상 간격을 유지하도록 명기 | 줄파기 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 기존 지장물 보호공 미조치 | M(3) | M(2) | 지장물 이설시 보호대책 수립 | 유관기관 입회요청하여 지장물 확인 철저 및 지장물 흙막이 선 해체 금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 하부(아래) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 가스관 인접 장비굴착 | M(3) | M(3) | 가스 배관 인접 굴착 공사시 인력굴착토록 세도 반영 | 시공계획서상 상세 설계도서 확인 및 품질관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | Type별 구조계산 미실시 | M(3) | M(3) | Type별 구조계산 실시 및 작업방법 계획 수립 | 작업전 해당작업에 맞는 올바른 보호구 착용 및 장비 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지장물 간섭으로 흙막이 미설치 | M(3) | M(3) | 지장물 하부 토류판, 마대등 대체 하도록 대체시공 반영 | 관로 매설작업 시 지장물 사전에 파악 및 지장물 관리방안 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 건설기계 작업반경 접근 및 통제부족 | M(3) | L(2) | 굴착기 안전작업 계획도 작성 | 굴착기 반입 시 육안검사 및 안전장비 점검
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 상부(위) | 굴착작업 | 파열,파단 | 감전 | 지하매설물 파손으로 감전 및 화재 | L(2) | H(4) | 관련기관 협의를 통한 매설물 사전파악 | 가시설 구간 줄파기 반영 및 이설
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 지장물 사전조사 미흡 | M(2) | M(3) | 지하매설물 현황을 조사하여 설계도면에 반영 | 시험 터파기를 실시하여 지장물 및 지반 상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 사전조사 미흡 | M(2) | H(4) | 도시가스사업법에 따라 굴착공사 전 EOCS(한국가스안전공사 굴착공사 정보지원센터)에 신고토록 주의사항 명기 | EOCS(한국가스안전공사 굴착공사 정보지원센터)에 신고
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 지장물도 누락 | L(2) | H(4) | 지장물 상세도 작성 | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 지하지장물 파손 | L(2) | M(3) | - | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 파열,파단 | 없음 | 지장물 보호공 와이어 파단 | H(3) | H(4) | 지장물 보호공 상세도 작성 | 지장물 조사 및 이설작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 횡단 지장물 저촉으로 인한 흙막이 미설치 | L(2) | M(3) | 지장물 저촉구간 하부 토류판, 마대 등의 대체시공 방안 검토 | 지장물 저촉구간 대체시공방안 수립하여 근로자 안전 확보
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 지하 | 매설작업 | 파열,파단 | 감전 | 지장물 보호미흡 | L(2) | L(2) | 지장물별 보호공 상세도 보완 작성 | 지하매설물 굴착공사 안전작업 지침 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 지하 | 매설작업 | 파열,파단 | 감전 | 지장물 보호미흡 | L(2) | L(2) | 지장물별 보호공 상세도 보완 작성 | 지하매설물 굴착공사 안전작업 지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 지장물 사전조사 미흡 | M(2) | M(3) | 인접 구조물 현황을 조사하여 설계에 반영 | 시험 터파기를 실시하여 지장물 및 지반 상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 매설 지장물의 사전 조사 미흡 | L(2) | M(3) | - | 굴착 구간내 각종 지하 매설물의 사전 점검 (유관기관 입회요청)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 앞 | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 인접지장물 이격거리 미준수 | M(3) | M(3) | 상하수도관과의 최소 이격거리 (50 cm) 준수토록 도면 표기 및 상세 배치도에 반영 | 시공계획서상 인접 지장믈 조사 반영 및 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 없음 | 지장물 보호공 와이어 파단 | M(2) | H(4) | 지장물 보호공 상세도 작성 | 지장물 조사 및 이설작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사전조사 미실시 | M(2) | H(4) | 지장물 사전조사 및 현황도 작성 | 유관기관 입회요청, 지장물 조사 및 이설작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 하부(아래) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 가스관 인접 장비굴착 | M(3) | M(3) | 가스 배관 인접 굴착 공사시 인력굴착토록 상세도 반영 | 시공계획서상 상세 설계도서 확인 및 품질관리
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 지장물 사전조사 미흡 | M(2) | M(3) | 지장물 현황을 조사하여 설계도면 반영 | 시험 터파기를 실시하여 지장물 및 지반 상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 횡단 지장물 저촉으로 인한 흙막이 미설치 | L(2) | M(3) | 지장물 저촉구간 하부 토류판, 마대 등의 대체시공 방안 검토 | 지장물 저촉구간 대체시공방안 수립하여 근로자 안전 확보
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 횡단 지장물 저촉으로 인한 흙막이 미설치 | L(2) | M(3) | 지장물 저촉구간 하부 토류판, 마대 등의 대체시공 방안 검토 | 지장물 저촉구간 대체시공방안 수립하여 근로자 안전 확보
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 상부(위) | 굴착작업 | 파열,파단 | 감전 | 매설물에 대한 사전조사 미흡 | M(3) | M(3) | 지장물 보호공 상세도 작성 | 시공전 관계기관 협의를 통한 지하 매설물 확인 필수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 굴착공사 전 지장물조사 미흡 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사전조사 미실시 | M(2) | H(4) | 지장물 사전조사 및 현황도 작성 | 유관기관 입회요청, 지장물 조사 및 이설작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 지하매설물 확인 및 보호조치 미흡으로 인한 파손 및 깔림 위험 | M(3) | M(3) | 지하매설물 보호공 상세도 작성 | 유관기관 입회 요청, 지장물 조사 및 이설작업 안전수칙 작성 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 지하지장물 파손 | L(2) | M(3) | - | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 사다리 설치불량,설계기준 미준수 | L(2) | L(2) | 맨홀 PE 사다리 2열 설치할 수 있도록 상세도 보완 | 2열로 변경된 사다리의 도면을 참고하여 시공/사용자재 반입 전 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 보호도면 미수립 | L(2) | M(3) | 지장물 보호공 도면 수립 | 지하매설물 굴착공사 안전작업계획
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 상부(위) | 양중작업 | 충돌 | 깔림 | 유도로프 미사용 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 양중시 유도로프 사용, 지상에서 조립 가능한 부재는 사전 조립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 굴착공사 중 지하매설물 파손 위험 | M(3) | M(3) | 지장물 보호공 상세도 작성 | 시공 전 관계 기관들과 협의 후 굴착 작업 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 상부(위) | 굴착작업 | 파열,파단 | 기타 | 와이어로프 파단 | M(3) | M(3) | 지장물 보호공 상세도 보완(H형강 상부 각재 반영) | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반 상황을 확인하여 시공
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 인접지장물 이격거리 미준수 | M(3) | M(3) | 상하수도관과의 최소 이격거리 (50 cm) 준수토록 도면 표기 및 상세 배치도에 반영 | 시공계획서상 인접 지장믈 조사 반영 및 관리
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 지하지장물 파손 | L(2) | M(3) | - | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 없음 | 지장물 보호공 와이어 파단 | M(2) | H(4) | 지장물 보호공 상세도 작성 | 지장물 조사 및 이설작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 굴착공사 전 지장물조사 미흡 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
건축 | 건축물 | 관광 휴게시설 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 매설작업 | 기타 | 깔림 | 지장물 보호공 미비 | M(3) | M(2) | 사전조사를 통해 지하매설물 도면화 관리 및 필요시 보호공 반영 | 사전조사 및 시험굴착 후 표준 보호공 수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 와이어로프 파단 | M(2) | H(4) | 매달기 와이어로프 파단방지 조치(H형강 상단에 완충고무 또는 각재 설치) | 매달기 와이어로프 파단 방지조치 현장 점검확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 하부(아래) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 보호공 미비 | M(3) | M(2) | 사전조사를 통해 지하매설물 도면화 관리 및 필요시 보호공 반영 | 사전조사 및 시험굴착 후 표준 보호공 수칙 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 없음 | 지장물 보호조치 미흡 | H(4) | M(2) | 지장물 매달기 상세도 작성 및 설계도서 반영 | 충분한 이격거리 확보 및 유관기관 담당자 입회 요청하여 지장물 확인 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사전조사 미실시 | M(2) | H(4) | 지장물 사전조사 및 현황도 작성 | 유관기관 입회요청, 지장물 조사 및 이설작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 없음 | 지장물 보호공 와이어 파단 | H(3) | M(3) | 지장물 보호공 상세도 작성 | 지장물 조사 및 이설작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 보호공 누락으로 지장물 파손 등 위험잠재 | L(2) | L(3) | 지장물별 보호공 상세도 작성 | 중량물 인양시 줄걸이 파단에 의한 낙하위험 / 낙하물 위험구간 통제 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 와이어로프 파단 | M(2) | H(4) | 매달기 와이어로프 파단방지 조치(H형강 상단에 완충고무 또는 각재 설치) | 매달기 와이어로프 파단 방지조치 현장 점검확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 매설작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 인접지장물 이격거리 미준수 | M(3) | M(3) | 상하수도관과의 최소 이격거리 (50 cm) 준수토록 도면 표기 및 상세 배치도에 반영 | 시공계획서상 인접 지장믈 조사 반영 및 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 맨홀수밀성 미흡 | M(2) | H(4) | 조립식 PC 맨홀의 수밀성 확보를 위해 현장 설치전 수밀시험 실시와 수밀시험 방법 상세도 반영 | 반입전 자재 적정성 검토 및 표준 안전 작업 수행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 하부(아래) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 인접지장물 이격거리 미준수 | M(3) | M(3) | 상하수도관과의 최소 이격거리 (50 cm) 준수토록 도면 표기 및 상세 배치도에 반영 | 시공계획서상 인접 지장믈 조사 반영 및 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 하부(아래) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 인접지장물 이격거리 미준수 | M(3) | M(3) | 상하수도관과의 최소 이격거리 (50 cm) 준수토록 도면 표기 및 상세 배치도에 반영 | 시공계획서상 인접 지장믈 조사 반영 및 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 매설작업 | 기타 | 깔림 | 지장물 보호공 미비 | M(3) | M(2) | 사전조사를 통해 지하매설물 도면화 관리 및 필요시 보호공 반영 | 사전조사 및 시험굴착 후 표준 보호공 수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 바닥 | 연결작업 | 없음 | 질식 | 유해가스 발생 및 환기 미실시 | L(2) | H(4) | 밀폐공간 보건작업 프로그램 운영 및 유해가스 농도 측정 | 맨홀내부 유해가스 측정 기준을 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 하부(아래) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 인접지장물 이격거리 미준수 | M(3) | M(3) | 상하수도관과의 최소 이격거리 (50 cm) 준수토록 도면 표기 및 상세 배치도에 반영 | 시공계획서상 인접 지장믈 조사 반영 및 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 지장물 사전조사 미흡 | M(2) | M(3) | 시험터파기 수량 설계 반명 및 주의사항 명기 | 시험 터파기를 실시하여 지장물 및 지반 상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 기타 | 지하지장물 파손 | L(2) | M(3) | - | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 매설작업 | 기타 | 깔림 | 지장물 보호공 미비 | M(3) | M(2) | 사전조사를 통해 지하매설물 도면화 관리 및 필요시 보호공 반영 | 사전조사 및 시험굴착 후 표준 보호공 수칙 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 옆 | 매설작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 지장물 보호공 설치 미흡 | M(2) | M(3) | 지장물 보호공 H형강 상부 목재 등 설치 보호 조치방안 수립 | 지장물 저촉구간에 대한 보강 방법 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 화재 | 화상 | 매설물에 대한 사전조사 미흡 | M(3) | M(3) | 지장물 보호공 상세도 작성 | 시공 전 관계기관 협의를 통한 지하 매설물 재확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 굴착공사 중 지하매설물 파손위험 | M(3) | M(3) | 지장물 간섭구간 흙막이 설치 상세도 작성 | 시공 전 관계 기관들과 협의 후 굴착 작업 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 상부(위) | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 가스관 인접 장비굴착 | M(3) | M(3) | 가스 배관 인접 굴착 공사시 인력굴착토록 상세도 반영 | 시공계획서상 상세 설계도서 확인 및 품질관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 보호 미흡 | L(2) | M(3) | 지장물 보호공 도면 보완 | 지하매설물 굴착공사 안전작업계획
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 깔림 | 지장물 보호조치 미실시 | L(2) | H(4) | 지장물 보호공 상세도 설계 반영 | 작업 전 지장물 확인 철저 및 보호공 시공 시 설계도서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 지하지장물 파손 | L(2) | M(3) | - | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 상부(위) | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 관매달기 작업시 앵커매입길이 부족 | M(3) | M(3) | 관매달기 설치 상세도를 작성하여 설계도서에 반영 | 유관기관 입회요청하여 지장물 확인 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 상부(위) | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 관매달기 작업시 앵커매입길이 부족 | M(3) | M(3) | 관매달기 설치 상세도를 작성하여 설계도서에 반영 | 유관기관 입회요청하여 지장물 확인 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 상부(위) | 인양작업 | 파열,파단 | 깔림 | 와이어로프 파단 | M(3) | M(3) | 매달기 와이어로프 파단방지 조치(H형강 상단에 완충고무 또는 각재 설치) | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 횡단지장물 저촉으로 인한 흙막이 미설치 | L(2) | M(3) | 지장물 저촉구간 하부 토류판, 마대등의 대체시공방안 검토 | 지장물 저촉구간 대체시공방안 수립하여 근로자 안전 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 화재 | 질식 | 가스관 관보호 미흡 | M(3) | M(3) | 가스관 KGS CODE 관보호 기준 준수토록 설계반영 | 시공계획서상 상세 설계도서 확인 및 품질관리
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 보호 도면 미수립 | L(2) | M(3) | 지장물 보호공 도면 수립 | 지하매설물 굴착공사 안전작업계획
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 굴착공사 중 지하매설물 파손위험 | M(3) | M(3) | 지장물 간섭구간 흙막이 설치 상세도 작성 | 시공 전 관계 기관들과 협의 후 굴착 작업 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 바닥 | 이동 | 탈락 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 내부 사다리 검토 미흡 | L(1) | M(3) | FRP 사다리 안전성검토 실시 | 밀폐공간 위험관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 차량 | 상부(위) | 굴착작업 | 파열,파단 | 떨어짐 | 도로의 장기 굴착구간 안전시설의 야간 시인성 부족으로 인한 교통사고 유발 | M(2) | M(3) | 도로의 장기 또는 야간운영 굴착공사 현장의 야간 시인성을 확보한 차량 유도안내표지판의 설치도면 적용 | 도로에 설치되는 구조물 공사 시 야간 차량에 대한 시인성의 안내표지판과 충돌 방호시설을 규정에 맞게 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 지장물 사전조사 미흡 | M(2) | M(3) | - | 시험 터파기를 실시하여 지장물 및 지반 상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 굴착공사 전 지장물조사 미흡 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 지장물 사전조사 미흡 | M(2) | M(3) | 지장물 현황을 조사하여 설계도면 반영 | 시험 터파기를 실시하여 지장물 및 지반 상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 깔림 | 지장물 보호조치 미실시 | L(2) | H(4) | 지장물 보호공 상세도 설계 반영 | 작업 전 지장물 확인 철저 및 보호공 시공 시 설계도서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐 | 맨홀 개구부주변 안전시설 미설치 | M(2) | M(4) | 맨홀 개구부 주변 안전보건규격에 적합한 안전난간 설치도 보완 | 개구부 주변 추락위험 대비 안전난간의 설치, 개구주 주변 및 상부 작업 시 개구부 덮개까지 설치함
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 옆 | 이동 | 없음 | 떨어짐 | 내부 높이 3.0m이상 맨홀의 발디딤부 설계기준 미준수 | M(2) | M(3) | 내부높이 3.0m이상 맨홀의 발디딤부는 지그재그 배치로 도면을 보완 | -
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 지장물 사전조사 미흡 | M(2) | M(3) | - | 유관기관 입회 요청하여 지장물 확인 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 상부(위) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 맨홀수밀성 미흡 | M(2) | H(4) | 조립식 PC 맨홀의 수밀성 확보를 위해 현장 설치전 수밀시험 실시 상세도 반영 | 반입전 자재 적정성 검토 및 표준 안전 작업 수행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 바닥 | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 보호공 와이어로프 보호조치 미흡으로 와이어로프 파단 | L(2) | L(3) | 지장물 보호공 와이어로프 보호조치 반영하여 와이어 파단 위험 방지 | 굴착공사 시 지장물 조사 및 보호 방안을 수립하여 지장물 파손에 대한 위험요소 개선
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 지장물 사전조사 미흡 | M(2) | M(3) | 지장물 현황을 조사하여 설계도면 반영 | 시험 터파기를 실시하여 지장물 및 지반 상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 하부(아래) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 부력에 대한 안전성 부족 | M(3) | M(3) | 구조물 부력 검토에 대해 사중기간중의 안전률 여유가 부족하므로 부력 안전성 증가 방안 반영 필요 | 매설 작업시 표준 작업 및 설계도서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 지하 지장물 파손 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 유관기간 입회요청하여 지장물 확인 철저 등
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 없음 | 지장물 간섭구간 미고려 | M(3) | M(3) | 지장물 간섭구간의 종평면도 작성 | 줄파기시 가능한 깊이 1.5m 이상 인력굴착 시행
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 기타 | 깔림 | 파열,파단_지장물 조사 및 지장물도 미작성 | M(3) | M(3) | 지장물 조사 및 지장물도 작성 | 지장물 횡단구간 간이흙막이 설치계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 매설 지장물의 사전 조사 미흡 | L(2) | M(3) | - | 굴착 구간내 각종 지하 매설물의 사전 점검 (유관기관 입회요청)
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 없음 | 지장물 보호조치 미흡 | H(4) | M(2) | 지장물 매달기 상세도 작성 및 설계도서 반영 | 충분한 이격거리 확보 및 유관기관 담당자 입회 요청하여 지장물 확인 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 지하 | 매설작업 | 붕괴 | 감전 | 지장물 보호미흡 | L(2) | L(2) | 지장물별 보호공 상세도 보완 작성 | 지하매설물 굴착공사 안전작업 지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 보호공 와이어로프 파단 | M(3) | M(3) | 지장물 보호공 상세도 보완(H-형강 상부 각재 등 반영) | 굴착시 줄파기 등을 실시하여 안전한 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 굴착공사 전 지장물조사 미흡 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 굴착시 기존관 접촉 발생 | M(3) | M(3) | 기존관 이설계획 수립 | 지장물도 확인 철저 및 굴착시 줄파기 등 실시하여 안전한 시공 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 설치작업 | 없음 | 질식 | 관로 설치 시 밀폐공간내 질식 위험 | L(2) | M(4) | 추진공 시공상세도상에 부설관로 내부로 공기유입 등 안전조치 사항 Note 반영 (작업환기 시설 및 관리 기준 등) | 밀폐공간작업 프로그램 운영 외 작업환기 시설 제 기능 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 횡단 지장물 저촉으로 인한 흙막이 미설치 | L(2) | M(3) | 지장물 저촉구간 하부 토류판, 마대 등의 대체시공 방안 검토 | 지장물 저촉구간 대체시공방안 수립하여 근로자 안전 확보
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 보호공 미비 | M(3) | M(2) | 사전조사를 통해 지하매설물 도면화 관리 및 필요시 보호공 반영 | 사전조사 및 시험굴착 후 표준 보호공 수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 없음 | 지장물 보호조치 미흡 | H(4) | M(2) | 지장물 매달기 상세도 작성 및 설계도서 반영 | 충분한 이격거리 확보 및 유관기관 담당자 입회 요청하여 지장물 확인 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 하부(아래) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 인접지장물 이격거리 미준수 | M(3) | M(3) | 상하수도관과의 최소 이격거리 (50 cm) 준수토록 도면 표기 및 상세 배치도에 반영 | 시공계획서상 인접 지장믈 조사 반영 및 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 지장물도 미작성 | L(2) | H(4) | 지장물도 작성 | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 와이어로프 파단 | M(2) | H(4) | 매달기 와이어로프 파단방지 조치(H형강 상단에 완충고무 또는 각재 설치) | 매달기 와이어로프 파단 방지조치 현장 점검확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 없음 | 지장물 간섭구간 미고려 | M(3) | M(3) | 지장물 간섭구간의 종평면도 작성 | 줄파기시 가능한 깊이 1.5m 이상 인력굴착 시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 와이어로프 파단 | M(2) | H(4) | 매달기 와이어로프 파단방지 조치(H형강 상단에 각재 설치) | 매달기 와이어로프 파단 방지조치 현장 점검확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 접근통로 표준 규정 기준미비 | M(2) | M(3) | 우수처리 맨홀 LADDER 규격을 표준규정기준 수정하여 도면 반영 | 시공계획서상 상세도 확인 및 표준 안전 작업 수행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지하매설물 사전조사 미흡 | L(2) | H(4) | 굴착공사 전 유관기관 협의 후 작업하도록 설계도서에 반영 | 관로 매설작업 시 지장물 사전에 파악 및 지장물 관리방안 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 상부(위) | 기타 | 기타 | 감전 | 지장물 보호미흡 | L(2) | L(2) | 지장물별 보호공 상세도 보완 작성 | 지하매설물 굴착공사 안전작업 지침 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 낙하 | 깔림 | 지장물 보호공 와이어로프 파단 | M(3) | H(4) | 사전조사 및 시험굴착 후 표준 보호공 수칙 준수 | 지하매설물 도면화 관리 및 필요시 보호공 반영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물조사 미흡 | M(2) | H(4) | 추진구간 지장물 현황 설계도면 반영 | 시공전 시험터파기 및 현장조사 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 기타 | 지하지장물 파손 | L(2) | M(3) | - | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 현황도 미작성 | L(2) | M(3) | 작업구 지장물 현황도 작성하여 설계도서 추가 | 관로 매설작업 시 지장물 사전에 파악 및 지장물 관리방안 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 지하 | 매설작업 | 붕괴 | 감전 | 지장물 보호미흡 | L(2) | L(2) | 지장물별 보호공 상세도 보완 작성 | 지하매설물 굴착공사 안전작업 지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 지장물 보호공 와이어 파단으로 인한 지장물 파손 | M(3) | H(4) | 지장물 보호공 상세도(H-형강 상부 목재 설치) 작성 | 지장물 조사 및 이설작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 지하지장물 파손 | L(2) | M(3) | - | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 횡단 지장물 저촉으로 인한 흙막이 미설치 | L(2) | M(3) | 지장물 저촉구간 하부 토류판, 마대 등의 대체시공 방안 검토 | 지장물 저촉구간 대체시공방안 수립하여 근로자 안전 확보
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 굴착공사 전 지장물조사 미흡 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 지하지장물 파손 | L(2) | M(3) | - | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 하부(아래) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 인접지장물 이격거리 미준수 | M(3) | M(3) | 상하수도관과의 최소 이격거리 (50 cm) 준수토록 도면 표기 및 상세 배치도에 반영 | 시공계획서상 인접 지장믈 조사 반영 및 관리
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 보호공 미비 | M(3) | M(2) | 사전조사를 통해 지하매설물 도면화 관리 및 필요시 보호공 반영 | 사전조사 및 시험굴착 후 표준 보호공 수칙 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 하부(아래) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 인접지장물 이격거리 미준수 | M(3) | M(3) | 상하수도관과의 최소 이격거리 (50 cm) 준수토록 도면 표기 및 상세 배치도에 반영 | 시공계획서상 인접 지장믈 조사 반영 및 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 횡단 지장물 저촉으로 인한 흙막이 미설치 | L(2) | M(3) | 지장물 저촉구간 하부 토류판, 마대 등의 대체시공 방안 검토 | 지장물 저촉구간 대체시공방안 수립하여 근로자 안전 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 굴착공사 전 지장물조사 미흡 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 와이어로프파단 | H(3) | H(4) | 매달기 와이어로프 파단방지 조치(H형강 상단에 완충고무 또는 각재 설치) | 매달기 와이어로프 파단방지조치 현장 점검관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 지장물 간섭 | M(2) | H(3) | 지장물 조사 지장물도 작성 및 관계기관 협의 | 지장물구간 현장확인 및 보강조치 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 굴착공사 전 지장물조사 미흡 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 낙하 | 깔림 | 지장물 보호공 와이어로프 파단 | M(3) | M(3) | H-형강 상부 각재 반영 | 지장물 관련기관 담당자 입회하에 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 와이어로프 파단 | M(2) | H(4) | 매달기 와이어로프 파단방지 조치(H형강 상단에 완충고무 또는 각재 설치) | 매달기 와이어로프 파단 방지조치 현장 점검확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 횡단 지장물 저촉으로 인한 흙막이 미설치 | L(2) | M(3) | 지장물 저촉구간 하부 토류판, 마대 등의 대체시공 방안 검토 | 지장물 저촉구간 대체시공방안 수립하여 근로자 안전 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 지하지장물 파손 | L(2) | M(3) | - | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 지하 | 매설작업 | 붕괴 | 감전 | 지장물 보호미흡 | L(2) | L(2) | 지장물별 보호공 상세도 보완 작성 | 지하매설물 굴착공사 안전작업 지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 지하지장물 파손 | L(2) | M(3) | - | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 깔림 | 지장물 보호조치 미실시 | L(2) | H(4) | 지장물 보호공 상세도 설계 반영 | 작업 전 지장물 확인 철저 및 보호공 시공 시 설계도서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 지장물 사전조사 미흡 | M(2) | M(3) | 지장물 현황을 조사하여 설계도면 반영, 시공 시 확인할 수 있도록 시험터파기 수량 설계 반영 | 시험 터파기를 실시하여 지장물 및 지반 상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 굴착공사 전 지장물조사 미흡 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 기타 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지장물 조사 미흡Ð지장물 보호공 계획/설치 미흡Ð지장물 이설/제거/거치 미조치 | L(2) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð지장물 사전조사 및 도면반영 | 지장물 관련기관 담당자 입회하에 시공Ð지장물 사전조사 및 도면반영Ð지하매설물 상세현황 작성 및 지하매설물 구간 굴착시 인력굴착 수행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 하부(아래) | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 기존 지장물 보호공 미조치 | M(2) | M(3) | 인접 지하매설물 보호대책 수립 | 유관기관 입회요청하여 지장물 확인 철저 및 지장물 흙막이 선 해체 금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 굴착공사 전 지장물조사 미흡 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 지하지장물 파손 | L(2) | M(3) | - | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 기타 | 지하지장물 파손 | L(2) | M(3) | - | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 지장물 간섭 | M(2) | H(3) | 기존 구내배관도 도면에 반영 | 지장물구간 현장확인 및 보강조치 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 횡단 지장물 저촉으로 인한 흙막이 미설치 | L(2) | M(3) | 지장물 저촉구간 하부 토류판, 마대 등의 대체시공 방안 검토 | 지장물 저촉구간 대체시공방안 수립하여 근로자 안전 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 바닥 | 굴착작업 | 파열,파단 | 감전 | 지하매설물 파손 | L(2) | H(4) | 관련기관 협의를 통한 매설물 사전파악 및 굴착작업 시 주의사항 명기 | 관계기관 담당자 입회하에 굴착작업 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 지장물 사전조사 미흡 | M(2) | M(3) | 지장물 현황을 조사하여 설계도면 반영, 시공 시 확인할 수 있도록 줄파기 수량 설계 반영 | 시험 터파기를 실시하여 지장물 및 지반 상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 지하 | 매설작업 | 붕괴 | 감전 | 지장물 보호미흡 | L(2) | L(2) | 지장물별 보호공 상세도 보완 작성 | 지하매설물 굴착공사 안전작업 지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 굴착공사 전 지장물조사 미흡 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 없음 | 지장물 보호공 와이어 파단 | H(3) | H(4) | 지장물 보호공 상세도 작성 | 지장물 조사 및 이설작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 상부(위) | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 관매달기 작업시 앵커매입길이 부족 | M(3) | M(3) | 관매달기 설치 상세도를 작성하여 설계도서에 반영 | 유관기관 입회요청하여 지장물 확인 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 지하지장물 파손 | L(2) | M(3) | - | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사전조사 미실시 | H(3) | H(4) | 지장물 사전조사 및 현황도 작성 | 유관기관 입회요청, 지장물 조사 및 이설작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 없음 | 지장물 보호조치 미흡 | H(4) | M(2) | 지장물 매달기 상세도 작성 및 설계도서 반영 | 충분한 이격거리 확보 및 유관기관 담당자 입회 요청하여 지장물 확인 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 상부(위) | 양중작업 | 충돌 | 깔림 | 유도로프 미사용 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 양중시 유도로프 사용, 지상에서 조립 가능한 부재는 사전 조립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 보호 도면 미수립 | L(2) | M(3) | 지장물 보호공 도면 수립 | 지하매설물 굴착공사 안전작업계획(흙막이설치구간 지장물 횡단 시 보호조치 포함)
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 양중작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 이동식크레인 인양작업 시 와이어로프 점검 및 2줄걸이 미실시로 인양물 떨어짐 | M(2) | H(3) | 없음 | 이동식 크레인 설치기준 작성 및 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 도장작업 | 없음 | 질식 | 맨홀 내부 밀폐공간 작업 시 질식 위험 | M(2) | H(4) | 가설흙막이 설치 순서도 작성 | 밀폐공간작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지시설 미반영 | M(2) | H(4) | 맨홀 내부 안전표지판 및 추락방지시설 설치 | 밀폐공간 위험관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지장물 보호공 설계도서에 미반영 | M(3) | M(3) | 지장물 보호공 설계도서에 반영 | 관로공사 시공지침 및 안전작업지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 정리작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업계획 미수립 | M(2) | M(3) | - | 단독작업 금지, 2인 1조의 작업조 편성, 말폐공간작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 바닥 | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 목재 미받침 | L(2) | H(4) | H형강 와이어로프 받침 시 목재 반영 | 굴착면 기울기 기준 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 보호 누락 | L(2) | M(3) | 지장물 보호공 도면 수립 | 지하매설물 굴착공사 안전작업계획
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 매설 지장물의 사전 조사 미흡 | L(2) | M(3) | - | 굴착 구간내 각종 지하 매설물의 사전 점검 (유관기관 입회요청)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 차량 | 상부(위) | 굴착작업 | 기타 | 떨어짐 | 도로의 장기 굴착구간 안전시설의 야간 시인성 부족으로 인한 교통사고 유발 | M(2) | M(3) | 도로의 장기 또는 야간운영 굴착공사 현장의 야간 시인성을 확보한 차량 유도안내표지판의 설치도면 적용 | 도로에 설치되는 구조물 공사 시 야간 차량에 대한 시인성의 안내표지판과 충돌 방호시설을 규정에 맞게 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 관매달기 작업시 앵커매입길이 부족 | M(3) | M(3) | 관매달기 설치 상세도를 작성하여 설계도서에 반영 | 유관기관 입회요청하여 지장물 확인 철저
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 지장물 사전조사 미흡 | M(2) | M(3) | 시공 시 확인할 수 있도록 시험터파기(줄파기) 수량 설계 반영 | 시험 터파기를 실시하여 지장물 및 지반 상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 굴착공사 전 지장물조사 미흡 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 상부(위) | 양중작업 | 충돌 | 떨어짐(분류불능) | 유도로프 미사용 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 양중시 유도로프 사용, 지상에서 조립 가능한 부재는 사전 조립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 깔림 | 지장물 보호조치 미실시 | L(2) | H(4) | 지장물 보호공 상세도 설계 반영 | 작업 전 지장물 확인 철저 및 보호공 시공 시 설계도서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지시설 미반영 | L(2) | H(4) | 맨홀 내부 안전표지판 및 추락방지시설 설치 | 밀폐공간 위험관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 상부(위) | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 보호공 누락으로 지장물 파손 등 위험잠재 | L(2) | L(3) | 지장물별 보호공 상세도 작성 | 중량물 인양시 줄걸이 파단에 의한 낙하위험 / 낙하물 위험구간 통제 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사전조사 미실시 | M(2) | H(4) | 지장물 사전조사 및 현황도 작성 | 유관기관 입회요청, 지장물 조사 및 이설작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 없음 | 지장물 보호공 와이어 파단 | M(2) | H(4) | 지장물 보호공 상세도 작성 | 지장물 조사 및 이설작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 지붕 | 지하매설물 | 하부(아래) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 미만) | 개구부 주변 작업 시 안전시설물 미설치로 작업자 떨어짐(펌프맨홀) | M(2) | H(3) | 없음 | 개구부 안전시설물 설치기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 보호 도면 미수립 | L(2) | M(3) | 지장물 보호공 도면 수립 | 지하매설물 굴착공사 안전작업계획
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 상부(위) | 인양작업 | 탈락 | 깔림 | 중량물 인양시 인양러그 등의 누락 | M(3) | M(3) | 중량물 인양시 주의사항 등을 설계도면에 반영 | 맨홀 등 중량물 취급에 대한 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐 | 맨홀 개구부주변 안전시설 미설치 | M(2) | M(4) | 맨홀 개구부 주변 안전보건규격에 적합한 안전난간 설치도 보완 | 개구부 주변 추락위험 대비 안전난간의 설치, 개구주 주변 및 상부 작업 시 개구부 덮개까지 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 지하 지장물 파손 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 유관기간 입회요청하여 지장물 확인 철저 등
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 굴착공사 전 지장물조사 미흡 | L(2) | M(3) | (해당없음) | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 없음 | 지장물 보호공 와이어 파단 | M(2) | H(4) | 지장물 보호공 상세도 작성 | 지장물 조사 및 이설작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지장물 간섭구간 흙막이 미설치에 의한 토사 매몰위험 | L(2) | L(3) | 지장물 간섭구간에 대한 흙막이 보강도면을 설계에 반영 | 지장물 간섭시 토사 붕괴 예방을 위한 안전조치 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 관매달기 작업시 앵커매입길이 부족 | M(3) | M(3) | 관매달기 설치 상세도를 작성하여 설계도서에 반영 | 유관기관 입회요청하여 지장물 확인 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 사다리 설치불량,설계기준 미준수 | L(2) | L(2) | 맨홀에 승하강시 발디딤이 용이하도록 사다리를 추가하여 도면에 반영함 | 사다리 설치 간격, 설치 위치를 도면을 참고하여 시공 / 사용자재 반입전 상태 확인
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 지하 | 매설작업 | 붕괴 | 감전 | 지장물 보호미흡 | L(2) | L(2) | 지장물별 보호공 상세도 보완 작성 | 지하매설물 굴착공사 안전작업 지침 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(3) | H(4) | 실사용 시 안전난간 설치 | 밀폐공간 위험관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 파열,파단 | 없음 | 지장물 보호공 와이어 파단 | M(2) | H(4) | 지장물 보호공 상세도 작성 | 지장물 조사 및 이설작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 지장물 사전조사 미흡 | M(2) | M(3) | 시공 시 확인할 수 있도록 시험터파기(줄파기) 수량 설계 반영 | 시험 터파기를 실시하여 지장물 및 지반 상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 횡단 지장물 저촉으로 인한 흙막이 미설치 | L(2) | M(3) | 지장물 저촉구간 하부 토류판, 마대 등의 대체시공 방안 검토 | 지장물 저촉구간 대체시공방안 수립하여 근로자 안전 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 굴착공사 전 지장물조사 미흡 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 마감작업 | 기타 | 질식 | 밀폐공간 작업대책 미흡 | L(2) | H(4) | 밀폐공간 사전작업 전 안전수칙에 대한 내용 반영 | 유해가서 확인 및 환기조치 후 작업 시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 지하 | 매설작업 | 붕괴 | 감전 | 지장물 보호미흡 | L(2) | L(2) | 지장물별 보호공 상세도 보완 작성 | 지하매설물 굴착공사 안전작업 지침 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 지장물 사전조사 미흡 | M(2) | M(3) | - | 시험 터파기를 실시하여 지장물 및 지반 상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사전조사 미실시 | M(2) | H(4) | 지장물 사전조사 및 현황도 작성 | 유관기관 입회요청, 지장물 조사 및 이설작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 기존 지장물 보호조치 미실시 | M(3) | M(3) | 시공 시 지장물 보호조치 할 수 있도록 수량 및 상세도 반영 | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업계획 미수립 | M(2) | M(3) | 밀폐공간 사전작업 전 안전수칙에 대한 내용 반영 | 유해가스 확인 및 환기조치 후 작업시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 없음 | 지장물 보호조치 미흡 | H(4) | M(2) | 지장물 매달기 상세도 작성 및 설계도서 반영 | 충분한 이격거리 확보 및 유관기관 담당자 입회 요청하여 지장물 확인 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 지장물 사전조사 미흡 | M(2) | M(3) | 지장물 현황을 조사하여 설계도면 반영, 시공 시 확인할 수 있도록 줄파기 수량 설계 반영 | 시험 터파기를 실시하여 지장물 및 지반 상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 굴착공사 전 지장물조사 미흡 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 지하지장물 파손 | L(2) | M(3) | - | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 폭발 | 기타 | 사전조사 미흡 | M(2) | H(4) | 도시가스사업법에 따라 굴착공사 전 EOCS(한국가스안전공사 굴착공사 정보지원센터)에 신고토록 주의사항 명기 | EOCS(한국가스안전공사 굴착공사 정보지원센터)에 신고
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 굴착공사 전 지장물조사 미흡 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 맨홀 개구부 추락방지조치 미흡 | M(3) | M(3) | 개구부에 추락방지 시설 설치 및 안전표지 부착 | 개구부 안전시설물 설치기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 없음 | 지장물 보호조치 미흡 | H(4) | M(2) | 지장물 매달기 상세도 작성 및 설계도서 반영 | 충분한 이격거리 확보 및 유관기관 담당자 입회 요청하여 지장물 확인 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 기타 | 지하지장물 파손 | L(2) | M(3) | - | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 하부(아래) | 기타 | 기타 | 없음 | 지장물 조사 미흡 | H(4) | M(2) | 기존 지장물 근접 작업 시 사전 안전계획 수립 및 주의사항 준수하여 작업 | 충분한 이격거리 확보 및 유관기관 담당자 입회 요청하여 지장물 확인 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 상부(위) | 양중작업 | 충돌 | 깔림 | 유도로프 미사용 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 양중시 유도로프 사용, 지상에서 조립 가능한 부재는 사전 조립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 탈락 | 없음 | 지장물 보호공 와이어 파단 | H(3) | H(4) | 지장물 보호공 상세도 작성 | 지장물 조사 및 이설작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 상부(위) | 양중작업 | 충돌 | 깔림 | 유도로프 미사용 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 양중시 유도로프 사용, 지상에서 조립 가능한 부재는 사전 조립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 기타 | 지하지장물 파손 | L(2) | M(3) | - | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 기타 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지장물 조사 미흡Ð지장물 보호공 계획/설치 미흡Ð지장물 이설/제거/거치 미조치 | L(2) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð지장물 사전조사 및 도면반영 | 지장물 관련기관 담당자 입회하에 시공Ð지장물 사전조사 및 도면반영Ð지하매설물 상세현황 작성 및 지하매설물 구간 굴착시 인력굴착 수행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 연결작업 | 기타 | 질식 | 밀폐공간 안전기준 미준수로 인한 질식 | H(3) | M(4) | 밀폐공간 안전보건 유의사항 설계도서에 반영 | 작업 전 밀폐공간안전보건프로그램 운영하고 사전작업허가제를 통한 작업관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 보호공 와이어 파단 | M(2) | H(4) | 지장물 보호공 상세도 작성 | 지장물 조사 및 이설작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 횡단 지장물 저촉으로 인한 흙막이 미설치 | L(2) | M(3) | 지장물 저촉구간 하부 토류판, 마대 등의 대체시공 방안 검토 | 지장물 저촉구간 대체시공방안 수립하여 근로자 안전 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 맨홀 내부 밀폐공간 작업 시 질식 위험 | M(2) | M(3) | 없음 | 밀폐공간작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 굴착공사 전 지장물조사 미흡 | L(2) | M(3) | (해당없음) | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 건설장비 사용 작업 시 안전수칙 미준수로 인한 작업자 부딪힘 | M(2) | M(3) | 없음 | 건설장비 사용시 작업계획서 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 없음 | 지장물 보호조치 미흡 | H(4) | M(2) | 지장물 매달기 상세도 작성 및 설계도서 반영 | 충분한 이격거리 확보 및 유관기관 담당자 입회 요청하여 지장물 확인 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 맨홀펌프장 구간 이동통로 미반영으로 이동 시 작업자 떨어짐 | M(3) | H(4) | 추락위험구간 안전계단 설계도서 반영 | 설치 전 이동식 사다리 설치기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지장물 간섭에 의한 흙막이 미설치로 토사 무너짐 위험 | L(2) | L(2) | 지장물 간섭구간 흙막이 보강도면 반영 | 지장물 갑선 발생 시 굴착면 보강관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 연결작업 | 기타 | 질식 | 밀폐공간 안전기준 미준수로 인한 질식 | H(3) | M(4) | 밀폐공간 안전보건 유의사항 설계도서에 반영 | 작업 전 밀폐공간안전보건프로그램 운영하고 사전작업허가제를 통한 작업관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 장마철 작업장 풍수해 대책 미수립으로 현장 수몰 위험 | M(3) | H(3) | 집수정 상세도 설계반영 | 풍수해 대비 종합방지대책 수립 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 없음 | 지장물 보호공 와이어 파단 | H(3) | H(4) | 지장물 보호공 상세도 작성 | 지장물 조사 및 이설작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사전조사 미실시 | H(3) | H(4) | 지장물 사전조사 및 현황도 작성 | 유관기관 입회요청, 지장물 조사 및 이설작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 굴착공사 전 지장물조사 미흡 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 하부(아래) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 인접지장물 이격거리 미준수 | M(3) | M(3) | 상하수도관과의 최소 이격거리 (50 cm) 준수토록 도면 표기 및 상세 배치도에 반영 | 시공계획서상 인접 지장믈 조사 반영 및 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 굴착공사 전 지장물조사 미흡 | L(2) | M(3) | (해당없음) | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 가스관 인접 장비굴착 | M(3) | M(3) | 가스 배관 인접 굴착 공사시 인력굴착토록 상세도 반영 | 시공계획서상 상세 설계도서 확인 및 품질관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 없음 | 지장물 보호공 와이어 파단 | H(3) | H(4) | 지장물 보호공 상세도 작성 | 지장물 조사 및 이설작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 목재 미받침 | L(2) | H(4) | H형강 와이어로프 받침 시 목재 반영 | 굴착면 기울기 기준 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 상부(위) | 설치작업 | 기타 | 없음 | 계측계획 미수립 | L(2) | H(4) | 제방도로 침하여부를 파악할 수 있는 계측시설 반영 | 침하 발생 시 보강대책 사전 수립
조경 | 공원 |  | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 사다리 설치불량,설계기준 미준수 | L(2) | L(2) | 맨홀 PE 사다리 2열 설치할 수 있도록 상세도 보완 | 2열로 변경된 사다리의 도면을 참고하여 시공/사용자재 반입 전 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 보호 누락 | M(2) | M(3) | 지자울 보호공 도면 수립 | 지하매설물 굴착공사 안전작업계획
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 정리작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업계획 미수립 | M(2) | M(3) | - | 단독작업 금지, 2인 1조의 작업조 편성, 말폐공간작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 목재 미받침 | L(2) | H(4) | H형강 와이어로프 받침 시 목재 반영 | 굴착면 기울기 기준 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 없음 | 지장물 보호공 와이어 파단 | H(3) | M(3) | 지장물 보호공 상세도 작성 | 지장물 조사 및 이설작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사전조사 미실시 | H(3) | H(4) | 지장물 사전조사 및 현황도 작성 | 유관기관 입회요청, 지장물 조사 및 이설작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 목재 미받침 | L(2) | H(4) | H형강 와이어로프 받침 시 목재 반영 | 굴착면 기울기 기준 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사전조사 미실시 | M(2) | H(4) | 지장물 사전조사 및 현황도 작성 | 유관기관 입회요청, 지장물 조사 및 이설작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 접근통로 표준 규정 기준미비 | M(2) | M(3) | 우수처리 맨홀 LADDER 규격을 표준규정기준 수정하여 도면 반영 | 시공계획서상 상세도 확인 및 표준 안전 작업 수행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 폭발 | 기타 | 사전조사 미흡 | M(2) | H(4) | 도시가스사업법에 따라 굴착공사 전 EOCS(한국가스안전공사 굴착공사 정보지원센터)에 신고토록 주의사항 명기 | EOCS(한국가스안전공사 굴착공사 정보지원센터)에 신고
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 접근통로 표준 규정 기준미비 | M(2) | M(3) | 우수처리 맨홀 LADDER 규격을 표준규정기준 수정하여 도면 반영 | 시공계획서상 상세도 확인 및 표준 안전 작업 수행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 접근통로 표준 규정 기준미비 | M(2) | M(3) | 우수처리 맨홀 LADDER 규격을 표준규정기준 수정하여 도면 반영 | 시공계획서상 상세도 확인 및 표준 안전 작업 수행
건축 | 건축물 | 운동시설 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 접근통로 표준 규정 기준미비 | M(2) | M(3) | 우수처리 맨홀 LADDER 규격을 표준규정기준 수정하여 도면 반영 | 시공계획서상 상세도 확인 및 표준 안전 작업 수행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 지장물 사전조사 미흡 | M(2) | M(3) | 시공 시 지장물 현황 파악할 수 있도록 시험터파기(줄파기) 설계 반영 | 시험 터파기를 실시하여 지장물 및 지반 상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 지하 | 매설작업 | 붕괴 | 감전 | 지장물 보호미흡 | L(2) | L(2) | 지장물별 보호공 상세도 보완 작성 | 지하매설물 굴착공사 안전작업 지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 지하지장물 파손 | L(2) | M(3) | - | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 와이어로프 파단 | L(2) | H(4) | H형강 상부에 목재,고무 등 반영 | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
건축 | 건축물 | 공동주택 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 접근통로 표준 규정 기준미비 | M(2) | M(3) | 우수처리 맨홀 LADDER 규격을 표준규정기준 수정하여 도면 반영 | 시공계획서상 상세도 확인 및 표준 안전 작업 수행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 하부(아래) | 매설작업 | 파열,파단 | 질식 | 가스관 관보호 미흡 | M(3) | M(3) | 가스관 KGS CODE 관보호 기준 준수토록 설계반영 | 시공계획서상 상세 설계도서 확인 및 품질관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 지장물 사전조사 미흡 | M(2) | M(3) | 지장물 현황을 조사하여 설계도면에 반영 | 시험 터파기를 실시하여 지장물 및 지반 상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 옆 | 굴착작업 | 파열,파단 | 감전 | 지하매설물 파손 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 작업 전 지장물 현황도 확인 후 터파기 계획수립, 시험터파기 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 상부(위) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 관폐쇄 작업 시방서 미흡 | M(2) | H(4) | 관폐쇄 작업에 대한 상세 작업 시방서 작성 | 관폐쇄 작업시 장비 사양 확인 및 표준 작업 지침 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전관리 계획도 미작성 | M(2) | H(4) | 관로공사 안전관리계획도 작성 | 작업 전 작업자 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 사전조사 미흡 | M(2) | H(4) | 도시가스사업법에 따라 굴착공사 전 EOCS(한국가스안전공사 굴착공사 정보지원센터)에 신고토록 주의사항 명기 | EOCS(한국가스안전공사 굴착공사 정보지원센터)에 신고
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 지하 | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 와이어 로프 파단 | M(2) | M(3) | 지장물 보호공 상세도 보완(와이어로프 파단 방지 조치) 작성 | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 지장물 사전조사 미흡 | M(2) | M(3) | 지하매설물 현황을 조사하여 설계도면에 반영 | 시험 터파기를 실시하여 지장물 및 지반 상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 감전 | 매설물에 대한 사전조사 미흡 | M(3) | M(3) | 지장물 보호공 상세도 작성 | 시공 전 관계기관 협의를 통한 지하 매설물 확인 필수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 지장물 관매달기 자재의 구조적 안전성을 미확인으로 사고위험 | L(2) | L(3) | 지장물의 구조 및 규격에 따른 구조안전성을 확인하여 상세도면 작성 | 도면과 지장물을 확인하여 현장여건에 맞게 매달기를 적용하여 관리자 승인하에 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 지장물 사전조사 미흡 | M(2) | M(3) | 지장물 현황을 조사하여 설계도면에 반영 | 시험 터파기를 실시하여 지장물 및 지반 상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 하부(아래) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 가스관 인접 장비굴착 | M(3) | M(3) | 가스 배관 인접 굴착 공사시 인력굴착토록 상세도 반영 | 시공계획서상 상세 설계도서 확인 및 품질관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 기타 | 기타 | 감전 | 지장물 보호미흡 | L(2) | L(2) | 지장물별 보호공 상세도 보완 작성 | 지하매설물 굴착공사 안전작업 지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 없음 | 지장물 보호공 와이어 파단 | H(3) | H(4) | 지장물 보호공 상세도 작성 | 지장물 조사 및 이설작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 하부(아래) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 인접지장물 이격거리 미준수 | M(3) | M(3) | 상하수도관과의 최소 이격거리 (50 cm) 준수토록 도면 표기 및 상세 배치도에 반영 | 시공계획서상 인접 지장믈 조사 반영 및 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 관매달기 작업시 앵커매입길이 부족 | M(3) | M(3) | 관매달기 설치 상세도를 작성하여 설계도서에 반영 | 유관기관 입회요청하여 지장물 확인 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사전조사 미실시 | H(3) | H(4) | 지장물 사전조사 및 현황도 작성 | 유관기관 입회요청, 지장물 조사 및 이설작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 상세도 미작성 | M(2) | H(4) | 추진기지 및 도달기지 상세도 작성 | 시공상태 확인 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 지장물도 누락 | L(2) | M(3) | 지장물도 작성 | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 보호 누락 | M(2) | M(3) | 지장물 보호공 도면 수립 | 지하매설물 굴착공사 안전작업계획
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 순서도 미작성 | M(3) | H(4) | 비개착 해저관로 시공 상세도 및 순서도 작성 | 작업 전 작업자 안전교육 실시
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 옆 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지시설 미반영 | L(2) | H(4) | 맨홀 내부 안전표지판 및 추락방지시설 설치 | 밀폐공간 위험관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전관리 계획도 미작성 | M(2) | H(4) | 관로공사 안전관리 계획도 작성 | 작업 전 작업자 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 설치작업 | 낙하 | 깔림 | 와이어로프 파단 | M(2) | H(4) | 매달기 와이어로프 파단방지 조치(H형강 상단에 완충고무 또는 각재 설치) | 매달기 와이어로프 파단 방지조치 현장 점검확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 굴착공사 전 지장물조사 미흡 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 기타 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 지장물 조사 미흡Ð지장물 보호공 계획/설치 미흡Ð지장물 이설/제거/거치 미조치 | L(2) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð지장물 사전조사 및 도면반영 | 지장물 관련기관 담당자 입회하에 시공Ð지장물 사전조사 및 도면반영Ð지하매설물 상세현황 작성 및 지하매설물 구간 굴착시 인력굴착 수행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 굴착공사 전 지장물조사 미흡 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 굴착공사 전 지장물조사 미흡 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 지하 | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 기존 지장물 보호공 미조치 | M(2) | M(3) | 인접 지하매설물 보호대책 수립 | 유관기관 입회요청하여 지장물 확인 철저 및 지장물 흙막이 선 해체 금지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 상부(위) | 인양작업 | 파열,파단 | 깔림 | 설치미흡 | M(2) | H(4) | 관매달기 상세도 작성 | 관매달기 작업 시 관리자를 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 보호 도면 미수립 | L(2) | M(3) | 지장물 보호공 도면 수립 | 지하매설물 굴착공사 안전작업계획
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 매설작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 배수관 부설 시 토사 붕괴로 인한 무너짐 | M(3) | M(4) | 배수관 굴착면 기울기 및 배수관 부설 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 상부(위) | 양중작업 | 충돌 | 깔림 | 유도로프 미사용 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 양중시 유도로프 사용, 지상에서 조립 가능한 부재는 사전 조립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 굴착공사 전 지장물조사 미흡 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지장물 보호공 상세도 누락으로 인한 임의작업 | M(3) | M(3) | 지장물 보호공 상세도 작성 | 지장물 주변 인력굴착 등으로 지장물 파손 방지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전관리 계획도 미작성 | M(2) | H(4) | 관로공사 안전관리 계획도 작성 | 작업 전 작업자 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 옆 | 굴착작업 | 탈락 | 깔림 | 가스관 인접 장비굴착 | H(3) | H(3) | 가스 배관 인접 굴착 공사시 인력굴착토록 상세도 반영 | 시공계획서상 상세 설계도서 확인 및 품질관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 상부(위) | 양중작업 | 충돌 | 떨어짐(분류불능) | 유도로프 미사용 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 양중시 유도로프 사용, 지상에서 조립 가능한 부재는 사전 조립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 상부(위) | 양중작업 | 충돌 | 떨어짐(분류불능) | 유도로프 미사용 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 양중시 유도로프 사용, 지상에서 조립 가능한 부재는 사전 조립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 파열,파단 | 없음 | 지장물 보호공 와이어 파단 | M(2) | H(4) | 지장물 보호공 상세도 작성 | 지장물 조사 및 이설작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 접근통로 표준 규정 기준미비 | M(2) | M(3) | 우수처리 맨홀 LADDER 규격을 표준규정기준 수정하여 도면 반영 | 시공계획서상 상세도 확인 및 표준 안전 작업 수행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사전조사 미실시 | M(2) | H(4) | 지장물 사전조사 및 현황도 작성 | 유관기관 입회요청, 지장물 조사 및 이설작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 없음 | 지장물 보호공 와이어 파단 | H(3) | M(3) | 지장물 보호공 상세도 작성 | 지장물 조사 및 이설작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 거치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 와이어로프 파단 | M(2) | H(4) | 매달기 와이어로프 파단방지 조치(H형강 상단에 완충고무 또는 각재 설치) | 매달기 와이어로프 파단 방지조치 현장 점검 확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 굴착공사 전 지장물조사 미흡 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 지장물 사전조사 미흡 | M(2) | M(3) | 시공 시 확인할 수 있도록 시험터파기수량 설계 반영 | 시험 터파기를 실시하여 지장물 및 지반 상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 넘어짐(물체에 걸림) | 지장물 이설, 제거, 거치 미조치 | M(3) | M(3) | 지장물 사전조사 및 위치 도면에 표 | 유관기관 입회요청, 지장물 확인 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 상부(위) | 양중작업 | 충돌 | 떨어짐(분류불능) | 유도로프 미사용 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 양중시 유도로프 사용, 지상에서 조립 가능한 부재는 사전 조립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 기타 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 지장물 조사 미흡Ð지장물 보호공 계획/설치 미흡Ð지장물 이설/제거/거치 미조치 | L(2) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð지장물 사전조사 및 도면반영 | 지장물 관련기관 담당자 입회하에 시공Ð지장물 사전조사 및 도면반영Ð지하매설물 상세현황 작성 및 지하매설물 구간 굴착시 인력굴착 수행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 지장물 사전조사 미흡 | M(2) | M(3) | 시공 시 확인할 수 있도록 시험터파기(줄파기) 수량 설계 반영 | 시험 터파기를 실시하여 지장물 및 지반 상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 기존 지장물 보호조치 미실시 | M(3) | M(3) | 시공 시 지장물 보호조치 할 수 있도록 수량 및 상세도 반영 | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 하부(아래) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 인접지장물 이격거리 미준수 | M(3) | M(3) | 상하수도관과의 최소 이격거리 (50 cm) 준수토록 도면 표기 및 상세 배치도에 반영 | 시공계획서상 인접 지장믈 조사 반영 및 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 가스관 인접 장비굴착 | M(3) | M(3) | 가스 배관 인접 굴착 공사시 인력굴착토록 상세도 반영 | 시공계획서상 상세 설계도서 확인 및 품질관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 하부(아래) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 인접지장물 이격거리 미준수 | M(3) | M(3) | 상하수도관과의 최소 이격거리 (50 cm) 준수토록 도면 표기 및 상세 배치도에 반영 | 시공계획서상 인접 지장믈 조사 반영 및 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 폭발 | 기타 | 사전조사 미흡 | M(2) | H(4) | 도시가스사업법에 따라 굴착공사 전 EOCS(한국가스안전공사 굴착공사 정보지원센터)에 신고토록 주의사항 명기 | EOCS(한국가스안전공사 굴착공사 정보지원센터)에 신고
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 하부(아래) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 인접지장물 이격거리 미준수 | M(3) | M(3) | 상하수도관과의 최소 이격거리 (50 cm) 준수토록 도면 표기 및 상세 배치도에 반영 | 시공계획서상 인접 지장믈 조사 반영 및 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 상부(위) | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 지하 지장물 사전조사 미흡 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 시험 터파기를 실시하여 지장물 및 지반 상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 기타 | 옆 | 기타 | 충돌 | 부딪힘 | 안전도로 미확보 | L(2) | M(4) | 보행자 안내표지판 반영 | 교통통제계획 수행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 지하지장물 파손 | L(2) | M(3) | - | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 매설물에 대 한 사전조사 미흡 | M(3) | M(3) | 지하매설물도 공 사 시행전 담당 직원 입회하에 시공하도록 설계 도면에 표기 | 지하매설물 인접구 간은 인력굴착
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 지장물 사전조사 미흡 | M(2) | M(3) | 지장물 현황을 조사하여 설계도면에 반영 | 시험 터파기를 실시하여 지장물 및 지반 상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 지하 | 매설작업 | 기타 | 기타 | 사전조사 미흡으로 지하매설물도 미작성 | M(2) | M(4) | 사전조사를 통해 지하매설물도 작성 | 지하매설물 근접작업 시 관계자 입회하에 작업
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 굴착공사시 지하 지장물 근접 굴착 | M(3) | M(3) | 주변 지장물 확인시 인력굴착 실시위한 주의사항 NOTE 표현 | 시험 터파기를 실시하여 지장물 및 지반 상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업계획 미수립 | M(2) | M(3) | 밀폐공간 사전작업 전 안전수칙에 대한 내용 반영 | 유해가스 확인 및 환기조치 후 작업 시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 깔림 | 맨홀 개구부 추락방지조치 미흡 | M(3) | H(3) | 개구부에 추락방지 시설설치 및 안전표지 부착 | 개구부 안전시설물 설치기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 사다리 설치불량,설계기준 미준수 | L(2) | L(2) | 맨홀에 승하강시 발디딤이 용이하도록 사다리를 추가하여 도면에 반영함 | 사다리 설치 간격, 설치 위치를 도면을 참고하여 시공 / 사용자재 반입전 상태 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 지장물 보호공 와이어로프 파단 | M(3) | M(3) | H-형강 상부 각재 반영 | 줄파기 실시하여 지장물 및 지반 상황 확인 후 안전한 시공 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 넘어짐(물체에 걸림) | 지장물 이설, 제거, 거치 미조치 | L(2) | M(3) | 지장물 사전조사 및 지장물 보호조치 | 유관기관 입회요청, 지장물 확인 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 폭발 | 기타 | 사전조사 미흡 | M(2) | H(4) | 도시가스사업법에 따라 굴착공사 전 EOCS(한국가스안전공사 굴착공사 정보지원센터)에 신고토록 주의사항 명기 | EOCS(한국가스안전공사 굴착공사 정보지원센터)에 신고
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 상부(위) | 굴착작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 지장물 보호공 와이어로프 파단 | M(3) | M(3) | H-형강 상부 각재 반영 | 줄파기 실시하여 지장물 및 지반 상황 확인 후 안전한 시공 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 상부(위) | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 가스관 인접 장비굴착 가스관 관보호 미흡 | M(3) | M(3) | 가스 배관 인접 굴착 공사시 인력굴착토록 상세도 반영 및 가스관 보호공 반영 | 시공계획서상 상세 설계도서 확인 및 품질관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 스크류 경사도 불량 | M(2) | H(4) | 다각도 천공작업시 안전유의사항 설계도서 반영 | 모래,몰탈 주입시 고압호스 연결부 이탈방지 와이어 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 넘어짐(물체에 걸림) | 지장물 이설, 제거, 거치 미조치 | L(2) | M(3) | 지장물 사전조사 및 지장물 보호조치 | 유관기관 입회요청, 지장물 확인 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 지하 | 매설작업 | 붕괴 | 감전 | 지장물 보호미흡 | L(2) | L(2) | 지장물별 보호공 상세도 보완 작성 | 지하매설물 굴착공사 안전작업 지침 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 기타 | 파열,파단 | 깔림 | 와이어 로프 파단 | M(2) | M(3) | 매달기 와이어로프 파단 방지 조치 | 긴급상황에 대비한 차단 밸브 확인 등 대처사항 준비
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사전조사 미실시 | H(3) | H(4) | 지장물 사전조사 및 현황도 작성 | 유관기관 입회요청, 지장물 조사 및 이설작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 굴착공사 전 지장물조사 미흡 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 사전 파악 미흡 매설물 파손및 작업자 깔림 | M(3) | M(3) | 지하매설물 위치를 확인후 지장물 보호공법 적용 | 시공중 지장물도 확인을 통한 적정 지장물 보호공법 적용
건축 | 건축물 | 위험물 저장 및 처리시설 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 하부(아래) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 인접지장물 이격거리 미준수 | M(3) | M(3) | 상하수도관과의 최소 이격거리 (50 cm) 준수토록 도면 표기 및 상세 배치도에 반영 | 시공계획서상 인접 지장믈 조사 반영 및 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 없음 | 지장물 보호공 와이어 파단 | H(3) | H(4) | 지장물 보호공 상세도 작성 | 지장물 조사 및 이설작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 상부(위) | 양중작업 | 충돌 | 떨어짐(분류불능) | 유도로프 미사용 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 양중시 유도로프 사용, 지상에서 조립 가능한 부재는 사전 조립
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 접근통로 표준 규정 기준미비 | M(2) | M(3) | 우수처리 맨홀 LADDER 규격을 표준규정기준 수정하여 도면 반영 | 시공계획서상 상세도 확인 및 표준 안전 작업 수행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 굴착공사 전 지장물조사 미흡 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사전조사 미실시 | M(2) | H(4) | 지장물 사전조사 및 현황도 작성 | 유관기관 입회요청, 지장물 조사 및 이설작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 하부(아래) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 가스관 인접 장비굴착 | M(3) | M(3) | 가스 배관 인접 굴착 공사시 인력굴착토록 세도 반영 | 시공계획서상 상세 설계도서 확인 및 품질관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 보호공 미비 | M(3) | M(2) | 사전조사를 통해 지하매설물 도면화 관리 및 필요시 보호공 반영 | 사전조사 및 시험굴착 후 표준 보호공 수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 매설물에 대 한 사전조사 미흡 | M(3) | M(3) | 지장물 매달기 상세도 작성 | 시공전 관계기관 협의를 통한 지하 매설물 확인 필수
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 보호공 미비 | M(3) | M(2) | 사전조사를 통해 지하매설물 도면화 관리 및 필요시 보호공 반영 | 사전조사 및 시험굴착 후 표준 보호공 수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 굴착공사 중 지하매설물 파손위험 | M(2) | M(4) | 지하매설물 보강계획, 지장물 간섭구간에 대한 흙막이 설치계획도 작성 | 시공 전 관계 기관들과 협의 후 굴착 작업계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 옆 | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 기존 지장물 보호공 미조치 | M(2) | M(3) | 기존 지하매설물 보호 및 보강 안전대책 수립 | 유관기관 입회요청하여 지장물 확인 철저 및 지장물 흙막이 선 해체 금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사전조사 미실시 | M(2) | M(3) | 없음 | 지장물 조사 및 이설작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 없음 | 지장물 보호공 와이어 파단 | H(3) | H(4) | 지장물 보호공 상세도 작성 | 지장물 조사 및 이설작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 없음 | 지장물 보호공 와이어 파단 | H(3) | M(3) | 지장물 보호공 상세도 작성 | 지장물 조사 및 이설작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 하부(아래) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 인접지장물 이격거리 미준수 | M(3) | M(3) | 상하수도관과의 최소 이격거리 (50 cm) 준수토록 도면 표기 및 상세 배치도에 반영 | 시공계획서상 인접 지장믈 조사 반영 및 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 지장물 보호공 와이어로프 파단 | M(3) | M(3) | H-형강 상부 각재 반영 | 줄파기 실시하여 지장물 및 지반 상황 확인 후 안전한 시공 실시
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 하부(아래) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 인접지장물 이격거리 미준수 | M(3) | M(3) | 상하수도관과의 최소 이격거리 (50 cm) 준수토록 도면 표기 및 상세 배치도에 반영 | 시공계획서상 인접 지장믈 조사 반영 및 관리
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 보호공 미비 | M(3) | M(2) | 사전조사를 통해 지하매설물 도면화 관리 및 필요시 보호공 반영 | 사전조사 및 시험굴착 후 표준 보호공 수칙 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 하부(아래) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 인접지장물 이격거리 미준수 | M(3) | M(3) | 상하수도관과의 최소 이격거리 (50 cm) 준수토록 도면 표기 및 상세 배치도에 반영 | 시공계획서상 인접 지장믈 조사 반영 및 관리
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 없음 | 지장물 보호공 와이어 파단 | H(3) | H(4) | 지장물 보호공 상세도 작성 | 지장물 조사 및 이설작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 기타 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지장물 조사 미흡Ð지장물 보호공 계획/설치 미흡Ð지장물 이설/제거/거치 미조치 | L(2) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð지장물 사전조사 및 도면반영 | 지장물 관련기관 담당자 입회하에 시공Ð지장물 사전조사 및 도면반영Ð지하매설물 상세현황 작성 및 지하매설물 구간 굴착시 인력굴착 수행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 다각도천공 스크류 경사도 불량 | M(2) | H(4) | 다각도 천공작업시 안전유의사항 설계도서 반영 | 모래,몰탈 주입시 고압호스 연결부 이탈방지 와이어 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 지하 지장물 사전조사 미흡 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 시험 터파기를 실시하여 지장물 및 지반 상황을 확인하여 시공
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 하부(아래) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 가스관 인접 장비굴착 | M(3) | M(3) | 가스 배관 인접 굴착 공사시 인력굴착토록 세도 반영 | 시공계획서상 상세 설계도서 확인 및 품질관리
산업환경설비 | 발전시설 |  | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 지하매설물 파악 미흡 | M(3) | M(3) | 굴착 작업 구간 내 지장물 현황 파악 및 파손방지 계획 수립 | 공사 중 과굴착 및 임의 굴착 금지
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 하부(아래) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 가스관 인접 장비굴착 | M(3) | M(3) | 가스 배관 인접 굴착 공사시 인력굴착토록 세도 반영 | 시공계획서상 상세 설계도서 확인 및 품질관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 없음 | 지장물 보호공 와이어 파단 | H(3) | H(4) | 지장물 보호공 상세도 작성 | 지장물 조사 및 이설작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 개구부 덮개 미설치 | L(2) | M(3) | 맨홀 개구부 주변 안전시설물 설치 및 덮개 설치 | 관로매설 안전작업계획 수립
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 하부(아래) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 가스관 인접 장비굴착 | M(3) | M(3) | 가스 배관 인접 굴착 공사시 인력굴착토록 세도 반영 | 시공계획서상 상세 설계도서 확인 및 품질관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 상부(위) | 양중작업 | 충돌 | 깔림 | 유도로프 미사용 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 양중시 유도로프 사용, 지상에서 조립 가능한 부재는 사전 조립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 굴착공사 전 지장물조사 미흡 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 간이 흙막이 시공구간 중 지장물 저촉으로 하부판넬 미설치에 인한 붕괴 | L(2) | L(2) | 지장물 간섭구간에 대한 간이 흙막이 가시설 보강도면 반영 | 굴착공사 시 지장물 간섭구간에 대한 흙막이 가시설 보강도면을 반영하여 시공 시 안전성 확보
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 기타 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지장물 조사 미흡Ð지장물 보호공 계획/설치 미흡Ð지장물 이설/제거/거치 미조치 | L(2) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð지장물 사전조사 및 도면반영 | 지장물 관련기관 담당자 입회하에 시공Ð지장물 사전조사 및 도면반영Ð지하매설물 상세현황 작성 및 지하매설물 구간 굴착시 인력굴착 수행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사전조사 미실시 | M(2) | H(4) | 지장물 사전조사 및 현황도 작성 | 유관기관 입회요청, 지장물 조사 및 이설작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 상부(위) | 양중작업 | 충돌 | 깔림 | 유도로프 미사용 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 양중시 유도로프 사용, 지상에서 조립 가능한 부재는 사전 조립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 굴착공사 전 지장물조사 미흡 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 파열,파단 | 없음 | 지장물 보호공 와이어 파단 | M(2) | H(4) | 지장물 보호공 상세도 작성 | 지장물 조사 및 이설작업 안전수칙 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 관광 휴게시설 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 하부(아래) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 가스관 인접 장비굴착 | M(3) | M(3) | 가스 배관 인접 굴착 공사시 인력굴착토록 세도 반영 | 시공계획서상 상세 설계도서 확인 및 품질관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 미준수로 무너짐 발생 | M(2) | H(4) | 부단수차단 시공순서 시공상세도 반영 | 부단수차단시 주변에 진동, 충격 발생 금지, 작업반경내 출입금지 조치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 접근통로 표준 규정 기준미비 | M(2) | M(3) | 우수처리 맨홀 LADDER 규격을 표준규정기준 수정하여 도면 반영 | 시공계획서상 상세도 확인 및 표준 안전 작업 수행
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 접근통로 표준 규정 기준미비 | M(2) | M(3) | 우수처리 맨홀 LADDER 규격을 표준규정기준 수정하여 도면 반영 | 시공계획서상 상세도 확인 및 표준 안전 작업 수행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 굴착공사 전 지장물조사 미흡 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 사다리 설치불량,설계기준 미준수 | L(2) | L(2) | 맨홀 PE 사다리 2열 설치할 수 있도록 상세도 보완 | 2열로 변경된 사다리의 도면을 참고하여 시공/사용자재 반입 전 확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 지장물 사전조사 미흡 | M(2) | M(3) | - | 시험 터파기를 실시하여 지장물 및 지반 상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 굴착공사 전 지장물조사 미흡 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 상부(위) | 양중작업 | 충돌 | 깔림 | 유도로프 미사용 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 양중시 유도로프 사용, 지상에서 조립 가능한 부재는 사전 조립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 공기밸브실 개수부 추락방지 안전덮개 미설치 | M(3) | M(3) | 개구부에 추락방지 덮개시설 설치 및 안전표지 부착내용 노트반영 | 개구부 신호수 배치 및 작업반경내 출입금지 조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 상부(위) | 양중작업 | 충돌 | 깔림 | 유도로프 미사용 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 양중시 유도로프 사용, 지상에서 조립 가능한 부재는 사전 조립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 지하지장물 파손 | L(2) | M(3) | - | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 보호공 미설치로 기존관 파손 | M(3) | M(3) | 지장물 보호공법 적용 위한 자재규격, 설치 상세 도면 반영 | 시공중 지장물도 확인을 통한 적정 지장물 보호공법 적용
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 지하 지장물 사전조사 미흡 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 굴착구간 주변 기존 상수관로 인접 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 유관기관 입회 요청하여 지장물 확인 철저 및 필요시 인력굴착 및 보강 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 지하 | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 와이어로프 파단 | M(2) | H(4) | 매달기 와이어로프 파단방지 조치(H형강 상단에 완충고무 또는 각재 설치) | 매달기 와이어로프 파단 방지조치 현장 점검확인/매달기 작업구간이 사면일때 굴착사면 기울기 안전성 확보하여 시공 또는 별도의 보호공(토류판,강판)설치하여 시공
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 접근통로 표준 규정 기준미비 | M(2) | M(3) | 우수처리 맨홀 LADDER 규격을 표준규정기준 수정하여 도면 반영 | 시공계획서상 상세도 확인 및 표준 안전 작업 수행
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 접근통로 표준 규정 기준미비 | M(2) | M(3) | 우수처리 맨홀 LADDER 규격을 표준규정기준 수정하여 도면 반영 | 시공계획서상 상세도 확인 및 표준 안전 작업 수행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 지장물 보호공 와이어로프 파단 | M(3) | M(3) | H형강 부재 상부에 목재 설치 상세도면을 작성하여 설계도서에 반영 | 줄파기 실시하여 지장물 및 지반 상황 확인 후 안전한 시공 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 지하지장물 파손 | L(2) | M(3) | - | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 하부(아래) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 가스관 인접 장비굴착 | M(3) | M(3) | 가스 배관 인접 굴착 공사시 인력굴착토록 세도 반영 | 시공계획서상 상세 설계도서 확인 및 품질관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 목재 미받침 | L(2) | H(4) | H형강 와이어로프 받침 시 목재 반영 | 굴착면 기울기 기준 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 목재 미받침 | L(2) | H(4) | H형강 와이어로프 받침 시 목재 반영 | 굴착면 기울기 기준 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 지하 | 매설작업 | 붕괴 | 감전 | 지장물 보호미흡 | L(2) | L(2) | 지장물별 보호공 상세도 보완 작성 | 지하매설물 굴착공사 안전작업 지침 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 목재 미받침 | L(2) | H(4) | H형강 와이어로프 받침 시 목재 반영 | 굴착면 기울기 기준 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 횡단 지장물 저촉으로 인한 흙막이 미설치 | L(2) | M(3) | 지장물 저촉구간 하부 토류판, 마대 등의 대체시공 방안 검토 | 지장물 저촉구간 대체시공방안 수립하여 근로자 안전 확보
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 목재 미받침 | L(2) | H(4) | H형강 와이어로프 받침 시 목재 받영 | 굴착면 기울기 기준 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 정리작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업계획 미수립 | M(2) | M(3) | - | 단독작업 금지, 2인 1조의 작업조 편성, 말폐공간작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 굴착공사 전 지장물조사 미흡 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 목재 미받침 | L(2) | H(4) | H형강 와이어로프 받침 시 목재 반영 | 굴착면 기울기 기준 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 지장물 사전조사 미흡 | M(2) | M(3) | 지장물 현황을 조사하여 설계도면 반영, 시공 시 확인할 수 있도록 시험터파기 수량 설계 반영 | 시험 터파기를 실시하여 지장물 및 지반 상황을 확인하여 시공
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 옆 | 굴착작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 매설물 보호공 미설치 | M(3) | M(3) | 지장물 보호공 상세도면을 설계도서에 반영 | 지하매설물 관리대책 수립 및 이행을 철저히 하고, 굴착작업시관리자 입회하여 작업
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 지하 | 매설작업 | 붕괴 | 감전 | 지장물 보호미흡 | L(2) | L(2) | 지장물별 보호공 상세도 보완 작성 | 지하매설물 굴착공사 안전작업 지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 지하 | 매설작업 | 붕괴 | 감전 | 지장물 보호미흡 | L(2) | L(2) | 지장물별 보호공 상세도 보완 작성 | 지하매설물 굴착공사 안전작업 지침 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 지하지장물 파손 | L(2) | M(3) | - | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 기타 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지장물 조사 미흡Ð지장물 보호공 계획/설치 미흡Ð지장물 이설/제거/거치 미조치 | L(2) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð지장물 사전조사 및 도면반영 | 지장물 관련기관 담당자 입회하에 시공Ð지장물 사전조사 및 도면반영Ð지하매설물 상세현황 작성 및 지하매설물 구간 굴착시 인력굴착 수행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 횡단 지장물 저촉으로 인한 흙막이 미설치 | L(2) | M(3) | 지장물 저촉구간 하부 토류판, 마대 등의 대체시공 방안 검토 | 지장물 저촉구간 대체시공방안 수립하여 근로자 안전 확보
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사전조사 미실시 | M(2) | H(4) | 지장물 사전조사 및 현황도 작성 | 지장물 조사 및 이설작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 관매달기 작업시 앵커매입길이 부족 | M(3) | M(3) | 관매달기 설치 상세도를 작성하여 설계도서에 반영 | 유관기관 입회요청하여 지장물 확인 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 상부(위) | 양중작업 | 충돌 | 깔림 | 유도로프 미사용 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 양중시 유도로프 사용, 지상에서 조립 가능한 부재는 사전 조립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 지하지장물 파손 | L(2) | M(3) | - | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 지하 | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 와이어 로프 파단 | M(2) | M(3) | 매달기 와이어로프 파단 방지 조치 | 긴급상황에 대비한 차단 밸브 확인 등 대처사항 준비
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 거치작업 | 탈락 | 깔림 | 와이어로프 단 | M(2) | H(4) | 매달기 와이어로프 파단방지 조치(H형강 상단에 완충고무 또는 각재 설치) | 매달기 와이어로프 파단 방지조치 현장 점검확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 상부(위) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 부력에 대한 안전성 부족 | M(3) | M(3) | 구조물 부력 검토에 대해 사중기간중의 안전률 여유가 부족하므로 부력 안전성 증가 방안 반영 필요 | 매설 작업시 표준 작업 및 설계도서 준수
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 하부(아래) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 인접지장물 이격거리 미준수 | M(3) | M(3) | 상하수도관과의 최소 이격거리 (50 cm) 준수토록 도면 표기 및 상세 배치도에 반영 | 시공계획서상 인접 지장믈 조사 반영 및 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 사전조사 미흡 | M(2) | H(4) | 도시가스사업법에 따라 굴착공사 전 EOCS(한국가스안전공사 굴착공사 정보지원센터)에 신고토록 주의사항 명기 | EOCS(한국가스안전공사 굴착공사 정보지원센터)에 신고
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 상부(위) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지하지장물 파손 | M(3) | M(3) | 지장물보호공 설치도 작성 | 관련관리자 입회하에 굴착수행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 접근통로 표준 규정 기준미비 | M(2) | M(3) | 우수처리 맨홀 LADDER 규격을 표준규정기준 수정하여 도면 반영 | 시공계획서상 상세도 확인 및 표준 안전 작업 수행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 기타 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지장물 조사 미흡Ð지장물 보호공 계획/설치 미흡Ð지장물 이설/제거/거치 미조치 | L(2) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð지장물 사전조사 및 도면반영 | 지장물 관련기관 담당자 입회하에 시공Ð지장물 사전조사 및 도면반영Ð지하매설물 상세현황 작성 및 지하매설물 구간 굴착시 인력굴착 수행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 기타 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지장물 조사 미흡Ð지장물 보호공 계획/설치 미흡Ð지장물 이설/제거/거치 미조치 | L(2) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð지장물 사전조사 및 도면반영 | 지장물 관련기관 담당자 입회하에 시공Ð지장물 사전조사 및 도면반영Ð지하매설물 상세현황 작성 및 지하매설물 구간 굴착시 인력굴착 수행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 굴착공사 전 지장물조사 미흡 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 지장물 사전조사 미흡 | M(2) | M(3) | 지장물 현황을 조사하여 설계도면 반영, 시공 시 확인할 수 있도록 줄파기 수량 설계 반영 | 시험 터파기를 실시하여 지장물 및 지반 상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 와이어로프 파단 | M(2) | H(4) | 매달기 와이어로프 파단방지조치(h형강 상단에 완충고무 또는 각재 설치) | 매달기 와이어로프 파단 방지조치 현장 점검확인/매달기 작업구간이 사면일 때 굴착사면 기울이 안전성 확보하여 시공 또는 별도의 보호공(토류판,강판)설치하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 지장물 사전조사 미흡 | M(2) | M(3) | 지장물 현황을 조사하여 설계도면 반영 | 시험 터파기를 실시하여 지장물 및 지반 상황을 확인하여 시공
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 하부(아래) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 가스관 인접 장비굴착 | M(3) | M(3) | 가스 배관 인접 굴착 공사시 인력굴착토록 상세도 반영 | 시공계획서상 상세 설계도서 확인 및 품질관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 지장물 사전조사 미흡 | M(2) | M(3) | 지장물 현황을 조사하여 설계도면 반영 | 시험 터파기를 실시하여 지장물 및 지반 상황을 확인하여 시공
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 깔림 | 지장물 보호조치 미실시 | L(2) | H(4) | 지장물 보호공 상세도 설계 반영 | 작업 전 지장물 확인 철저 및 보호공 시공 시 설계도서 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 하부(아래) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 인접지장물 이격거리 미준수 | M(3) | M(3) | 상하수도관과의 최소 이격거리 (50 cm) 준수토록 도면 표기 및 상세 배치도에 반영 | 시공계획서상 인접 지장믈 조사 반영 및 관리
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 하부(아래) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 인접지장물 이격거리 미준수 | M(3) | M(3) | 상하수도관과의 최소 이격거리 (50 cm) 준수토록 도면 표기 및 상세 배치도에 반영 | 시공계획서상 인접 지장믈 조사 반영 및 관리
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 상부(위) | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 가스관 인접 장비굴착 가스관 관보호 미흡 | M(3) | M(3) | 가스 배관 인접 굴착 공사시 인력굴착토록 상세도 반영 및 가스관 보호공 반영 | 시공계획서상 상세 설계도서 확인 및 품질관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 굴착공사 전 지장물조사 미흡 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 상부(위) | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 가스관 인접 장비굴착 가스관 관보호 미흡 | M(3) | M(3) | 가스 배관 인접 굴착 공사시 인력굴착토록 상세도 반영 및 가스관 보호공 반영 | 시공계획서상 상세 설계도서 확인 및 품질관리
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 상부(위) | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 가스관 인접 장비굴착 가스관 관보호 미흡 | M(3) | M(3) | 가스 배관 인접 굴착 공사시 인력굴착토록 상세도 반영 및 가스관 보호공 반영 | 시공계획서상 상세 설계도서 확인 및 품질관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 하부(아래) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 인접지장물 이격거리 미준수 | M(3) | M(3) | 상하수도관과의 최소 이격거리 (50 cm) 준수토록 도면 표기 및 상세 배치도에 반영 | 시공계획서상 인접 지장믈 조사 반영 및 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 보호공 조치 미흡 | L(2) | L(2) | 지장물 보호공 상세도 작성 및 반영 | 지하매설물 시공계획서 및 안전관리계획서 작성 및 반영
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 보호공 미비 | M(3) | M(2) | 사전조사를 통해 지하매설물 도면화 관리 및 필요시 보호공 반영 | 사전조사 및 시험굴착 후 표준 보호공 수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 하부(아래) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 인접지장물 이격거리 미준수 | M(3) | M(3) | 상하수도관과의 최소 이격거리 (50 cm) 준수토록 도면 표기 및 상세 배치도에 반영 | 시공계획서상 인접 지장믈 조사 반영 및 관리
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 하부(아래) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 인접지장물 이격거리 미준수 | M(3) | M(3) | 상하수도관과의 최소 이격거리 (50 cm) 준수토록 도면 표기 및 상세 배치도에 반영 | 시공계획서상 인접 지장믈 조사 반영 및 관리
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 보호공 미비 | M(3) | M(2) | 사전조사를 통해 지하매설물 도면화 관리 및 필요시 보호공 반영 | 사전조사 및 시험굴착 후 표준 보호공 수칙 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 상부(위) | 설치작업 | 기타 | 없음 | 계측계획 미수립 | L(2) | H(4) | 제방도로 침하여부를 파악할 수 있는 계측시설 반영 | 침하 발생 시 보강대책 사전 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 상부(위) | 인양작업 | 탈락 | 깔림 | 중량물 인양시 인량러그 등의 누락 | M(3) | M(3) | 중량물 인양시 주의사항 등을 설계도면에 반영 | 맨홀 등 중량물 취급에 대한 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 상부(위) | 양중작업 | 충돌 | 깔림 | 유도로프 미사용 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 양중시 유도로프 사용, 지상에서 조립 가능한 부재는 사전 조립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 굴착공사 전 지장물조사 미흡 | L(2) | M(3) | (해당없음) | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 하부(아래) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 인접지장물 이격거리 미준수 | M(3) | M(3) | 상하수도관과의 최소 이격거리 (50 cm) 준수토록 도면 표기 및 상세 배치도에 반영 | 시공계획서상 인접 지장믈 조사 반영 및 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 기존 지장물 보호조치 미실시 | M(3) | M(3) | 시공 시 지장물 보호조치 할 수 있도록 수량 및 상세도 반영 | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 지장물 사전조사 미흡 | M(2) | M(3) | - | 시험 터파기를 실시하여 지장물 및 지반 상황을 확인하여 시공
산업환경설비 | 발전시설 |  | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 지장물 보호조치 미실시 | M(3) | M(3) | 암거 매달기 구조검토 및 상세도 작성 | 지장물을 보호고하고 있는 와이어로프의 인장상태, 거치구조의 안전상태, 접합부분 중점적으로 확인
산업환경설비 | 발전시설 |  | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 지장물 사전조사 미흡 | M(2) | M(3) | 지장물 현황을 조사하여 설계도면에 반영 | 시험 터파기를 실시하여 지장물 및 지반 상황을 확인하여 시공
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 와이어 로프 파단 | M(2) | M(3) | 지장물 보호공 상세도 보완(와이어로프 파단 방지 조치) 작성 | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물보호공 조치 미흡 | L(2) | L(2) | 지장물 보호공 상세도 작성 및 반영 | 유관기관 협의를 통해 사전에 위치 확인 후, 시공 시 시공계획서 및 안전관리계획서 등에 반영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 지하지장물 파손 | L(2) | M(3) | - | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 보호공 미비 | M(3) | M(2) | 사전조사를 통해 지하매설물 도면화 관리 및 필요시 보호공 반영 | 사전조사 및 시험굴착 후 표준 보호공 수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 상부(위) | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 가스관 인접 장비굴착 가스관 관보호 미흡 | M(3) | M(3) | 가스 배관 인접 굴착 공사시 인력굴착토록 상세도 반영 및 가스관 보호공 반영 | 시공계획서상 상세 설계도서 확인 및 품질관리
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 지하 | 설치작업 | 기타 | 없음 | 추진공사 시 제방도로 침하, 씽크홀발생 | L(2) | H(4) | 제방도로 침하여부를 파악할 수 있는 계측시설 반영 | 침하 발생 시 보강대책 사전 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 보호공 미비 | M(3) | M(2) | 사전조사를 통해 지하매설물 도면화 관리 및 필요시 보호공 반영 | 사전조사 및 시험굴착 후 표준 보호공 수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 파열,파단 | 없음 | 지장물 보호공 와이어 파단 | M(2) | H(4) | 지장물 보호공 상세도 작성 | 지장물 조사 및 이설작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 상부(위) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 맨홀수밀성 미흡 | M(2) | H(4) | 조립식 PC 맨홀의 수밀성 확보를 위해 현장 설치전 수밀시험 실시와 수밀시험 방법 상세도 반영 | 반입전 자재 적정성 검토 및 표준 안전 작업 수행
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 상부(위) | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 가스관 인접 장비굴착 가스관 관보호 미흡 | M(3) | M(3) | 가스 배관 인접 굴착 공사시 인력굴착토록 상세도 반영 및 가스관 보호공 반영 | 시공계획서상 상세 설계도서 확인 및 품질관리
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 지하 | 매설작업 | 붕괴 | 감전 | 지장물 보호미흡 | L(2) | L(2) | 지장물별 보호공 상세도 보완 작성 | 지하매설물 굴착공사 안전작업 지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 개구부 덮개 미설치 | M(3) | M(3) | 맨홀 개구부 덮개 설치 | 관로매설 안전작업계획 수립
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 지하 | 매설작업 | 붕괴 | 감전 | 지장물 보호미흡 | L(2) | L(2) | 지장물별 보호공 상세도 보완 작성 | 지하매설물 굴착공사 안전작업 지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 지장물 관매달기 자재의 구조적 안전성을 미확인으로 사고위험 | L(2) | L(3) | 지장물의 구조 및 규격에 따른 구조안전성을 확인하여 상세도면 작성 | 도면과 지장물을 확인하여 현장여건에 맞게 매달기를 적용하여 관리자 승인하에 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 맨홀펌프장 내 사다리 상세도 누락 | L(2) | M(3) | 맨홀펌프장 내부 사다리 상세도 수립 | 굴착 전 지하매설물 사전조사 및 관련 기관 입회하에 굴착
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 지하 | 매설작업 | 붕괴 | 감전 | 지장물 보호미흡 | L(2) | L(2) | 지장물별 보호공 상세도 보완 작성 | 지하매설물 굴착공사 안전작업 지침 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사전조사 미실시 | H(3) | H(4) | 지장물 사전조사 및 현황도 작성 | 유관기관 입회요청, 지장물 조사 및 이설작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 횡단 지장물 저촉으로 인한 흙막이 미설치 | L(2) | M(3) | 지장물 저촉구간 하부 토류판, 마대 등의 대체시공 방안 검토 | 지장물 저촉구간 대체시공방안 수립하여 근로자 안전 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 지하지장물 파손 | L(2) | M(3) | - | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 기타 | 지하지장물 파손 | L(2) | M(3) | - | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 지장물 사전조사 미흡 | M(2) | M(3) | 지장물 현황을 조사하여 설계도면 반영 | 시험 터파기를 실시하여 지장물 및 지반 상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 굴착공사 전 지장물조사 미흡 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 횡단 지장물 저촉으로 인한 흙막이 미설치 | L(2) | M(3) | 지장물 저촉구간 하부 토류판, 마대 등의 대체시공 방안 검토 | 지장물 저촉구간 대체시공방안 수립하여 근로자 안전 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 굴착 중 지장물 발생시 임의 시공 | M(3) | M(3) | 지장물 보호공 상세도 작성 | 굴착시 줄파기 등을 실시하여 보다 안전한 시공 실시