## Sheet1
시설물 종류 대분류 | 시설물 종류 중분류 | 시설물 종류 소분류 | 공종 대분류 | 공종 중분류 | 위험발생 객체 대분류 | 위험발생 객체 중분류 | 위험발생 위치 대분류 | 위험발생 위치 중분류 | 위험발생 위치 소분류 | 작업 프로세스 | 물적 피해 | 인적 피해 | 사고 원인 | 사고 가능성 | 사고 심각성 | 설계 단계 | 시공 단계
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 아웃트리거 설치 미흡 | L(2) | L(2) | - | 지반상태 확인, 아웃트리거 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 사다리 설치기준 미준수 | L(2) | M(3) | 3m 이상의 맨 홀의 경우 사 다리를 2열로 배치 | 작업 전 밀 폐 공 간 안 전 보 건 프 로 그 램 운영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 굴착사면 무너짐 | M(2) | M(3) | 하천통과구간 시공계획을 설계도서에 반영 | 굴착 작업 시 주변 통제 및 건설장비 유도자 배치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 굴착작업 | 기타 | 없음 | 지반 지지력 부족 | M(3) | M(3) | 구조계산에 따른 소요 지지력 확인(허용지지력 및 침하 검토) | 기초 지반 지지력 확보를 위한 다짐철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 앞 | 설치작업 | 기타 | 없음 | 관보호공 타설 시 관부상 위험 | M(3) | M(3) | 관로 부상방지대첵 수립토록 주의사항 도면에 명기 | 연성관 부상방지를 위한 부상방지대책 시공계획서에 포함
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사전 작업계획 미수립 | L(1) | L(1) | - | 위험 공종을 작업하기 전 작업계획을 제출하고 승인을 받은 후 작업에 착수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 사다리 설치기준 미준수 | L(2) | M(3) | 3m 이상의 맨 홀의 경우 사 다리를 2열로 배치 | 작업 전 밀 폐 공 간 안 전 보 건 프 로 그 램 운영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 설치작업 | 기타 | 질식 | 밀폐공간 내 산소부족 | L(2) | L(2) | - | 관 리 감 독 자 상주 관리 및 밀폐공간 작업 안전수 칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 기타 | 수량 부족 | M(3) | M(3) | 적정 수량 산 출 | 지표수 유입방 지 및 양수계 획 수립/ 굴착 깊이 이상 이 격하여 굴착토 적재 및 사토 반출
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 기타 | 공법 및 규격 상이 | M(3) | M(3) | 설계도서, 시공계획서의 적합성 검토 | 설계도서 반영된 내용 숙지 및 시공법 적용
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 질식 | 밀폐공간 내 산소부족 | L(2) | L(2) | - | 관 리 감 독 자 상주 관리 및 밀폐공간 작업 안전수 칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면 기울기 및 여유폭 미표기 | L(2) | H(4) | 굴착면의 기울 기 및 여유폭 표기 | 시공 중 가 배수로 설치, 유입수 배제
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 굴착작업 | 기타 | 물체에 맞음 | 교통안 전시설물 미강성 제품 | L(2) | H(4) | 보호시설(PE휀 스)을 중량의 시설로 변경 | 신호수 배치 및 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 질식 | 밀폐공간 내 산소부족 | L(2) | L(2) | - | 관 리 감 독 자 상주 관리 및 밀폐공간 작업 안전수 칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 기울기 및 여유폭 미표기 | L(2) | H(4) | 굴착면의 기울 기 및 여유폭 표기 | 시공 중 가 배수로 설치, 유입수 배제
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 사다리 여장길이 부족 | L(2) | M(3) | 사다리 여장길 이 확보 | 맨홀/개구부 등 추락위험 장소에 대한 안전조치 적 정성 확인 및 지도
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | L(2) | L(2) | - | 굴착 즉시 사토 반출/자재 야적장 별도 운영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | L(2) | M(3) | 우수유입 방지 상세계획 수립 | 지표수 유입방 지 및 양수계 획 수립/ 굴착 깊이 이상 이 격하여 굴착토 적재 및 사토 반출
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 양중작업 | 충돌 | 물체에 맞음 | 유도 로프 미사용 | L(2) | L(2) | - | 유도로프 사용
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | L(2) | L(2) | - | 우수유입 방지 상세계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 보수 및 교체작업 | 없음 | 질식 | 산 소결핍 | L(2) | L(2) | - | 관리감독자 관 리 · 감 독 및 밀폐공 간 작업 안 전수칙 준 수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 옆 | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 터파기 기울기 기준 미준수 | M(3) | M(4) | 굴착 시공상세도 설계도서에 반영 | 굴착계획 수립 및 우수유입 방지 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 상부 주변 상재하중 증가 | L(2) | M(4) | 사토 반출 및 자재등 야적장 설계도서에 반영 | 굴착 즉시 사토 반출 및 자재등 야적장 별도 운영
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | L(2) | M(4) | 배수로, 방수포 설치 및 굴착 설계도면 작성 | 굴착계획 수립 및 우수유입 방지 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 설치작업 | 기타 | 질식 | 밀폐공간 내 산소부족 | L(2) | L(2) | - | 관리감독자 상주 관리 및 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 옆 | 연결작업 | 기타 | 없음 | 접합부 설계미흡 | M(2) | M(3) | 관접합 상세도면 작성 | 굴착 토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | L(2) | M(3) | 우수유입 방지 상세계획 수립 | 지표수 유입방지 및 양수계획 수립/ 굴착깊이 이상 이격하여 굴착토 적재 및 사토반출
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면 기울기 및 여유폭 미표기 | L(2) | H(4) | 굴착면의 기울 기 및 여유폭 표기 | 시공 중 가 배수로 설치, 유입수 배제
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 기타 | 안전관리 미흡 | L(2) | M(3) | - | 안전관리 이 행여부확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | L(2) | M(3) | 우수유입 방지 상세계획 수립 | 지표수 유입 방지 및 양 수계획 수립 / 굴착깊이 이상 이격하 여 굴착토 적재 및 사 토반출
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 사다리 설치기준 미준수 | L(2) | M(3) | 3m 이상의 맨 홀의 경우 사 다리를 2열로 배치 | 작업 전 밀 폐 공 간 안 전 보 건 프 로 그 램 운영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 굴착작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 와이어 로프 파단 | L(2) | M(3) | 지장물 보호공 도면 보완 | 시 공 계 획 서 상에 안전수 칙 반영 및 로프 자재 품질 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | L(2) | M(3) | 우수유입 방지 상세계획 수립 | 지표수 유입 방지 및 양 수계획 수립 / 굴착깊이 이상 이격하 여 굴착토 적재 및 사 토반출
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면 기울기 및 여유폭 미표기 | L(2) | H(4) | 굴착면의 기울 기 및 여유폭 표기 | 시공 중 가 배수로 설치, 유입수 배제
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 없음 | 공법 및 규격 상이 | L(2) | M(3) | 도면상에 공법 및 규격 통일 하여 표기 | 작업 전 밀 폐 공 간 안 전 보 건 프 로 그 램 운영
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | L(2) | L(2) | - | 굴착깊이 이 상 이격장소 에 토사적재 및 굴착 즉 시 사토운반, 영내 야적장 별도 운영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 기타 | 없음 | 우수수리계선서 누락 | M(2) | M(3) | 수리계산서를 설계도서에 반영 | -
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 설치작업 | 기타 | 질식 | 밀폐공간 내 산소부족 | L(2) | L(2) | - | 관리감독자 상주 관리 및 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 연결작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 설치 방법 불량 | M(3) | M(3) | 토크시험 기준 도면에 명기 | 토크 시험기준 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 설치작업 | 없음 | 질식 | 관로보수, 교체구간 환기 불량 | M(2) | M(2) | 질식우려 사항에 대한 관련내용 설계도서 반영 | 밀폐공간 보건프로그램 운영 / 환기실시, 송기마스크착용, 감시인배치 / 가스 및 산소 농도 측정
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | L(2) | L(2) | - | 굴착 즉시 사토 반출/ 자재 야적 장 별도 운 영
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 고소 | 기타 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 규정 미준수 | M(3) | M(3) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 안전관리에 필요한 비용이 적정하게 계상되었는지 확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 양중작업 | 기타 | 깔림 | 장비운용미흡 | L(2) | L(2) | - | 신호수배치 및 작업구간 통제, 후방카메라 또는 경보장치 설치 등 장비충돌방지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | L(2) | M(3) | 우수유입 방지 상세계획 수립 | 지표수 유입 방지 및 양 수계획 수립 / 굴착깊이 이상 이격하 여 굴착토 적재 및 사 토반출
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 옆 | 설치작업 | 기타 | 기타 | 관로이음부 누수로 싱크홀발생 | M(2) | H(4) | 관로이음부 누수방지를 위한 이음몰탈 설치 | 부적정 인양로프 즉시 폐기조치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업계획 미수립 | L(1) | L(1) | - | 위험 공종을 작업하기 전 작업계획을 제출하고 승인을 받은 후 작업에 착수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 상부(위) | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 작업공간 협소 | M(2) | M(3) | 교량하부 통과구간 기존구조물 고려한 공법으로 설계변경 | 중장비 운용 시공계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 내 산소부족 | L(2) | L(2) | - | 관 리 감 독 자 상주 관리 및 밀폐공간 작업 안전수 칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면 기울기 및 여유폭 미표기 | L(2) | H(4) | 굴착면의 기울 기 및 여유폭 표기 | 시공 중 가 배수로 설치, 유입수 배제
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 기울기 및 여유폭 미표기 | L(2) | H(4) | 굴착면의 기울 기 및 여유폭 표기 | 시공 중 가 배수로 설치, 유입수 배제
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수위 침투로 굴착면 붕괴 | H(3) | H(3) | 지하수위 차단시설 sheet pile, 그라우팅 공법 등 설계반영 | 굴착단면별 지하수위 배수능력을 고려하여 양수펌프 추가 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 추진 공법 상세도 미작성 | M(2) | H(4) | 추진공법 상세도 작성 | 공법 변경 시 공법에 맞는 개요도 작성 후 감독관 승인하에 작업 진행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외벽 | 기타 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 추진 공법 상세도 미작성 | M(2) | H(4) | 추진공법 상세도 작성 | 공법 변경 시 공법에 맞는 개요도 작성 후 감독관 승인하에 작업 진행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | L(2) | M(3) | 우수유입 방지 상세계획 수립 | 지표수 유입 방지 및 양 수계획 수립 / 굴착깊이 이상 이격하 여 굴착토 적재 및 사 토반출
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 질식 | 밀폐공간 내 산소부족 | L(2) | L(2) | - | 관 리 감 독 자 상주 관리 및 밀폐공간 작업 안전수 칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 맨홀 사다리 설치기준 미준수 | L(2) | L(3) | 맨홀 사다리 설치기준에 의한 도면 변경 | 도면을 참조하여 시공관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 넘어짐(미끄러짐) | 맨홀 개구부로 작업자 추락 | L(3) | L(3) | 개구부에 추락방지 시설 설치 및 안전표지 부착 | 작업자 투입전 안전교육 시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 설치작업 | 기타 | 없음 | 부력 안전성 미검토 | M(2) | M(2) | 공사중 및 공사후 부력안정검토를 설계도서에 반영 | 양중시 유로로프 설치 여부를 관리/감독
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 안전조치 미흡 | L(2) | H(4) | - | 밀폐공간작업 프로그램 작성 및 준수, 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 양중작업 | 파열,파단 | 감전 | 이동식 크레인 붐대 전주 접촉 | M(2) | M(3) | 전주 주변 작업안전수칙 설계도서에 반영 | 신호수배치 및 작업구간 통제, 후방카메라 또는 경보장치 설치 등 장비충돌방지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립식pc 맨홀 인양 및 설치시 로프파단 등 부주의로 구조물 파손 및 작업자 인적피해 | H(3) | H(4) | 인양장비 등 시공시 주의사항 설계에 반영 | 로프 품질관리 및 주의사항에 맞게 수행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 상부(위) | 양중작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 인양로프 파단 | L(1) | L(1) | - | 와이어로프 하중제한 검토 또는 훅 이탈방지 사용, 공사중 와이어로프 상태 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 없음 | 질식 | 기존 맨홀 조사 중 작업자 질식 | L(3) | L(3) | 가스농도측정기를 이용한 작업환경 점검 및 주기적인 작업자 환기, 보호구 착용 | 교대 작업조 운영으로 장기간 유해가스에 노출되지 않도록 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 굴착작업 | 충돌 | 교통사고 | 공사구간 보호시설 부적정으로 교통사고 발생 | L(3) | L(3) | 공사구간 교통신호수 배치 및 안전시설물 배치 등 교통처리계획도 작성 | 야간공사 시 방호벽 및 윙카를 설치하여 시인성 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외벽 | 기타 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 추진 공법 상세도 미작성 | M(2) | H(4) | 추진공법 상세도 작성 | 공법 변경 시 공법에 맞는 개요도 작성 후 감독관 승인하에 작업 진행
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 기타 | 기타 | 질식 | 밀폐공간 안전기준 미준수 | M(2) | M(3) | 없음 | 작업 전 밀폐공간 안전보건 프로그램 운영
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 옆 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 인접구조물 미고려 | M(2) | M(3) | 해당 없음. | 인접건물에 경사계 및 크랙게이지 추가배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | L(2) | M(3) | 우수유입 방지 상세계획 수립 | 지표수 유입 방지 및 양 수계획 수립 / 굴착깊이 이상 이격하 여 굴착토 적재 및 사 토반출
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 기타 | 이격거리 미확보 | L(2) | M(3) | 다른 지하매설 물과 교차 또 는 인접 부설 할 때에 이격 거리 확보 | 이격거리 확 보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 없음 | 혼 잡 구 간 을 포함한 관로 시공 시 신 호수 교육 및 관리감독 확인,철저 | M(3) | M(3) | 교통처리 계획 도 작성 | 혼 잡 구 간 을 포함한 관로 시공 시 신 호수 교육 및 관리감독 확인,철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 옆 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 하천통과구간 비차수공법 적용 | M(2) | M(3) | 하천통과구간 시공계획을 설계도서에 반영 | 굴착 작업 시 주변 통제 및 건설장비 유도자 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 낙하 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 굴착하부 및 맨홀 터파기 공사의 굴착작업 시 작업자의 추락사고 발생 | H(3) | H(3) | 안전시설 설치도면 작성 및 안전 통로 확보 등 계획 수립 | 터파기 구간 가설 승강계단 설치 및 안전관리대책 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 미설치 | L(2) | M(3) | - | 조립식 간이 흙막이 설치 시 관리감독 자 상주 관 리 감독
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업계획 미수립 | L(1) | L(1) | - | 위험 공종을 작업하기 전 작업계획을 제출하고 승인을 받은 후 작업에 착수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 지하 | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 줄걸이 미흡 | M(2) | M(3) | 흄관 설치 및 인양방법 절차 작성 | 관로매설 안전보건지침 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 설치작업 | 없음 | 질식 | 산소부족 | M(2) | M(2) | 없음 | 작업 전 밀폐공간안전보건프로그램 운영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 상부(위) | 굴착작업 | 기타 | 물체에 맞음 | 인접 구조물 미고려 | L(2) | M(3) | 인접 굴착 시 기존 구조물 안전성 검토 실시할 수 있 도록 Note표기 | 인접 구조물 의 영향 평 가 및 계측 감시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 연결작업 | 기타 | 없음 | 기존 관 연결시 누수로 인한 지반 침하 위험 | M(2) | M(2) | 기존 관 연결시 작업시 주의사항 노트 표기 | 숙련공이 용접하도록 하며 외관검사 및 비파괴검사 시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 감전 | 누전차단기 미설치 | M(2) | M(2) | - | 누전 차단기 및 접지 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 고소 | 연결작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전수칙 미준수 | L(1) | H(4) | - | 관 매달기 작업전 작업계획서를 작성하여 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 상부(위) | 인양작업 | 낙하 | 깔림 | 유도로프미사용 | M(2) | M(3) | - | 양중시 유도로프 설치 여부를 관리/감독
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 없음 | 부상방지대책 미수립 | M(3) | M(3) | 관로 부상방지대책 수립토록 주의사항 명기 | 연성관 부상방지를 위한 시공계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 설치작업 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | M(2) | M(2) | - | 관리감독자 관리·감독 및 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 옆 | 설치작업 | 기타 | 깔림 | 안전관리비 미확보로 인한 안전관리 미흡 | M(4) | M(3) | 가설물 구조검토 등을 위한 건설기술진흥법상 안전관리비를 설계내역서에 추가 | 건설기술진흥법에 따른 안전관리비 내용 숙지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 떨어짐 방지시설 미설치 | M(3) | H(4) | 벽체 거푸집 고정용 파이프로 안전난간 설치 | -
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | PE사다리 설치 상세도 미흡 | M(2) | M(3) | PE사다리 상세도 상에 발디딤부 폭과 간격을 명시한 상세도면으로 보완 | 작업 전 밀폐공간안전보건프로그램 운영
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 매설작업 | 기타 | 없음 | 관로 부설 기준 미제시 | M(2) | M(3) | 관로부설 기준을 설계도서에 반영 | 관로터파기 및 관로시공 후 조속한 되메우기 시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 용접작업 | 폭발 | 질식 | 용접 불씨 | M(3) | M(3) | 안전관리자가 상주하여 산소농도 측정 및 관리 감독 | 용접 작업시 화재방지 대책 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 옆 | 기타 | 기타 | 기타 | 관보호공 누락 | M(2) | M(3) | 관보호 콘크리트 타설 | 관리감독자 지휘감독하에 장비 작업 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 접근통로 표준 규정 기준미비 | M(2) | M(3) | 우수처리 맨홀 LADDER 규격을 표준규정기준 수정하여 도면 반영 | 시공계획서상 상세도 확인 및 표준 안전 작업 수행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 마감작업 | 없음 | 질식 | 산소부족 | M(2) | M(3) | - | 유해가스 또한 확인 및 환기조치 후 작업시행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 하부(아래) | 연결작업 | 파열,파단 | 없음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | KP 메커니컬 접합의 조임토크 기준 상세도에 반영 | KP 메커니컬 접합의 시방기준 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업 허가제 미도입 | L(1) | H(3) | - | 작업허가제 실시 / 지표수 유입방지 및 양수계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 감전 | 누전차단기 미설치 | M(2) | M(2) | - | 누전 차단기 및 접지 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 작업중이동 | M(2) | M(3) | 사다리 상세도 상에 발 디딤부 간격을 명시한 추가 도면 작성 | 사용 자재의 성능검사 성적서 및 반입검사확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 옆 | 기타 | 기타 | 깔림 | 안전관리비 미확보로 인한 안전관리 미흡 | M(4) | M(3) | 가설물 구조검토 등을 위한 건설기술진흥법상 안전관리비를 설계내역서에 추가 | 건설기술진흥법에 따른 안전관리비 내용 숙지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 떨어짐 방지시설 미설치 | M(3) | H(4) | 인양고리 표기하여 안전대 걸이조치 표기 | -
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 연결작업 | 파열,파단 | 없음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 주철관 접합 시 토크기준 도면에 수록 | 설계도서 준수하여 설치/ 토크 시험기준 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 설치작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 안전기준 미준수 | M(2) | M(3) | - | 관리감독자 관리·감독 및 밀폐공간 작업 안전수직 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 지하 | 기타 | 파열,파단 | 없음 | 철도 안전성검토 누락 | H(4) | M(2) | 철도안전성 검토를 설계도서에 반영 | -
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 지하 | 기타 | 파열,파단 | 없음 | 상세관리 기준 미제시 및 시방서 미작성 | M(3) | M(2) | 공사 시 필요한 상세관리기준, 철도안전관리기준 포함된 시방서 작성 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 넘어짐(물체에 걸림) | 작업장 조명 미설치 | M(3) | L(1) | - | 작업장 조명설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업 허가제 미도입 | L(1) | H(4) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 아웃 트리거 설치 미흡 | L(2) | L(2) | - | 지반상태 확 인, 아웃트리 거 확인
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 미검토 | M(3) | M(4) | 비탈면 안전성 검토 실시 | 우기시 비탈면 덮개 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외벽 | 기타 | 지하 | 기타 | 없음 | 떨어짐 | 사다리 설치 미흡 | M(2) | M(3) | 사다리 설치 상세도 작성 | 작업 전 밀폐공간 안전보건 교육
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 양수계획 미수립 | L(2) | H(4) | 지하수위를 고 려한 양수계획 수립 | 지표수 유입 방지 및 양 수계획 수립 / 굴착깊이 이상 이격하 여 굴착토 적재 및 사 토반출
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | phc파일 두부보강 미흡 | L(2) | L(2) | phc 두부보강 상세도 반영 | 조립도 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 상부(위) | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 인접 구조물 미고려 | L(2) | M(3) | 인접 굴착 시 기존 구조물 안전성 검토 실시할 수 있 도록 Note표기 | 인접 구조물 의 영향 평 가 및 계측 감시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 질식 | 밀폐공간 내 산소부족 | L(2) | L(2) | - | 관 리 감 독 자 상주 관리 및 밀폐공간 작업 안전수 칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 질식 | 밀폐공간 내 산소부족 | L(2) | L(2) | - | 관 리 감 독 자 상주 관리 및 밀폐공간 작업 안전수 칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 상부(위) | 양생작업 | 낙하 | 깔림 | 유도로프미사용 | M(2) | M(3) | - | 양중시 유도로프 설치 여부를 관리/감
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 연결작업 | 파열,파단 | 질식 | 가스유입 | M(3) | M(4) | 가스농도 측정기를 이용한 작업환경 점검 및 보호구 착용 | 작업조 교대운영을 통한 장기간 유해가스 노출방지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 질식 | 밀폐공간 내 산소부족 | L(2) | L(2) | - | 관 리 감 독 자 상주 관리 및 밀폐공간 작업 안전수 칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업계획 미수립 | M(2) | M(2) | - | 위험 공종을 작업하기 전 작업계획을 제출하고 승인을 받은 후 작업에 착수
토목 | 항만 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업자가 굴착저면에서 관로매설 작업중 인접 굴착사면의 토사붕괴로 매몰되어 사망 | M(2) | M(3) | 작업자 매몰 등의 위험이 있는 경우에는 가시설 안전계산서 및 도면을 검토하여 가시설 안전작업계획서를 작성 후 작업하도록 명시 | 굴착저면 작업시 관리감독자를 필히 배치하여야 하며 위험상황을 항시 주시하여야 함
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 와이어로 프 파단 | L(2) | H(4) | H형강 상부에 목재,고무 등 반영 | 줄파기를 실 시하여 지장 물 및 지반 상황을 확인 하여 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 설치작업 | 기타 | 없음 | 접합부 파손 | M(3) | M(3) | 관 이탈 방지를 위한 내충격수도관, KP 메커니컬 접합 상세도 작성 | 설계도서 준수하여 설치/ 토크 시험기준 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전관리 미흡 | M(3) | M(3) | 건설공사 안전관리에 필요한 비용을 계상 | 안전관리비 산정이 적정한지 검토
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 양중작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 인양로프 파단 | M(2) | M(3) | - | 와이어로프 하중제한 검토 또는 훅 이탈방지 사용, 공사중 와이어로프 상태 확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 없음 | 감전 | 접지, 절연 불량 | L(1) | H(4) | - | 양수기 수리, 점검 시 해당전료 개폐기 차단, 누전차단기 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 청소작업 | 없음 | 질식 | 맨홀 내부 환기시설 미흡 | M(3) | H(4) | 환기설비 계획 수립 | 밀폐공간 위험관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 맨홀 사다리 설치기준 미준수에 의한 근로자 승하강중 추락위험 | L(2) | L(3) | 맨홀 사다리 설치기준을 설계에 반영 | 맨홀 사다리 설치기준 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 매설작업 | 기타 | 없음 | 설계도서 서로 상이 | M(2) | M(2) | 설계도서내에 평면도 현황을 동일하게 적용 | -
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 설치작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간안전 기준 미준수 | M(2) | M(3) | - | 관리감독자 관리·감독 및 밀폐공간 작업 안전수직 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 유도로프미사용 | M(2) | M(3) | - | 양중시 유도로프 설치 여부를 관리/감독
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 마감작업 | 없음 | 질식 | 산소부족 | M(2) | M(3) | - | 유해가스 또한 확인 및 환기조치 후 작업시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | L(2) | M(3) | 우수유입 방지 상세계획 수립 | 지표수 유입 방지 및 양 수계획 수립 / 굴착깊이 이상 이격하 여 굴착토 적재 및 사 토반출
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 부딪힘 | 교통처리계획 미흡 | L(2) | L(2) | 교통처리계획 반영 | 교통사고 예방관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 없음 | 관로 부상 | L(2) | M(3) | 시공 중 또는 시공 후 발생 할 수 있는 연 성관의 부상방 지 조치 관련 노트 표기 | 관로 매설 시 굴착 작 업 및 간이 흙막이 시공 순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 와이어로 프 파단 | L(2) | H(4) | H형강 상부에 목재,고무 등 반영 | 줄파기를 실 시하여 지장 물 및 지반 상황을 확인 하여 시공
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 산소부족 | L(1) | L(1) | - | 관리감독자 관리·감독 및 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 항만 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 매설작업 | 충돌 | 물체에 맞음 | 하수관로 공사 현장에서 터파기 하부에서 흄관을 부설하던 중 경사면 상부에 적치해 놓았던 흄관이 미끄러지면서 작업자 깔려 사망 | M(2) | M(3) | 하수공사 시공계획서 작성을 통해 자재 적재 방법 명시(터파기에 직각방향으로 적재) | 흄관이 구르지 않도록 항상 고임목을 받쳐서 적치하도록 안전교육 필요
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 작업중이동 | M(2) | M(3) | 사다리 상세도 상에 발 디딤부 폭과 간격을 명시한 추가 세부 도면 작성 | 사용 자재의 성능검사 성적서 및 반입검사확인
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 낙하 | 깔림 | 인양줄 파손 | M(2) | H(4) | 중량 구조물 인양 작업전 인양줄 이상유무 확인 | 현장 반입자재의 품질기준 적합유무 확인
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미비 | M(3) | M(3) | 안전대 걸이시설 및 방책 설치 | 관계 근로자 외 출입금지를 위한 방책 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 와이어로 프 파단 | L(2) | H(4) | H형강 상부에 목재,고무 등 반영 | 줄파기를 실 시하여 지장 물 및 지반 상황을 확인 하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 고소 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 작업허가제 미운영 | M(2) | M(3) | 작업허가제 관련 사항을 시방서에 반영 | 굴착 선단부 하중증가에 의한 무너짐 위험-굴착토 이격 및 반출 조치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 깔림 | 보호시설 부적정 | L(2) | M(3) | 공사구간에 교통처리계획도 반영 | 교통 안전시설 계획도 반영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 매설작업 | 파열,파단 | 없음 | 토피고 부족 | M(3) | M(3) | 관로 최소 토 피고 확보 | 굴착 시 관 리감독자 상 주하여 관리 감독
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 지하 | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 줄걸이 미흡 | M(2) | M(3) | 흄관 설치 및 인양방법 절차 작성 | 관로매설 안전보건지침 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 없음 | 이격거리 미준수 | M(2) | M(2) | - | 타관과의 거리를 두어 다짐 및 상호 안전 확보
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 고소 | 양중작업 | 충돌 | 물체에 맞음 | 유도로프 미사용 | M(2) | M(2) | - | 유도로프 사용
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 앞 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전관리 미흡 | M(3) | M(3) | 건설공사 안전관리에 필요한 비용을 계상 | 안전관리비 산정이 적정한지 검토
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 작업계획 미수립 | L(1) | L(1) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 감전 | 접지, 절연불량, 누전차단기 미설치 | L(1) | L(1) | - | 전선 피복상태 및 접지상태, 절연상태(누전여부) 점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 옆 | 이동 | 없음 | 부딪힘 | 교행차량 신호 미실시 | L(2) | M(3) | 교행불가 지역 양방향 신호수 배치 | -
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 접합 불량 | L(2) | M(3) | 부설상세도 및 관 접 합 상 세 도 등을 설계도서 에 반영 | 기초, 접합 (연결) 등에 대한 적정성 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 상부(위) | 굴착작업 | 기타 | 물체에 맞음 | 인접 구조물 미고려 | L(2) | M(3) | 인접 굴착 시 기존 구조물 안전성 검토 실시할 수 있 도록 Note표기 | 인접 구조물 의 영향 평 가 및 계측 감시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 터파기 공법 상이 | M(3) | M(3) | 굴착심도를 고 려한 터파기 공법 재검토 | 간 이 흙 막 이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수시설불량으로 인한 굴착사면 무너짐 | M(3) | H(4) | 관로굴착공사중 배수계획 수립 | 우기시 굴착면 출입금지 조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 상부(위) | 굴착작업 | 기타 | 물체에 맞음 | 인접 구조물 미고려 | L(2) | M(3) | 인접 굴착 시 기존 구조물 안전성 검토 실시할 수 있 도록 Note표기 | 인접 구조물 의 영향 평 가 및 계측 감시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 질식 | 밀폐공간 내 산소부족 | L(2) | L(2) | - | 관 리 감 독 자 상주 관리 및 밀폐공간 작업 안전수 칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 파열,파단 | 기타 | 덮개 간섭 | L(2) | M(3) | 맨홀 위치 조 정 및 맨홀 뚜 껑을 교체하여 이격거리 확보 | 맨홀, 개구부 등 추락위험 장소에 대한 안전조치 적 정성 확인 및 지도
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 설치상세 누락 | L(2) | H(4) | 사다리 상세도 상에 발디딤부 폭과 간격을 명시한 도면 보완 | 맨홀, 개구부 등 추락위험 장소에 대한 안전조치 적 정성 확인 및 지도
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 굴착작업 | 기타 | 교통사고 | 교통처리 계획 상세도 미흡 | M(3) | M(3) | 교차로 및 도 로횡단 등을 포함한 교통처 리 상세 계획 도 작성 | 신호수 배치 및 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 굴착작업 | 기타 | 부딪힘 | 교통안전 시설물 미강성 제품 | L(2) | H(4) | 보호시설(PE휀 스)을 중량의 시설로 변경 | 신호수 배치 및 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | L(2) | M(3) | - | 지표수 유입방 지 및 양수계 획 수립/ 굴착 깊이 이상 이 격하여 굴착토 적재 및 사토 반출
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 상부(위) | 굴착작업 | 기타 | 물체에 맞음 | 인접 구조물 미고려 | L(2) | M(3) | 인접 굴착 시 기존 구조물 안전성 검토 실시할 수 있 도록 Note표기 | 인접 구조물 의 영향 평 가 및 계측 감시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 하상수위 변화 미안지 | L(2) | M(3) | - | 지표수 유입방 지 및 양수계 획 수립/ 굴착 깊이 이상 이 격하여 굴착토 적재 및 사토 반출
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업 시 안전작업 process 미준수에 의한 근로자 질식위험 | M(2) | M(3) | 없음 | 밀폐공간 작업 시 작업감시자 배치 및 내부 가스농도 관리 등 안전 process 시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 기타 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 안전기준 미준수 | M(2) | M(3) | - | 관리감독자 관리·감독 및 밀폐공간 작업 안전수직 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 지하 | 설치작업 | 기타 | 기타 | 맨홀 관련도면 누락 | M(2) | M(3) | 오수맨홀 관련도면을 설계도서에 반영 | 장비 사용계획서 제출시 중량물에 대한 적정장비 사용 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 사다리 설치 불량,설계기준 미준수 | M(2) | M(3) | 맨홀 PE 사다리 2열 설치할 수 있도록 상세도 보완 | 2열로 변경된 사다리의 도면을 참고하여 시공/사용자재 반입 전 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 앞 | 설치작업 | 기타 | 부딪힘 | 사전 계획수립 미흡 | M(2) | H(4) | 1차로 차단, 교차로, 도로횡단 굴착구간 교통처리계획 상세도 작성 | 교통처리 계획에 따른 단계별 시공/교통신호수 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 앞 | 용접작업 | 기타 | 기타 | 용접부위 파단 | M(2) | M(2) | - | 투입인력 경력확인 및 용접부 상세 검측 실시/용접 작업 시 화재방지대책 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(1) | H(4) | - | 관리감독자 관리·감독 및 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 양중작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 인양로프 파단 | M(2) | M(3) | - | 와이어로프 하중제한 검토 또는 훅 이탈방지 사용, 공사중 와이어로프 상태 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 감전 | 접지, 절연 불량 | L(1) | H(4) | - | 양수기 수리, 점검 시 해당전료 개폐기 차단, 누전차단기 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업계획 미수립 | M(2) | M(2) | - | 위험 공종을 작업하기 전 작업계획을 제출하고 승인을 받은 후 작업에 착수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 사다리 설치 불량,설계기준 미준수 | M(2) | M(3) | 맨홀 PE 사다리 2열 설치할 수 있도록 상세도 보완 | 2열로 변경된 사다리의 도면을 참고하여 시공/사용자재 반입 전 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 앞 | 용접작업 | 기타 | 기타 | 용접부위 파단 | M(2) | M(2) | - | 투입인력 경력확인 및 용접부 상세 검측 실시/용접 작업 시 화재방지대책 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(1) | H(4) | - | 관리감독자 관리·감독 및 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 양중작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 인양로프 파단 | M(2) | M(3) | - | 와이어로프 하중제한 검토 또는 훅 이탈방지 사용, 공사중 와이어로프 상태 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 감전 | 접지, 절연 불량 | L(1) | H(4) | - | 양수기 수리, 점검 시 해당전료 개폐기 차단, 누전차단기 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업계획 미수립 | M(2) | M(2) | - | 위험 공종을 작업하기 전 작업계획을 제출하고 승인을 받은 후 작업에 착수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 옆 | 설치작업 | 기타 | 부딪힘 | 안전보호책 강성부족 | M(2) | M(3) | 도심지 굴착 구간 안전시설로 반영된 안전보호책을 중량의 보호시설로 변경 | 교통처리 계획에 따른 단계별 시공/교통신호수 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 옆 | 설치작업 | 기타 | 부딪힘 | 사전 계획수립 미흡 | M(2) | H(4) | 1차로 차단, 교차로, 도로횡단 굴착구간 교통처리계획 상세도 작성 | 교통처리 계획에 따른 단계별 시공/교통신호수 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 작업자가 맨홀내 진입시 사다리 미끄럼 발생 | M(3) | M(3) | 맨홀내 PE코팅 사다리 설계 반영 | 시공 관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 질식 | 밀폐공간 내 산소부족 | L(2) | L(2) | - | 관 리 감 독 자 상주 관리 및 밀폐공간 작업 안전수 칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 옆 | 매설작업 | 기타 | 교통사고 | 안전휀스 부적정 | M(3) | M(3) | 보호시설(PE휀스)을 중량의 시설로 변경 | 현장 여건을 고려한 교통 안전시설물 적재적소 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | L(2) | M(3) | - | 지표수 유입방 지 및 양수계 획 수립/ 굴착 깊이 이상 이 격하여 굴착토 적재 및 사토 반출
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 기타 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 안전조치 미흡 | L(2) | H(4) | - | 밀폐공간작업 프로그램 작성 및 준수, 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 없음 | 질식 | 환기시설 미설치 | H(4) | H(4) | 밀폐공간 환기시설 설치 | 밀폐공간 작업안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 설치상세 누락 | L(2) | H(4) | 사다리 상세도 상에 발디딤부 폭과 간격을 명시한 도면 보완 | 맨홀, 개구부 등 추락위험 장소에 대한 안전조치 적 정성 확인 및 지도
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 없음 | 주철관 접합불량으로 인한 누수, 이탈 | M(3) | M(3) | 주철관 접합 부 확인을 위한 볼트조임 토크 기준 도면에 수록 | 설계도서 준수하여 설치/ 토크 시험기준 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 없음 | 감전 | 접지, 절연 불량 | M(2) | M(3) | - | 전선 피복상태 및 접지상태, 절연상태(누전여부) 점검
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 설치작업 | 기타 | 없음 | 관의 부상방지조치 미실시 | M(2) | M(3) | - | 시공 중 또는 시공 후 발생할 수 있는 관의 부상방지 조치계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업계획 미수립 | M(2) | M(2) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 상부(위) | 인양작업 | 파열,파단 | 깔림 | 유도로프미사용 | M(2) | M(3) | - | 양중시 유도로프 설치 여부를 관리/감독
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 상부(위) | 인양작업 | 파열,파단 | 깔림 | 유도로프미사용 | M(2) | M(3) | - | 양중시 유도로프 설치 여부를 관리/감독
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 옆 | 설치작업 | 기타 | 기타 | 관보호공 누락 | M(2) | M(3) | 관보호 콘크리트 타설 | 관리감독자 지휘감독하에 장비 작업 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(1) | H(4) | - | 관리감독자 관리·감독 및 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업 프로그램 미흡 | M(2) | H(4) | 산소농도 측정 및 공기 호흡 보호구 착용토록 위험성 제시 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | L(2) | M(3) | 우수유입 방지 상세계획 수립 | 지표수 유입 방지 및 양 수계획 수립 / 굴착깊이 이상 이격하 여 굴착토 적재 및 사 토반출
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 타설작업 | 기타 | 없음 | 관로 부설 기준 미제시 | L(2) | M(3) | 관로부설 기준 을 설계도서 에 반영 | 관로 매설 시 굴착 작 업 및 간이 흙막이 시공 순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 연결작업 | 기타 | 화상 | 용접결함, 가연성물질 과 접촉 등 | M(2) | M(2) | - | 투입인력 경력확인 및 용접부 상세 검측 실시/용접 작업 시 화재방지대책 수립
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미비 | M(3) | M(3) | 터파기 상단 추락방지시설 설치 | 추락위험 방지대책(안전난간 등) 설치도면 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 매설작업 | 기타 | 없음 | 하월구간 관보호조치 미흡 | M(2) | M(3) | 지장물(암거 등) 하월구간 관보호공 설계에 반영 | 타관과의 거리를 두어 다짐 및 상호 안전 확보
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 낙하 | 깔림 | 와이어 로프 파단 | L(2) | M(3) | 지장물 보호공 도면 보완 | 시 공 계 획 서 상에 안전수 칙 반영 및 로프 자재 품질 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 인양작업 | 파열,파단 | 깔림 | 유도로프미사용 | M(2) | M(3) | - | 양중시 유도로프 설치 여부를 관리/감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호 및 배수 부적정 | L(2) | H(4) | 굴착사면 보호 공 설계에 반 영 | 굴착 토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 없음 | 하부 슬래브와 벽체 연결부 노후화 | L(2) | M(3) | 맨홀 하부슬래 브와 벽체 연 결부 보호공 콘크리트 타설 | 관 리 감 독 자 상주 관리 및 밀폐공간 작업 안전수 칙 준수
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 없음 | 공사구간 주변 지장물 조사 미흡 | L(2) | L(1) | 인접한 지장물과의 구조검토 실시 | 공사 전 검토보고서 유무 확인
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 지하수위 및 우수량 미고려로 강우시 우수범람에 의한 침수 | M(3) | M(3) | 지하수위와 우수를 고려한 배수펌프 용량 산정 및 배수설비 계획도 작성 | 강우 발생 전 배수펌프 작동유무 상시 확인 및 이상발생시 교체
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 설치작업 | 기타 | 없음 | 부력 안전성 미검토 | M(2) | M(2) | 공사중 및 공사후 부력안정검토를 설계도서에 반영 | 작업반경내 접근금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 옆 | 굴착작업 | 기타 | 없음 | 설계도서 서로 상이 | M(2) | M(2) | 설계도서내에 평면도 현황을 동일하게 적용 | -
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 매설작업 | 기타 | 기타 | 안전관리 미흡 | M(3) | M(3) | 건설공사 안전관리에 필요한 비용을 계상 | 안전관리비 산정이 적정한지 검토
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 지하 | 연결작업 | 기타 | 없음 | 기존 관 연결시 누수로 인한 지반 침하 위험 | M(2) | M(2) | 기존 관 연결시 작업시 주의사항 노트 표기 | 숙련공이 용접하도록 하며 외관검사 및 비파괴검사 시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 매설작업 | 파열,파단 | 없음 | 이격거리 미준수 | M(3) | M(3) | 관부설시 타관과의 거리를 두어 다짐 및 상호 안전 확보토록 명기 | 타관과의 거리를 두어 다짐 및 상호 안전 확보/오수관은 상수관보다 하위에 부설
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 옆 | 설치작업 | 기타 | 기타 | 관보호공 누락 | M(2) | M(3) | 관보호 콘크리트 타설 | 관리감독자 지휘감독하에 장비 작업 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 지하 | 연결작업 | 기타 | 없음 | 기존 관 연결시 누수로 인한 지반 침하 위험 | M(2) | M(2) | 기존 관 연결시 작업시 주의사항 노트 표기 | 숙련공이 용접하도록 하며 외관검사 및 비파괴검사 시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | L(2) | M(3) | - | 지표수 유입방 지 및 양수계 획 수립/ 굴착 깊이 이상 이 격하여 굴착토 적재 및 사토 반출
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 고소작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미비 | M(3) | M(3) | 고소작업 구조물 작업시 시스템동바리 설치 | 고소 작업시 안전띠 및 생명줄 착용관리 감독 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 기타 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 안전기준 미준수 | M(2) | M(3) | - | 관리감독자 관리·감독 및 밀폐공간 작업 안전수직 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 기타 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 안전기준 미준수 | M(2) | M(3) | - | 관리감독자 관리·감독 및 밀폐공간 작업 안전수직 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 없음 | 관의 부상방지조치 미실시 | M(2) | M(3) | - | 시공 중 또는 시공 후 발생할 수 있는 관의 부상방지 조치계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 앞 | 벌목작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전조치부적정 | L(1) | M(3) | - | 산업안전보건기준에 관한 규칙 405조 , 406조 준수하여 안전작업
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업계획 미수립 | M(2) | M(2) | - | 위험 공종을 작업하기 전 작업계획을 제출하고 승인을 받은 후 작업에 착수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 낙하 | 없음 | 접합 불량 | L(2) | M(3) | 부설상세도 및 관 접 합 상 세 도 등을 설계도서 에 반영 | 기초, 접합 (연결) 등에 대한 적정성 확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 낙하 | 깔림 | 와이어 로프 파단 | L(2) | M(3) | 지장물 보호공 도면 보완 | 시 공 계 획 서 상에 안전수 칙 반영 및 로프 자재 품질 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 없음 | 토피고 부족 | M(3) | M(3) | 관로 최소 토 피고 확보 | 굴착 시 관 리감독자 상 주하여 관리 감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 굴착작업 | 기타 | 부딪힘 | 교통안전 시설물 미강성 제품 | L(2) | H(4) | 보호시설(PE휀 스)을 중량의 시설로 변경 | 신호수 배치 및 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍, 유해가스 중독 | L(1) | H(4) | - | 작업 전 산소농도 및 유해가스 유무 확인/ 밀폐공간작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 없음 | 규정 미준수 | L(2) | H(4) | 건 설 기 술 진 흥 법 상 안전관 리비 계상 | -
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 질식 | 밀폐공간 내 산소부족 | L(2) | L(2) | - | 관 리 감 독 자 상주 관리 및 밀폐공간 작업 안전수 칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 낙하 | 없음 | 접합 불량 | L(2) | M(3) | 부설상세도 및 관 접 합 상 세 도 등을 설계도서 에 반영 | 기초, 접합 (연결) 등에 대한 적정성 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 없음 | 감전 | 접지, 절연 불량 | L(1) | H(4) | - | 양수기 수리, 점검 시 해당전료 개폐기 차단, 누전차단기 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 양중작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 인양로프 파단 | M(2) | M(3) | - | 와이어로프 하중제한 검토 또는 훅 이탈방지 사용, 공사중 와이어로프 상태 확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 타설작업 | 기타 | 없음 | 관로 부설 기준 미제시 | L(2) | M(3) | 관로부설 기준 을 설계도서 에 반영 | 관로 매설 시 굴착 작 업 및 간이 흙막이 시공 순서 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 굴착작업 | 기타 | 부딪힘 | 교통안 전시설물 미강성 제품 | L(2) | H(4) | 보호시설(PE휀 스)을 중량의 시설로 변경 | 신호수 배치 및 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 굴착작업 | 기타 | 부딪힘 | 교통안 전시설물 미강성 제품 | L(2) | H(4) | 보호시설(PE휀 스)을 중량의 시설로 변경 | 신호수 배치 및 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 차량 | 상부(위) | 매설작업 | 충돌 | 기타 | 굴착구간 교통통제 미흡으로 인한 교통사고 발생 | M(2) | M(2) | 공사구간 교통안전계획 도면에 표기 | 교통통제 계획 수립시 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 옆 | 기타 | 충돌 | 부딪힘 | 안전도로 미확보 | L(2) | H(4) | 보행자 안내표지판 반영 | 교통통제계획 수행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 인접 구조물 미고려 | L(1) | M(3) | 인접 굴착 시 기존 구조물 안전성 검토 실시할 수 있 도록 Note표기 | 인접 구조물 의 영향 평 가 및 계측 감시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 옆 | 설치작업 | 기타 | 끼임 | 작업순서 미준수 | L(2) | L(3) | 터파기 시 지반 상태 확인 | 작업자 안전교육 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 배면 하중 미검토로 인한 굴착면 붕괴 | M(2) | M(3) | 굴착 배면 상재하중 검토 실시 | 굴착 상단부 자재 적재 금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 앞 | 매설작업 | 기타 | 기타 | 안전관리 미흡,법규 미준수 | M(3) | M(3) | 건설공사 안전관리에 필요한 비용을 계상 | 안전관리비 산정이 적정한지 검토하고 해당 목적에만 사용되도록 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 관 누수 | M(3) | M(3) | 기존 관 연결 작업 시 주의 사항 노트 표 기하여 설계도 서에 반영 | 관로 설치공 사 시 굴착 공사 안전수 칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 파열,파단 | 없음 | 지장물 미표기 | L(2) | M(3) | 설계도면상 지 하지장물 표기 하여 설계도서 에 반영 | 줄파기를 실 시하여 지장 물 및 지반 상황을 확인 하여 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 기타 | 차수공법 미적용 | M(3) | M(3) | 지하수위를 고 려한 가물막이 설치 등 차수 계획 수립 | 가물막이 해 당 공종 표 준 안전 수 칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 상부(위) | 굴착작업 | 파열,파단 | 없음 | 인접 구조물 미고려 | L(2) | M(3) | - | 인접 구조물 의 영향 평 가 및 계측 감시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 기타 | 기타 | 차수공법 미적용 | M(3) | M(3) | 지하수위를 고 려한 가물막이 설치 등 차수 계획 수립 | 가물막이 해 당 공종 표 준 안전 수 칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 질식 | 밀폐공간 내 산소부족 | L(2) | L(2) | - | 관 리 감 독 자 상주 관리 및 밀폐공간 작업 안전수 칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 감전 | 접지, 절연 불량 | M(2) | M(3) | - | 전선 피복상태 및 접지상태, 절연상태(누전여부) 점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 없음 | 관매달기 시공상세도 누락 | M(2) | M(2) | 관매달기 시공상세도를 설계도서에 반영 | 작업반경내 접근금지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 굴착사면 무너짐 | M(2) | M(3) | 하천통과구간 시공계획을 설계도서에 반영 | 굴착 작업 시 주변 통제 및 건설장비 유도자 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | L(2) | M(3) | - | 지표수 유입방 지 및 양수계 획 수립/ 굴착 깊이 이상 이 격하여 굴착토 적재 및 사토 반출
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 상부(위) | 인양작업 | 파열,파단 | 깔림 | 유도로프미사용 | M(2) | M(3) | - | 양중시 유도로프 설치 여부를 관리/감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 맨홀 사다리 설치기준 미준수 | L(2) | L(2) | 맨홀사다리 설계기준 반영 | 맨홀 사다리 설치기준 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 옆 | 매설작업 | 파열,파단 | 없음 | 이격거리 미준수 | M(3) | M(3) | 관부설시 타관과의 거리를 두어 다짐 및 상호 안전 확보토록 명기 | 타관과의 거리를 두어 다짐 및 상호 안전 확보/오수관은 상수관보다 하위에 부설
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 상부(위) | 인양작업 | 파열,파단 | 깔림 | 유도로프미사용 | M(2) | M(3) | - | 양중시 유도로프 설치 여부를 관리/감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 설치작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 안전기준 미준수 | M(2) | M(3) | - | 관리감독자 관리·감독 및 밀폐공간 작업 안전수직 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 설치작업 | 없음 | 넘어짐(물체에 걸림) | 조명 미설치 | M(2) | M(3) | - | 관내부 유도조명 반영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공가 작업시 산소부족 | M(2) | M(3) | 밀폐공간 사전작업 전 안전수칙에 대한 내용 설계도면 반영 | 유해가스 또한 확인 및 환기조치 후 작업시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 질식 | 밀폐공간 내 산소부족 | L(2) | L(2) | - | 관 리 감 독 자 상주 관리 및 밀폐공간 작업 안전수 칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 사다리 설치기준 미준수 | L(2) | L(2) | 사다리 설치기준을 설계에 반영 | 사다리 설치기준 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 옆 | 매설작업 | 기타 | 교통사고 | 안전휀스 부적정 | M(3) | M(3) | 보호시설(PE휀스)을 중량의 시설로 변경 | 현장 여건을 고려한 교통 안전시설물 적재적소 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 없음 | 관의 부상방지조치 미실시 | M(2) | M(3) | - | 시공 중 또는 시공 후 발생할 수 있는 관의 부상방지 조치계획 수립
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 지하 | 매설작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 관로 줄걸이 미흡으로 탈락하여 작업자와 충돌 | M(2) | M(3) | 가스관 설치 및 인양방법 절차 작성 | 관로매설 안전보건지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍, 유해가스 중독 | L(1) | H(4) | - | 작업 전 산소농도 및 유해가스 유무 확인/ 밀폐공간작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 없음 | 이격거리 미준수 | M(2) | M(2) | - | 다른 지하매설물과 교차 또는 인접 부설 시 이격거리 확보
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 사면보호 및 배수 부적정 | L(2) | H(4) | 굴착사면 보호 공 설계에 반 영 | 굴착 토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 굴착작업 | 기타 | 감전 | 전주 접촉, 작업반경 내 작업 | L(2) | M(3) | - | 고압선 주변 작업 시 감 전주의 / 고 압선 충전부 방호조치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 연결작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 관 누수 | M(3) | M(3) | 기존 관 연결 작업 시 주의 사항 노트 표 기하여 설계도 서에 반영 | 관로 설치공 사 시 굴착 공사 안전수 칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 없음 | 인접 구조물 미고려 | L(2) | M(3) | - | 인접 구조물 의 영향 평 가 및 계측 감시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 벌목작업 | 파열,파단 | 기타 | 조경, 벌목 표준 작업 미준수 | L(2) | L(2) | - | 해당 공종 표준 안전 수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 질식 | 밀폐공간 내 산소부족 | L(2) | L(2) | - | 관 리 감 독 자 상주 관리 및 밀폐공간 작업 안전수 칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 옆 | 설치작업 | 파열,파단 | 없음 | 관매달기 시공상세도 누락 | M(2) | M(2) | 관매달기 시공상세도를 설계도서에 반영 | 작업반경내 접근금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | L(2) | H(4) | 굴착 공사 시 우수유입 방지 대책 상세도 작성 | 굴 착 사 면 에 사 면 보 호 용 청천막 및 배수로 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공 순서도 미작성 | L(2) | H(4) | 추진구간 시공 순서도 작성(평 면 도 , 상 세 도 등) | 추진·도달기 지 내에서 추진관 거치 및 연결작업 시 안전조치 사항 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 파열,파단 | 기타 | 구조적 안전성 미검토 | L(2) | H(4) | 추진구간 추진 력,반력벽 등에 대한 구조적 안전성 검토 | 추진·도달기 지 내에서 추진관 거치 및 연결작업 시 안전조치 사항 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 굴착작업 | 기타 | 부딪힘 | 교통안전 시설물 미강성 제품 | L(2) | H(4) | 보호시설(PE휀 스)을 중량의 시설로 변경 | 신호수 배치 및 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 질식 | 밀폐공간 내 산소부족 | L(2) | L(2) | - | 관 리 감 독 자 상주 관리 및 밀폐공간 작업 안전수 칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 기타 | 시공 순서도 미작성 | L(2) | M(3) | 해상2구간 시 공순서도 작성 | 잠수작업 시 고기압 작업 에 관한 기 준에 준수하 여 잠수시간 준수 등 숙 지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 사용 구간 작업 중 지반침하 | L(2) | L(3) | 크레인 사용구간에 대한 지지력 반영 | 크레인 작업계획 수립 후 안전작업 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | L(2) | H(4) | 굴착 공사 시 우수유입 방지 대책 상세도 작성 | 굴 착 사 면 에 사 면 보 호 용 청천막 및 배수로 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 연결작업 | 기타 | 없음 | 기존 관 연결시 누수로 인한 지반 침하 위험 | M(2) | M(2) | 기존 관 연결시 작업시 주의사항 노트 표기 | 숙련공이 용접하도록 하며 외관검사 및 비파괴검사 시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 기타 | 차수공법 미적용 | M(3) | M(3) | 물돌리기 계획 상세도 작성 | 지표수 유입방 지 및 양수계 획 수립/ 굴착 깊이 이상 이 격하여 굴착토 적재 및 사토 반출
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 기타 | 안전수칙 미준수 | L(2) | L(2) | - | 수중진행 절 차 등을 포 함한 수중잠 수작업 숙지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 신호수 미배치 | L(2) | L(2) | - | 신호수 배치 및 안전교육 실시 등 안 전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 공사용 도로 단부 개방 | L(2) | H(4) | 안 전 보 호 시 설 설치 상세도 작성 | 공사장 주변 통행 안전관 리대책 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 없음 | 규정 미준수 | L(2) | H(4) | 건 설 기 술 진 흥 법 상 안전관 리비 계상 | -
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 맨홀의 1열 설치된 사다리 이동중 불안전한 자세로 인한 추락 | L(2) | L(2) | 맨홀에 대한 사다리 2열 설치 방법 예시도 반영 | 단부 작업시 추락방지 조치 설치 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 기타 | 밀폐공간 내 산소부족 | L(2) | L(2) | - | 관 리 감 독 자 상주 관리 및 밀폐공간 작업 안전수 칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 기타 | 안전수칙 미준수 | L(2) | L(2) | - | 점안작업, 묘 박, 갑판작업 시 주의사항 숙지 등 안 전교육 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 설치작업 | 기타 | 질식 | 유해가스, 산소부족으로 인한 질식사고 | L(3) | M(4) | 작업환경 점검(가스농도 측정기) 및 보호구 착용 | 작업조 교대 운영(장기간 유해가스 노출방지)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 고소 | 기타 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 관매달기 작업시 안전시설 미비로 인한 파손 | L(2) | H(4) | 지장물매달기 작업시 고소작업대 설계도서 반영 | 고소 작업시 작업자 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 기타 | 없음 | 질식 | 밀폐공간안전 기준 미준수 | M(2) | M(3) | - | 관리감독자 관리·감독 및 밀폐공간 작업 안전수직 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 옆 | 상차 및 하역작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 과부하 | M(2) | M(3) | 흄관 등 중량자재 반입시 안전점검 항목 준수 | 자재 상차작업 중 굴삭기 버켓 맞음유의
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 상부(위) | 인양작업 | 기타 | 깔림 | 유도로프 미사용 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 유도로프 사용
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 차량 | 옆 | 매설작업 | 충돌 | 부딪힘 | 교통처리계획 미흡 | M(2) | H(4) | 공사중 교통처리계획도를 설계도서에 반영 | 교통안전시설 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 옆 | 기타 | 기타 | 교통사고 | 야간공사 안전수칙 미준수 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 현장 여건을 고려한 교통 안전시설물 적재적소 배치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 감전 | 작업장 진입부 EL.이 계획고 보다 낮게 설치 | M(2) | M(3) | 작업장 진입부를 지반계획고보다 높게 설치 및 양수작업 시 안전수칙 준수 | -
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 옆 | 굴착작업 | 기타 | 부딪힘 | 강성 부족 | M(2) | H(4) | 보호시설(PE휀스)을 중량의 시설로 변경 | 신호수 배치, 개인보호구 착용 등 안전교육 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 하부(아래) | 인양작업 | 낙하 | 기타 | 인양줄 파단 | L(1) | M(3) | 없음 | 부적정 인양로프 즉시 폐기조치/유도로프 사용
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 이동식 크레인 점검기준 미준수 | M(2) | M(3) | 없음 | 시공전 현장여건을 반영한 시공순서, 크레인 동선 등 세부 시공계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 질식 | 밀폐공간 내 산소부족 | L(2) | L(2) | - | 관 리 감 독 자 상주 관리 및 밀폐공간 작업 안전수 칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 연결작업 | 파열,파단 | 없음 | 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | KP 메커니컬 접합의 조임토크 기준 상세도에 반영 | KP 메커니컬 접합의 시방기준 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 지하 | 설치작업 | 충돌 | 기타 | 기존관 및 구조물 등 미확인 | M(2) | M(3) | 기존관 및 타사업 구조물 선시공 완료 확인 후 배관이설 작업 진행할 수 있도록 설계도면에 표기 | 타 사업 공정률 등을 확인 및 관계기관과 협의하여 배관이설 공사 진행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 사다리 설치 불량,설계기준 미준수 | M(2) | M(3) | 맨홀 PE 사다리 2열 설치할 수 있도록 상세도 보완 | 2열로 변경된 사다리의 도면을 참고하여 시공/사용자재 반입 전 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 앞 | 설치작업 | 기타 | 부딪힘 | 사전 계획수립 미흡 | M(2) | H(4) | 1차로 차단, 교차로, 도로횡단 굴착구간 교통처리계획 상세도 작성 | 교통처리 계획에 따른 단계별 시공/교통신호수 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 없음 | 관의 부상방지조치 미실시 | M(2) | M(3) | - | 시공 중 또는 시공 후 발생할 수 있는 관의 부상방지 조치계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(1) | H(4) | - | 관리감독자 관리·감독 및 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 양중작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 인양로프 파단 | M(2) | M(3) | - | 와이어로프 하중제한 검토 또는 훅 이탈방지 사용, 공사중 와이어로프 상태 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 감전 | 접지, 절연 불량 | L(1) | H(4) | - | 양수기 수리, 점검 시 해당전료 개폐기 차단, 누전차단기 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업계획 미수립 | M(2) | M(2) | - | 위험 공종을 작업하기 전 작업계획을 제출하고 승인을 받은 후 작업에 착수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 교통처 리계획 미수립 | M(3) | M(3) | 도심지 혼잡 구간을 포함한 도로현황 교통 처리계획도 작 성 | 공사장 주변 통행 안전관 리대책 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 기타 | 없음 | 질식 | 환기미실시 | M(2) | H(4) | 산소농도 측정 및 환기방법 제시 | 산소농도 측정 및 2인 1조 근무
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 정리작업 | 붕괴 | 깔림 | 배관 적재 시 구름방지 미흡에 의한 무너짐 | L(2) | L(3) | 배관 구름방지 도면 반영 | 구름방지조치 및 반경통제 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 기타 | 물푸기 수량 부족 | M(3) | M(3) | 지하수위를 고 려한 물푸기 수량 등 양수 계획 수립 | 지표수 유입방 지 및 양수계 획 수립/ 굴착 깊이 이상 이 격하여 굴착토 적재 및 사토 반출
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 기타 | 물돌리기 계획 미수립 | L(2) | H(4) | 하천 통과구간 물돌리기 계획 상세도 작성 | 지표수 유입방 지 및 양수계 획 수립/ 굴착 깊이 이상 이 격하여 굴착토 적재 및 사토 반출
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 기타 | 부딪힘 | 교통안 전시설물 미강성 제품 | L(2) | H(4) | 보호시설(PE휀 스)을 중량의 시설로 변경 | 신호수 배치 및 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_PC BOX 인양작업 시 가시설 임의해체 | H(3) | H(3) | 가시설 간섭구간 PC BOX 인양작업도 작성 | PC_BOX 단계별 설치계획도 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 산소부족 | M(2) | M(3) | 밀폐공간 사전작업 전 안전수칙에 대한 내용 설계도면 반영 | 유해가스 또한 확인 및 환기조치 후 작업시행
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 파열,파단 | 끼임 | 인양방법 부실 | M(2) | M(3) | 34.1%경사이므로 인양 및 부설시2줄걸이 준수하고 유도로프 사용으로 작업자가 관자재 끼임방지 | 작업계획서 수립 및 작업지휘자 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 맨홀 내부 작업중 이동 | M(2) | M(3) | 사다리 상세도 상에 발 디딤부 폭과 간격을 명시한 추가 세부 도면 작성 | 사용 자재의 성능검사 성적서 및 반입검사확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 교통사고 | 야간공사 고려한 안전관리계획 미수립 | M(2) | M(2) | - | 야간공사를 고려한 안전관리계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 3m 이상 맨홀에서 사다리 2열배치가 되지 않아 작업자가 균형을 잃고 추락 | L(2) | M(3) | 2열 사다리 배치예시 도면에 반영 | 단부작업이 안전난간 설치 등 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 시 관리미흡 | L(2) | H(4) | 지장물 현황 설계도면에 반영 | 관로 매설작업 시 지장물 사전에 파악
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 현황을 미고려한 교통처리계획 | L(2) | H(4) | 현황을 고려한 교통처리계획도 설계 반영 | 매설작업 시 교통 통제 신호수배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 구조물 상부에서의 근로자 추락 | L(2) | L(2) | 추락위험 구간 안전시설 설치도면 반영 | 추락위험구간 안전시설 설치 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 굴착작업 | 기타 | 교통사고 | 야간공사를 고려한 안전관리계획 미수립 | M(2) | M(2) | - | 야간공사를 고려한 안전관리계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 교통처리 계획 미수립 | M(3) | M(3) | 교 통 처 리 계 획 상세도 작성 | 공사장 주변 통행 안전관 리대책 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 기타 | 깔림 | 설계상세 미수립 | M(3) | M(3) | 부단수 차단 시공상세도 수립하여 설계에 반영 | 작업 전 작업계획서 제출
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 기타 | 질식 | 기타_산소농도 미측정 | H(3) | H(3) | 산소농도 측정, 송풍기를 이용한 환기실시 | 복합 가스농도측정
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 설치작업 | 기타 | 없음 | 관로 기초 안정성 미검토 | M(2) | M(3) | 관로기초 안정성 검토하여 반영(차량하중(DB-24) 등의 상재하중 적용) | 되메우기시 모래나 몰탈채움 실시 및 모래채움시 물다짐 수행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 굴착작업 | 기타 | 부딪힘 | 교통안전 시설물 미강성 제품 | L(2) | H(4) | 보호시설(PE휀 스 등)을 중량 의 시설로 변 경 | 신호수 배치 및 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 감전 | 접지, 절연 불량 | L(1) | H(4) | - | 전선 피복상태 및 접지상태, 절연상태(누전여부) 점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 기타 | 안전관리 미흡 | L(2) | M(3) | - | 안전관리 이 행여부확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 질식 | 밀폐공간 내 산소부족 | L(2) | L(2) | - | 관 리 감 독 자 상주 관리 및 밀폐공간 작업 안전수 칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 관로 적재 시 불안전 적재에 의한 무너짐 | L(2) | L(2) | 관로적재 안전도면 반영 | 관로적재 안전기준 준수 및 작업반경 통제 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 안전수칙 미준수 | M(2) | M(3) | 해당없음 | 해당 공종 작업 전 밀폐공간 보건작업 프로그램 운영 및 관리감독자 수시점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 고소 | 양중작업 | 파열,파단 | 깔림 | 유도로프 미사용 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 유도로프 설치 여부를 관리감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 산소부족 | M(2) | M(3) | 밀폐공간 사전작업 전 안전수칙에 대한 내용 설계도면 반영 | 유해가스 또한 확인 및 환기조치 후 작업시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 맨홀 사다리 3m 이상의 경우 2열 배치가 되지 않아 작업자가 승강중 균형을 잃고 추락 | M(3) | L(2) | 설계기준에 따르는 3m 이상 2열 사다리 배치 예시 반영 | 단부작업시 안전조치 및 안전한 승강로 확보 후 작업
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 감전 | 접지, 절연 불량 | L(1) | H(4) | - | 전선 피복상태 및 접지상태, 절연상태(누전여부) 점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 맨홀 내부 작업중 이동 | M(2) | M(3) | 사다리 상세도 상에 발 디딤부 폭과 간격을 명시한 추가 세부 도면 작성 | 사용 자재의 성능검사 성적서 및 반입검사확인
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 지하 | 매설작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 줄걸이 미흡 | M(2) | M(3) | 관 설치 및 인양방법 절차 작성 | 관로매설 안전보건지침 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 파열,파단 | 기타 | 구조적 안전성 미검토 | L(2) | H(4) | 추진구간 추진 력,반력벽 등에 대한 구조적 안전성 검토 | 추진·도달기 지 내에서 추진관 거치 및 연결작업 시 안전조치 사항 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 3미터 이상 맨홀 사다리 배치 미흡으로 근로자 추락 | L(2) | L(3) | 사다리 상세도 상에 발디딤부 폭과 간격을 명시한 도면 보완 | 맨홀 깊이 3미터 이상 시 사다리 발디딤부 폭과 간격을 준수하여 2열 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 지하 | 기타 | 기타 | 물체에 맞음 | 부단수 차단 및 천공위치 미확인 | M(2) | M(3) | 관로배관상세도에 부단수 차단 및 천공 시공순서 반영 | 시공관리절차 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 사다리 설치기준 미흡 | L(2) | H(4) | 맨홀 pe사다리 2열 설치 | 관 리 감 독 자 상주 관리 및 밀폐공간 작업 안전수 칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 천공부 누수 | M(2) | H(4) | 시공전 작업계획서 수립 및 사전 부단수천공장비 점검 철저 | 관리감독하에 작업계획서대로 수행토록 관리철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 인양작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 인양방법 부실 | M(2) | M(3) | 자재 인양 및 설치시 2줄걸이 준수하고 유도로프 사용으로 작업자가 장비에 부딪힘 위험 방지 | 작업전 현장여건을 반영한 시공계획서 수립 및 작업지휘자 배치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 용접작업 | 없음 | 질식 | 유해가스 미측정 | M(3) | M(3) | 유해가스로부터 작업자 건강을 지키기 위해 통풍 및 환기기설 개선 | 작업공간 유해가스 수시로 측정 및 관리감독 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 기타 | 기타 | 감전 | 고장_침수 및 점검불량 | M(3) | M(3) | 수위유지 위한 자동센서 부착 및 전선 피복상태 점검 | 감전 등 사전안전 및 응급조치교육 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 기타 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 안전기준 미준수 | M(2) | M(3) | - | 관리감독자 관리·감독 및 밀폐공간 작업 안전수직 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 질식 | 밀폐공간 내 산소부족 | L(2) | L(2) | - | 관 리 감 독 자 상주 관리 및 밀폐공간 작업 안전수 칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 지하 | 매설작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 줄걸이 미흡 | M(2) | M(3) | 강관 설치 및 인양방법 절차 작성 | 관로매설 안전보건지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 상부(위) | 굴착작업 | 파열,파단 | 없음 | 인접 구조물 미고려 | L(2) | M(3) | - | 인접 구조물 의 영향 평 가 및 계측 감시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 인양작업 | 충돌 | 부딪힘 | 유도로프 미설치 | M(3) | M(3) | 크레인 작업관련 도면 작성으로 중량물 인양 작업시 유도로프 내용 설계도서 반영 | 중량물 취급계획서 작성 및 담당자 지정
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업시 질식의 위험 | L(2) | L(3) | 밀폐공간 안전보건 프로그램 준수 | 밀폐공간 산소결핍으로 질식 위험/2인1조 작업 및 환기 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 굴착작업 | 기타 | 부딪힘 | 교통안전 시설물 미강성 제품 | L(2) | H(4) | 보호시설(PE휀 스)을 중량의 시설로 변경 | 신호수 배치 및 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 앞 | 상차 및 하역작업 | 기타 | 기타 | 관로 야적장 하역작업 과부하 | M(2) | M(3) | 관(흄관) 안전작업도 및 점검사항 설계도서 반영 | 자재하역 시 작업자외 출입금지 조치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 옆 | 설치작업 | 기타 | 기타 | 관보호공 누락 | M(2) | M(3) | 관보호 콘크리트 타설 | 관리감독자 지휘감독하에 장비 작업 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 전주, 전선 | 옆 | 설치작업 | 없음 | 감전 | 누전차단기 미설치 | M(2) | H(4) | 전기용접작업시 누전차단기, 전격방지장치, 접지 설치토록 관리 | 공사중 전기장비 상태및 누전차단기 설치상태 확인 후 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 유해가스 미조사 | M(3) | M(3) | 산언안전보건기준에 관한 규칙 제619조2항에 의거 작업전 밀폐공간 안전수칙 확인 후 작업 실시토록 설계도서 명기 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수 및 유해가스 확인,환기 후 작업 시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 파열,파단 | 기타 | 구조적 안전성 미검토 | L(2) | H(4) | 추진구간 추진 력,반력벽 등에 대한 구조적 안전성 검토 | 추진·도달기 지 내에서 추진관 거치 및 연결작업 시 안전조치 사항 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 지하 | 연결작업 | 기타 | 없음 | 기존 관 연결시 누수로 인한 지반 침하 위험 | M(2) | M(2) | 기존 관 연결시 작업시 주의사항 노트 표기 | 숙련공이 용접하도록 하며 외관검사 및 비파괴검사 시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 옆 | 상차 및 하역작업 | 기타 | 분류불능 | 관로 야적장 과부하 | M(2) | M(3) | 관 안전작업도 및 점검사항 설계도서 반영 | 자재하역 시 작업자외 출입금지 조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 안전수칙 미준수 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 밀폐공간 작업 시 작업감시자의 비치 및 가스농도관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 신호수 미배치 | H(3) | H(3) | 신호수 및 장비유도자 배치 안전작업도 작성 | 공사중 아우트리거 설치상태 확인/관로인양 작업시 2줄걸이 준수 및 훅해지장치 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 설치작업 | 기타 | 질식 | 유해가스, 산소부족으로 인한 질식사고 | L(3) | M(4) | 작업환경 점검(가스농도 측정기) 및 보호구 착용 | 작업조 교대 운영(장기간 유해가스 노출방지)
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안전성 미검토 | M(2) | H(4) | 관로구간 구간별 안식각 기준 설계에 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 양중작업 | 충돌 | 물체에 맞음 | 와이어로프 파단하중 초과 | M(2) | H(3) | 인양자재 중량에 대한 와이어로프 안전성 검토 | 줄걸이 점검 및 낙하물 위험구간 통제 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 설치작업 | 없음 | 넘어짐(물체에 걸림) | 조명시설 미설치 | M(2) | H(4) | 관내부 유도조명 반영 | 관내부 유도조명 반영
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 기타 | 수밀 시험 미실시 | M(2) | M(3) | 하수관로 수밀시험 실시 및 CCTV 조사 | 안전수칙 준수 및 안전교육 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 맨홀 상부 개구부 안전시설 미조치 | M(2) | M(2) | 개구부 추락방지 덮개등의 안전시설 설치 설계도면 반영 | 사용 자재의 성능검사 성적서 및 반입검사확인
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 관리 미흡 | M(2) | M(3) | 굴착토는 굴착부와 최소 1m이상 떨어진 지면에 적치 | 굴착부 1m이내에 굴착토 가적치를 할 수 없도록 안내휀스 설치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 지하 | 매설작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 줄걸이 미흡 | M(2) | M(3) | 상수관 설치 및 인양방법 절차 작성 | 관로매설 안전보건지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 감전 | 접지, 절연 불량 | L(1) | H(4) | - | 양수기 수리, 점검 시 해당전료 개폐기 차단, 누전차단기 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안전성 미검토 | M(2) | H(4) | 관로구간 구간별 안식각 기준 설계에 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 옆 | 설치작업 | 파열,파단 | 없음 | 관매달기 시공상세도 누락 | M(2) | M(2) | 관매달기 시공상세도를 설계도서에 반영 | 작업반경내 접근금지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외벽 | 기타 | 지하 | 기타 | 기타 | 기타 | 관보호공 누락 | M(2) | M(3) | 관보호 콘크리트 타설 | -
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 기타 | 기타 | 기타 | 부단수차단 벨브 파손 | L(1) | H(4) | - | 부단수 공사시 벨브 조립상태 및 체결상태 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 마감작업 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 정비작업 | 없음 | 질식 | 맨홀내부 등 밀폐공간에서의 작업 시 안전수칙 미준수 | M(2) | M(3) | - | 작업 전 밀폐공간 안전보건 프로그램 운영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 없음 | 관의 부상방지조치 미실시 | M(2) | M(3) | - | 시공 중 또는 시공 후 발생할 수 있는 관의 부상방지 조치계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업 중 근로자 질식 위험 | L(2) | L(3) | 밀폐공간 안전보건 프로그램을 시방서에 명기 | 밀폐공간 산소결핍등으로 인한 질식 위험 / 2인1조 작업 및 환기 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 차량 | 옆 | 굴착작업 | 충돌 | 기타 | 통제미흡 | L(2) | M(3) | 공사구간 교통 소통 대책 및 안전시설 설치계획 수립 | 공사구간 교통처리계획 작성 후 공사시행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 지하 | 연결작업 | 기타 | 없음 | 기존 관 연결시 누수로 인한 지반 침하 위험 | M(2) | M(2) | 기존 관 연결시 작업시 주의사항 노트 표기 | 숙련공이 용접하도록 하며 외관검사 및 비파괴검사 시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업 중 근로자 질식 위험 | L(2) | L(3) | 밀폐공간 안전보건 프로그램을 시방서에 명기 | 밀폐공간 산소결핍등으로 인한 질식위험 / 2인1조 작업 및 환기 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 옆 | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 맨홀 사다리 배치예시 미흡으로 오시공시 근로자 추락 위험 | L(2) | L(3) | 사다리 상세도 상에 발디딤 폭과 간격을 명시한 도면 보완 | 중량물 인양시 줄걸이 파단에 의한 낙하 위험 / 낙하물 위험구간 통제 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 기타 | 없음 | 질식 | 밀폐공간안전 기준 미준수 | M(2) | M(3) | - | 관리감독자 관리·감독 및 밀폐공간 작업 안전수직 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 뒤 | 기타 | 전도 | 깔림 | 적재방법 불량 | M(2) | M(3) | - | 시공계획서 작성 시 자재의 적재위치, 이동 및 적재의 방법, 방호 조치에 대한 방안 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | M(2) | H(4) | 밀폐공간 작업 시 산소농도 측정, 환기 등을 실시토록 안전조치사항에 대한 상세도 작성 | 작업 전 밀폐공간안전보건프로그램 운영(산소농도 측정, 환기시설 설치 ,감시인 배치 등)
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 설치작업 | 파열,파단 | 기타 | 수압 시험 미실시 | M(2) | M(3) | 상수관로 수압시험 실시 | 안전수칙 준수 및 안전교육 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 기타 | 기타 | 없음 | 현장 임의시공 등으로 인한 관 접합부 이탈, 파손 | M(2) | M(2) | 관 이탈 방지를 위한 조임부 조임 토크기준 설계도서에 명기 | 볼트의 조임은 한쪽으로만 죄어지지 않도록 각각 조금씩 조여서 토크기준 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 충돌 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 도로변 작업 중 안전시설 미흡으로 통행인, 차량 충돌 및 떨어짐 | M(2) | H(4) | 교통안전물 설치 계획 수립 | 신호수 배치 및 설치된 교통 안전물 상태 점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 작업허가제 미실시 | M(2) | H(3) | 작업허가제 관련제도를 설계도서에 명기 | 안전시설물 설치관리
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 앞 | 굴착작업 | 충돌 | 교통사고 | 공사 전 교통처리계획 수립 미흡 | M(2) | M(3) | - | 작업 전 안내표지판 및 위험경고 시설물 설치, 신호수 배치 등을 포함하는교통처리계획을 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 굴착작업 | 충돌 | 교통사고 | 야간공사을 고려한 안전관리 계획 미수립 | M(2) | M(2) | - | 야간공사를 고려한 안전관리계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 뒤 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 추진구간 상세도 반력벽 누락 | L(2) | H(4) | 추진구간 상세도상 반력벽 추가반영 | 추진공법 안전작업계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 충돌 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 도로변 작업 중 안전시설 미흡으로 통행인, 차량 충돌 및 떨어짐 | M(2) | H(4) | 교통안전물 설치 계획 수립 | 신호수 배치 및 설치된 교통 안전물 상태 점검
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외벽 | 기타 | 지하 | 기타 | 기타 | 기타 | 관보호공 누락 | M(2) | M(3) | 관보호 콘크리트 타설 | 관리감독자 지휘감독하에 장비 작업 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | M(2) | 집수정 및 사면보호조치 등을 반영하여 시공 시 가이드라인 제공 | 집수정 및 사면보호조치 등을 반영하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 기타 | 없음 | 없음 | 안전관리비 계상 누락 | L(2) | L(1) | 안전관리비 재계상 | -
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 설치작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 안전작업수칙 미준수 | M(2) | H(4) | 밀폐공간 안전보건작업 프로그램 설계도서에 명기 | 밀폐공간 안전작업수칙 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_맨홀 수밀성 미검토 | H(3) | H(3) | 맨홀 수밀성 검토 | GRP 맨홀 인양 고리 설치(반입시 확인)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 연결작업 | 기타 | 없음 | 기존 맨홀펌프장 연결시 누수 | M(2) | M(2) | 기존 맨홀펌프장 연결 작업시 주의사항 노트 표기 | 숙련공이 연결하도록 하며 외관검사 및 수밀시험 시행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업 중 근로자 질식 위험 | L(2) | L(3) | 밀폐공간 안전보건 프로그램을 시방서에 명기 | 밀폐공간 산소결핍등으로 인한 질식위험 / 2인1조 작업 및 환기 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 연결작업 | 기타 | 없음 | 현장 임의시공 등으로 인한 관 접합부 이탈, 파손 | M(2) | M(2) | 관 이탈 방지를 위한 조임부 조임 토크기준 설계도서에 명기 | 볼트의 조임은 한쪽으로만 죄어지지 않도록 각각 조금씩 조여서 토크기준 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 기타 | 없음 | 질식 | 밀폐공간안전 기준 미준수 | M(2) | M(3) | - | 관리감독자 관리·감독 및 밀폐공간 작업 안전수직 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 지하 | 매설작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 줄걸이 미흡 | M(2) | M(3) | 오수관 설치 및 인양방법 절차 작성 | 관 임시야적 시 하부 쐐기목 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업 중 근로자 질식 위험 | L(2) | L(3) | 밀폐공간 안전보건 프로그램을 시방서에 명기 | 밀폐공간 산소결핍등으로 인한 질식위험 / 2인1조 작업 및 환기 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 상부(위) | 인양작업 | 기타 | 깔림 | 유도로프미사용 | M(2) | M(3) | - | 양중시 유도로프 설치 여부를 관리/감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 연결작업 | 기타 | 없음 | 기존 우수박스 연결시 누수 | M(2) | M(2) | 기존 우수박스 연결 작업시 주의사항 노트 표기 | 숙련공이 연결하도록 하며 외관검사 및 수밀시험 시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 기타 | 없음 | 질식 | 밀폐공간안전 기준 미준수 | M(2) | M(3) | - | 관리감독자 관리·감독 및 밀폐공간 작업 안전수직 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 관로 작업 시 관리감독 및 안전관리 소홀 | L(2) | L(3) | 관로 안전작업 도면 반영 | 관로 안전작업 계획 수립 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 굴착작업 | 기타 | 부딪힘 | 교통안전시설물 미강성제품 | L(2) | H(4) | 보호시설(PE휀스)을 중량의시설로 변경 | 신호수 배치 및 안전교육실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 접합불량 | L(2) | M(3) | 부설상세도 및 관 접합상세도등을 설계도서에 반영 | 기초, 접합(연결) 등에 대한 적정성확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 앞 | 용접작업 | 기타 | 감전 | 안전장치설치 미흡 | M(3) | M(3) | 누전차단기를 경유하여 용접기의 전원 인출 | -
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 옆 | 적재작업 | 붕괴 | 깔림 | 적재 자재 고정 상태 불량 | M(2) | M(3) | 자재적재 시 자재 적재 안전기준 제시 | -
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 기타 | 없음 | 질식 | 산소 결핍 및 유해가스 중독 | M(2) | H(4) | 밀폐공간 작업 시 산소농도 측정, 환기 등을 실시토록 안전조치사항에 대한 상세도 작성 | 작업 전 밀폐공간안전보건프로그램 운영(산소농도 측정, 환기시설 설치 ,감시인 배치 등)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 사다리 설치불량,설계기준 미준수 | M(2) | M(3) | 맨홀 PE 사다리 2열 설치할 수 있도록 상세도 보완 | 2열로 변경된 사다리의 도면을 참고하여 시공/사용자재 반입 전 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 감전 | 접지, 절연 불량 | L(1) | H(4) | - | 양수기 수리, 점검 시 해당전료 개폐기 차단, 누전차단기 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 맨홀사다리 반영 미흡 | L(2) | L(3) | 사다리 상세도 상에 발디딤부 폭과 간격을 명시한 도면 보완 | 중량물 인양시 줄걸이 파단에 의한 낙하위험 / 낙하물 위험구간 통제 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 옆 | 연결작업 | 기타 | 없음 | 접합부 설계미흡 | M(2) | M(3) | 관접합 상세도면 작성 | 굴착 토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 굴착사면 무너짐 | M(2) | M(3) | 하천통과구간 시공계획을 설계도서에 반영 | 굴착 작업 시 주변 통제 및 건설장비 유도자 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 없음 | 관의 부상방지조치 미실시 | M(2) | M(3) | - | 시공 중 또는 시공 후 발생할 수 있는 관의 부상방지 조치계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 상부(위) | 매설작업 | 충돌 | 교통사고 | 교통처리대책 미흡 | M(2) | H(4) | 시가지구간 교통 혼잡 예상구간에 대한 교통처리상세도 제시 | 시공시 교통처리 상세계획 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_맨홀 수밀성 미검토 | H(3) | H(3) | 맨홀 수밀성 검토 | GRP 맨홀 인양 고리 설치(반입시 확인)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_맨홀 수밀성 미검토 | H(3) | H(3) | 맨홀 수밀성 검토 | GRP 맨홀 인양 고리 설치(반입시 확인)
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 굴착사면 무너짐 | M(2) | M(3) | 하천통과구간 시공계획을 설계도서에 반영 | 굴착 작업 시 주변 통제 및 건설장비 유도자 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 지하수 배수처리 미흡 | L(2) | M(4) | 지하수 유입방지 및 양수계획 수립 도면에 반영 | 굴착계획 수립 및 우수유입 방지 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 옆 | 연결작업 | 기타 | 없음 | 기존 맨홀펌프장 연결시 누수 | M(2) | M(2) | 기존 방류부 연결 작업시 주의사항 노트 표기 | 숙련공이 연결하도록 하며 외관검사 및 수밀시험 시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 상부(위) | 기타 | 기타 | 없음 | 지향성 압입시 오시공 | M(2) | M(2) | 지향성 압입시 오시공 | 관리감독자 지휘감독하에 장비 작업 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 작업규정 미준수 | M(3) | H(4) | 밀폐공간 작업시 안전규정 및 지침을 준수토록 설계도에 반영 | 개구부 주변 작업시 관련규정에 따른 안전시설물 설치 및 안전용품 착용
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 기타 | 기타 | 없음 | 현장 임의시공 등으로 인한 관 접합부 이탈, 파손 | M(2) | M(2) | 관 이탈 방지를 위한 조임부 조임 토크기준 설계도서에 명기 | 볼트의 조임은 한쪽으로만 죄어지지 않도록 각각 조금씩 조여서 토크기준 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_맨홀 수밀성 미검토 | H(3) | H(3) | 맨홀 수밀성 검토 | GRP 맨홀 인양 고리 설치(반입시 확인)
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외벽 | 기타 | 옆 | 조립작업 | 붕괴 | 없음 | 교량 관매달기구간 구조검토 미실시 | M(2) | H(4) | 교량 관매달기구간 구조검토 실시 | 고소작업시 안전시설물 설치 및 안전규정 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 상부(위) | 인양작업 | 기타 | 깔림 | 유도로프미사용 | M(2) | M(3) | - | 양중시 유도로프 설치 여부를 관리/감독
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 굴착사면 무너짐 | M(2) | M(3) | 하천통과구간 시공계획을 설계도서에 반영 | 굴착 작업 시 주변 통제 및 건설장비 유도자 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 이동 | 기타 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 3미터 이상 맨홀 사다리 불안전 설치에 의한 근로자 추락 | L(2) | L(3) | 3미터 이상 맨홀 사다리 배치수정 | 기준에 맞게 맨홀 사다리 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 관로 작업 시 불안전 작업에 의한 위험잠재 | L(2) | L(2) | 관로 안전작업 도면 반영 | 관로 작업 시 안전관리 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 안전 기준 미준수 | M(2) | M(3) | 없음 | 작업 전 밀폐공간 안전보건 프로그램 운영
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 매설작업 | 충돌 | 기타 | 안전시설 미비 | M(2) | M(3) | 없음 | 공사구간 교통안전에 대한 계획 수립
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미도입 | L(1) | M(3) | 없음 | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업 계획서 작성
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 연결작업 | 기타 | 없음 | 기존 관 연결시 누수로 인한 지반 침하 위험 | M(2) | M(2) | 기존 관 연결시 작업시 주의사항 노트 표기 | 숙련공이 용접하도록 하며 외관검사 및 비파괴검사 시행
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 전주, 전선 | 하부(아래) | 전기작업 | 없음 | 감전 | 전기안전시설 미설치 | M(3) | M(3) | 가설전기 사용에 따른 접지, 누전차단기 등 전기 안전시설물을 설치토록 설계도에 반영 | 작업시 관련규정에 의거 안전시설물 설치 및 안전용품 착용
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 옆 | 연결작업 | 기타 | 없음 | 접합부 설계미흡 | M(2) | M(3) | 관접합 상세도면 작성 | 굴착 토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 지하 | 기타 | 기타 | 없음 | 부력안정검토 누락 | M(2) | M(2) | 공사중 및 공사후 부력안정검토를 설계도서에 반영 | -
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 설비작업 | 없음 | 질식 | 굴착구간 내부로 작업자 떨어짐 | M(3) | H(4) | 밀폐공간 작업계획 수립 | 작업자 투입전 안전교육 시행
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 옆 | 연결작업 | 기타 | 없음 | 접합부 설계미흡 | M(2) | M(3) | 관접합 상세도면 작성 | 굴착 토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 용접작업 | 화재 | 질식 | 밀폐공간 작업규정 미준수 | M(3) | H(4) | 밀폐공간 작업시 안전규정 및 지침을 준수토록 설계도에 반영 | 작업시 안전규정에 의거 안전시설물 설치 및 안전용품 착용
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착구간 내부로 작업자 떨어짐 | M(3) | M(3) | 굴착구간 상단에 안전휀스 설치 및 안전시설 설치 | 설계도서에 명시된 안전시설 설치 및 점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 사다리 설치불량,설계기준 미준수 | M(2) | M(3) | 맨홀 PE 사다리 2열 설치할 수 있도록 상세도 보완 | 2열로 변경된 사다리의 도면을 참고하여 시공/사용자재 반입 전 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_관부설 시 타관과의 이격거리 미준수 | H(3) | H(3) | 관부설 시 타관과의 이격거리 준수 | 관 보호를 위한 테이프 및 표지판 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_배관 부설 및 접합시 설치 방법 미준수 | M(2) | H(4) | 배관 부설 및 접합시 설치 방법 준수 | 배관 접합상태 연막시험 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_맨홀 수밀성 미검토 | H(3) | H(3) | 맨홀 수밀성 검토 | GRP 맨홀 인양 고리 설치(반입시 확인)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 타설작업 | 기타 | 없음 | 부상 방지대책 미수립 | M(3) | M(3) | 관로 부상방지대책 수립토록 주의사항 명기 | 연성관 부상방지를 위한 시공계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 사다리 설치불량,설계기준 미준수 | M(2) | M(3) | 맨홀 PE 사다리 2열 설치할 수 있도록 상세도 보완 | 2열로 변경된 사다리의 도면을 참고하여 시공/사용자재 반입 전 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외벽 | 기타 | 옆 | 조립작업 | 붕괴 | 없음 | 교량 관매달기구간 구조검토 미실시 | M(2) | H(4) | 교량 관매달기구간 구조검토 실시 | 고소작업시 안전시설물 설치 및 안전규정 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 용접작업 | 화재 | 질식 | 밀폐공간 작업규정 미준수 | M(3) | H(4) | 밀폐공간 작업시 안전규정 및 지침을 준수토록 설계도에 반영 | 작업시 안전규정에 의거 안전시설물 설치 및 안전용품 착용
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 전주, 전선 | 하부(아래) | 전기작업 | 없음 | 감전 | 전기안전시설 미설치 | M(3) | M(3) | 가설전기 사용에 따른 접지, 누전차단기 등 전기 안전시설물을 설치토록 설계도에 반영 | 작업시 관련규정에 의거 안전시설물 설치 및 안전용품 착용
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_맨홀 수밀성 미검토 | H(3) | H(3) | 맨홀 수밀성 검토 | GRP 맨홀 인양 고리 설치(반입시 확인)
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 하천수 범람(침수) | M(2) | M(3) | 필요시 가물막이 설치 검토 및 하천수 범람을 대비하여 설계도면에 안전대책 표기 | 공사 중 하천 수위 수시로 확인
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 마감작업 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 끼임 | PC박스 설치 시 작업자 부주의 | L(2) | M(3) | PC박스 설치 작업 시 작업자 안전사고 예방을 위한 설치작업도 설계에 반영 | PC박스 설치 시 설치작업도에 근거하여 단계별 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 기타 | 깔림 | 관로 및 가시설, 추진공사시 장비 취급 매뉴얼 숙지 미숙 으로 사고 발생 | M(3) | H(4) | 작업장비에 대한 사전 재원검토 및 사전 시뮬레이션수행 | 장비사용시 장비작업구간 출입금지 조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 정리작업 | 낙하 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 조립식 PC맨홀 설치후 점검시 추락사고 발생 | M(3) | M(3) | 점검용 발판 반영 | 터파기구간 가설 승강계단 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 인양작업 | 기타 | 깔림 | 조립식PC맨홀 인양시 로프 파단 | M(3) | H(4) | 인양장비 등 시공시 주의사항 반영하고 로프 품질관리 | 대형 크레인 적용
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 없음 | 부력에 대한 안정성 미검토 | M(2) | M(3) | 지하수위를 고려하여 GRP맨홀 부력에 대한 안정성검토 실시 | -
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가설휀스 무너짐 | H(3) | H(3) | 시공전 안전성검토 실시 | 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 기타 | 없음 | 질식 | 환기미실시 | M(2) | H(4) | 산소농도 측정 및 환기방법 제시 | 산소농도 측정 및 2인 1조 근무
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 이동 | 충돌 | 교통사고 | 안전시설 미비 | M(2) | H(4) | 차선별 교통처리계획도 작성 | 작업장 내 각종 표지 및 안전시설상태 수시점검
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 매설작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 유도신호 미준수로 굴착면 붕괴 | M(3) | M(3) | 유도자 배치 및 신호체계에 의한 작업 시행 내용 도면 반영 | 안전유도자 교육 및 일정한 신호체계에 따라 작업 진행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_관부설 시 타관과의 이격거리 미준수 | H(3) | H(3) | 관부설 시 타관과의 이격거리 준수 | 관 보호를 위한 테이프 및 표지판 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 관로 불안전 적재 및 안전작업 미준수에 의한 위험잠재 | L(2) | L(2) | 관로 안전작업 도면 반영 | 관로 작업 시 안전관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 굴착작업 | 충돌 | 교통사고 | 야간공사을 고려한 안전관리 계획 미수립 | M(2) | M(2) | - | 야간공사를 고려한 안전관리계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 기타 | 기타 | 기타 | 부단수차단 벨브 파손 | L(1) | H(4) | - | 부단수 공사시 벨브 조립상태 및 체결상태 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 없음 | 관의 부상방지조치 미실시 | M(2) | M(3) | - | 시공 중 또는 시공 후 발생할 수 있는 관의 부상방지 조치계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | M(2) | H(4) | 밀폐공간 작업 시 산소농도 측정, 환기 등을 실시토록 안전조치사항에 대한 상세도 작성 | 작업 전 밀폐공간안전보건프로그램 운영(산소농도 측정, 환기시설 설치 ,감시인 배치 등)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업 중 근로자 질식위험 | L(2) | L(3) | 밀폐공간 안전보건 프로그램을 시방서에 명기 | 밀폐공간 산소결핍등으로 인한 질식위험 / 2인1조 작업 및 환기 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 굴착작업 | 충돌 | 교통사고 | 야간공사을 고려한 안전관리 계획 미수립 | M(3) | M(3) | 야간공사를 고려한 안전관리대책 수립하여 설계도서에 수록 | 야간공사를 고려한 안전관리계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 사다리 설치불량,설계기준 미준수 | M(2) | M(3) | 맨홀 PE 사다리 2열 설치할 수 있도록 상세도 보완 | 2열로 변경된 사다리의 도면을 참고하여 시공/사용자재 반입 전 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 타설작업 | 기타 | 없음 | 부상 방지대책 미수립 | M(3) | M(3) | 관로 부상방지대책 수립토록 주의사항 명기 | 연성관 부상방지를 위한 시공계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 기타 | 사전 위험성 검토 미실시 | M(3) | M(3) | 해당공법에 대한 시방기준 특기시방서에 수록 | 적용공법에 대한 장비, 사용재료, 시공방법, 검사방법 등을 포함한 시공계획서를 제출
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | M(2) | H(4) | 밀폐공간 작업 시 산소농도 측정, 환기 등을 실시토록 안전조치사항에 대한 상세도 작성 | 작업 전 밀폐공간안전보건프로그램 운영(산소농도 측정, 환기시설 설치 ,감시인 배치 등)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_맨홀 수밀성 미검토 | H(3) | H(3) | 맨홀 수밀성 검토 | GRP 맨홀 인양 고리 설치(반입시 확인)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 없음 | 관의 부상방지조치 미실시 | M(2) | M(3) | - | 시공 중 또는 시공 후 발생할 수 있는 관의 부상방지 조치계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_배관 부설 및 접합시 설치 방법 미준수 | M(2) | H(3) | 배관 부설 및 접합시 설치 방법 준수 | 배관 접합상태 연막시험 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 거치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 미준수로 추진구간 가시설 붕괴 | M(2) | H(4) | 추진구간 단계별 시공상세도 제시 | 제시된 시공순서를 준수하여 추진작업 시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 용접시 불티비산으로 화재 발생 | M(2) | M(3) | 용접작업 시 화재방지 대책이 수립되도록 설계도면에 Note표기 | 불티의 비산방지 및 화기관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 기타 | 기타 | 작업허가제 미도입으로 근로자 부상 위험 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 사다리 설치불량,설계기준 미준수 | M(2) | M(3) | 맨홀 PE 사다리 2열 설치할 수 있도록 상세도 보완 | 2열로 변경된 사다리의 도면을 참고하여 시공/사용자재 반입 전 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 상부(위) | 인양작업 | 기타 | 깔림 | 유도로프미사용 | M(2) | M(3) | - | 양중시 유도로프 설치 여부를 관리/감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 파열,파단 | 없음 | 주철관 접합불량으 로 인한 누수, 이탈 | M(3) | M(3) | 주철관 접합 부 확인을 위한 볼트 조임 토크 기준 도면에 수록 | 설계도서 준수 하여 설치/ 토크 시험기준 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 질식 | 산소부족, 유해가스 중독 | L(2) | L(2) | - | 맨홀 등 밀폐 공간 작업 시 안전조치사항 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 교통처 리계획 미수립 | M(3) | M(3) | 도심지 혼잡 구간을 포함한 도로현황 교통 처리계획도 작 성 | 공사장 주변 통행 안전관 리대책 수립
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 없음 | 철 도 경 계 선 으 로 부 터 30M 이내 지역 행위신 고 등 작업 게획 수립 | L(2) | L(2) | - | 철 도 경 계 선 으 로 부 터 30M 이내 지역 행위신 고 등 작업 게획 수립
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 굴착작업 | 기타 | 부딪힘 | 교통안 전시설물 미강성 제품 | L(2) | H(4) | 보호시설(PE휀 스)을 중량의 시설로 변경 | 신호수 배치 및 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 사다리 설치불량,설계기준 미준수 | M(2) | M(3) | 맨홀 PE 사다리 2열 설치할 수 있도록 상세도 보완 | 2열로 변경된 사다리의 도면을 참고하여 시공/사용자재 반입 전 확인
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 없음 | 부력에 대한 안정성 미검토 | M(2) | M(3) | 지하수위를 고려하여 GRP맨홀 부력에 대한 안정성검토 실시 | -
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_강관압입 설치 순서 및 그라우팅 작업상세도 미작성 | H(3) | H(3) | 강관압입 설치 순서 및 그라우팅 작업상세도 작성 | 강관압입구간 환기설비 및 가설조명 설치상세도 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 질식 | 밀폐공간 내 산소부족 | L(2) | L(2) | - | 관 리 감 독 자 상주 관리 및 밀폐공간 작업 안전수 칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 옆 | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 안전관리 미흡,법규 미준수 | M(3) | M(3) | 건설공사 안전관리에 필요한 비용을 계상 | 안전관리비 산정이 적정한지 검토하고 해당 목적에만 사용되도록 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 파열,파단 | 기타 | 수밀 시험 미실시 | M(2) | M(3) | 관로 수밀시험 실시 및 CCTV 조사 | 안전수칙 준수 및 안전교육 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 설치작업 | 기타 | 없음 | 부상 방지대책 수립 | M(3) | M(3) | 관로 부상방지대책 수립토록 주의사항 명기 | 연성관 부상방지를 위한 시공계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 굴착작업 | 충돌 | 교통사고 | 안전보호책 강성 부족 | M(2) | H(4) | 공사 구간 교통처리 시설물 중량물(강성)을 확보한 보호시설로 교체 | 교통안전원 배치를 통한 우회도로 안내 및 교통안전시설물 설치, 단계별 교통처리 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 연결작업 | 없음 | 질식 | 산소 결핍 및 유해가스 중독 | M(2) | H(4) | 밀폐공간 작업 시 산소농도 측정, 환기 등을 실시토록 안전조치사항에 대한 상세도 작성 | 작업 전 밀폐공간안전보건 프로그램 운영 (산소농도 측정, 환기시설설치 ,감시인 배치 등)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 용접작업 | 기타 | 기타 | 용접부위 파단, 용접 결함 | M(2) | M(2) | 없음 | 투입인력 경력 확인 및 용접부 상세 검측 실시/용접 작업 시 화재 방지대책 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 지장물 사전조사 미흡 | M(2) | M(3) | 없음 | 시험 터파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 상재하중, 우수유입 등 | M(2) | M(2) | 없음 | 굴착깊이 이상 이격장소에 토사적재 및 굴착 즉시 사토운반, 영내 사토장 별도 운영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 기존구조물 사전 조사 미흡 | M(2) | M(2) | 없음 | 기존 구조물 상태, 구조형태 등에 대하여 조사하고, 작업상의 안전 계획을 확인한 후 작업
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 굴착작업 | 충돌 | 깔림 | 신호수배치 및 작업구간 통제, 후방카메라 또는 경보 장치 설치 등 장비 충돌 방지 | M(2) | M(3) | 없음 | 신호수배치 및 작업구간 통제, 후방카메라 또는 경보 장치 설치 등 장비 충돌 방지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 굴착작업 | 충돌 | 교통사고 | 야간공사 고려한 안전관리계획 수립 | M(2) | M(2) | 없음 | 야간공사를 고려한 안전관리 계획 수립
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 맨홀 개구부 작업자 추락 | M(3) | M(3) | 개구부에 추락방지 시설설치 및 안전표지 부착 | 작업자 투입전 안전교육 시행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 앞 | 매설작업 | 없음 | 없음 | 현황을 미고려한 교통처리계획 | M(3) | H(4) | 야간도로공사시 경광등,유도등 설계도서에 반영 | 매설작업 시 교통통제 신호수배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 앞 | 타설작업 | 기타 | 깔림 | 물돌리기 계획 누락 | M(2) | M(2) | 물돌리기 계획을 설계도서에 반영 | 물막이시 범람할 우려가 없도록 가수로 등을 가설하여 유수를 소통
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 타설작업 | 기타 | 없음 | 부상 방지대책 미수립 | M(3) | M(3) | 관로 부상방지대책 수립토록 주의사항 명기 | 연성관 부상방지를 위한 시공계획서 작성
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업중 질식사고 | M(3) | H(4) | 밀폐공간 작업계획 수립 | 작업자 투입전 안전교육 시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 옆 | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 안전관리 미흡,법규 미준수 | M(3) | M(3) | 건설공사 안전관리에 필요한 비용을 계상 | 안전관리비 산정이 적정한지 검토하고 해당 목적에만 사용되도록 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_반력벽 구조안전성 미검토 | H(3) | H(3) | 반력벽 구조안전성 검토 | 반력벽 타설시 단부등 안전시설물 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 작업계획 미수립 | M(2) | M(2) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 설치작업 | 파열,파단 | 기타 | 수밀시험 미실시 | M(2) | M(3) | 관로 수압시험 실시 및 CCTV 조사 | 안전수칙 준수 및 안전교육 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 질식 | 밀폐공간 내 산소부족 | L(2) | L(2) | - | 관 리 감 독 자 상주 관리 및 밀폐공간 작업 안전수 칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 안전수칙 미준수에 의한 작업자의 질식 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 밀폐공간 작업 시 작업감시자의 비치 및 가스농도관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 작업계획 미수립 | M(2) | M(2) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 용접중 작업자 화상 및 화재 발생 | M(3) | L(2) | 용접 작업 안전장구 착용 및 비상소화시설(소화기, 소방사) 작업구간 배치 | 화재 발생시 대피 동선 및 소화기 사용법 교육 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 타설작업 | 기타 | 없음 | 부상 방지대책 미수립 | M(3) | M(3) | 관로 부상방지대책 수립토록 주의사항 명기 | 연성관 부상방지를 위한 시공계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 없음 | 평면도와 종단면도 측점 불일치 | M(2) | M(2) | 평면도와 종단면도 측점 일치화하여 설계도면 작성 | -
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 건진법 제62조 따른 안전관리비 미계상 | M(2) | M(3) | 건집법 및 건설업무수행지침에 의거한 안전관리비를 설계예산내역에 반영 | -
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 구조적 안전성 미검토 | L(2) | M(3) | 관 매달기 구 간 구조적 안 전성 검토 | 공사장 주변 통행 안전관 리대책 수립
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 안전수칙 미준수에 의한 작업자의 질식위험 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 밀폐공간 작업 시 작업감시자의 비치 및 가스농도관리 철저로 작업자 질식위험 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 없음 | 규정 미준수 | L(2) | H(4) | 건 설 기 술 진 흥 법 상 안전관 리비 계상 | -
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 매설작업 | 없음 | 기타 | 줄걸이 미흡 | M(2) | M(3) | 관 설치 및 인양방법 절차 작성 | 관 하부 쐐기목 설치
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 사다리 설치불량,설계기준 미준수 | M(2) | M(3) | 맨홀 PE 사다리 2열 설치할 수 있도록 상세도 보완 | 2열로 변경된 사다리의 도면을 참고하여 시공/사용자재 반입 전 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 타설작업 | 기타 | 없음 | 부상 방지대책 미수립 | M(3) | M(3) | 관로 부상방지대책 수립토록 주의사항 명기 | 연성관 부상방지를 위한 시공계획서 작성
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 기타 | 없음 | 시공절차 미준수(불용관 폐쇄작업 시) | M(2) | M(3) | 현장에 맞는 시공법 선정 및 시공 상세도 작성 | 폐쇄 후 되메우기전 감독원 확인 및 폐쇄 전,후 사진 제출
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 안정성 미검토 | M(2) | H(4) | 관로 굴착구간 안정성 검토 실시하여 설계도서에 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 설치작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 안전작업수칙 미준수 | M(2) | H(4) | 밀폐공간 안전보건작업 프로그램 설계도서에 명기 | 밀폐공간 안전작업수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | M(2) | H(4) | 밀폐공간 안전작업수칙 설계도서에 명기 | 밀폐공간 안전작업수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 옆 | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 안전관리 미흡,법규 미준수 | M(3) | M(3) | 건설공사 안전관리에 필요한 비용을 계상 | 안전관리비 산정이 적정한지 검토하고 해당 목적에만 사용되도록 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 작업허가제 미실시 | M(2) | H(3) | 작업허가제 관련제도를 설계도서에 명기 | 작업허가제 실시관리 철저
건축 | 건축물 | 위험물 저장 및 처리시설 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 마감작업 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 작업계획 미수립 | M(2) | M(2) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
산업환경설비 | 환경시설 | 수처리설비시설 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 사다리 벽과 이격거리 상부 여장길이 부족 | M(3) | M(3) | 사다리 설치시 벽과 15cm 이상 이격 및 상부 여장길이는 60cm 이상 확보 | 설계도서 준수 및 승강 근로자 교육
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 기타 | 구조검토 미흡 | M(2) | M(3) | 교량 관매달기 구간 구조안전성 검토 실시하여 설계도서에 반영 | 안전시설물 구비하여 주변 통제
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안전성 미검토 | M(2) | H(4) | 관로구간 구간별 안식각 기준 설계에 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 설치작업 | 파열,파단 | 기타 | 수압 시험 미실시 | M(2) | M(3) | 상수관로 수압시험 실시 | 안전수칙 준수 및 안전교육 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 안전수칙 미준수에 의한 작업자의 질식위험 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 밀폐공간 작업 시 작업감시자의 비치 및 가스농도관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 안전수칙 미준수 | M(2) | H(4) | 밀폐공간 안전보건작업 프로그램 설계도서에 명기 | 밀폐공간 안전작업수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | H(4) | 굴착시 우수 및 지하수로 인한 굴착면 붕괴위험 방지위해 집수정,배수로 설치도면 반영 | 굴착면 상재하중 제거관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안정액 지상플랜트 설치 시 굴착 단부 토압가중 | L(2) | H(4) | 흙막이 굴착단부 영향범위 설정 및 지상플랜트 설치도 반영 | 굴착영향 범위내 토압가중 작업, 시설설치 제한
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 뒤 | 설치작업 | 충돌 | 교통사고 | 신호수 미배치 | M(2) | H(4) | 공사중 교통처리 계획도를 설계도서에 반영 | 교통안전시설 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 우수유입 | M(2) | H(4) | 굴착시 우수 및 지하수로 인한 굴착면 붕괴위험 방지위해 집수정,배수로 설치 도면 반영 | 굴착면 상재하중 제거 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 해당 항목 안전관리비 미계상 | L(2) | H(4) | 안전관리비 해당 항목별 적정 계상 | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 지하 | 매설작업 | 기타 | 없음 | 공사기간 산정 기준 미흡 | M(2) | H(4) | 공공 건설공사의 공사기간 산정기준을 바탕으로 적정 공사기간 산정 | 착공전 설계에서 선정한 공사기간 산정 타당성 검토
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 상부(위) | 양중작업 | 충돌 | 감전 | 유도로프 미사용 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 인양시 2줄걸이 및 유도로프 사용
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 작업허가제 미실시 | M(2) | H(3) | 작업허가제 관련제도를 설계도서에 명기 | 안전시설물 설치 관리
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 옆 | 연결작업 | 기타 | 없음 | 접합부 설계미흡 | M(2) | M(3) | 관접합 상세도면 작성 | 굴착 토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 굴착사면 무너짐 | M(2) | M(3) | 하천통과구간 시공계획을 설계도서에 반영 | 굴착 작업 시 주변 통제 및 건설장비 유도자 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 매설작업 | 전도 | 교통사고 | 안전휀스 부적정 | H(3) | H(3) | 가설휀스를 중량물로 변경하여 설계도서에 반영 | 안전관리자 상주하여 관리 감독
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 옆 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업 중 근로자 질식위험 | L(2) | L(3) | 밀폐공간 안전보건 프로그램을 시방서 및 설계도면에 명기 | 밀폐공간 산소결핍등으로 인한 질식위험 / 2인1조 작업 및 환기 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 옆 | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 안전관리 미흡,법규 미준수 | M(3) | M(3) | 건설공사 안전관리에 필요한 비용을 계상 | 안전관리비 산정이 적정한지 검토하고 해당 목적에만 사용되도록 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 옆 | 설치작업 | 기타 | 없음 | 주철관 접합불량으로 인한 누수, 이탈 | M(3) | M(3) | 주철관 접합 부 확인을 위한 볼트조임 토크 기준 도면에 수록 | 설계도서 준수하여 설치/ 토크 시험기준 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 작업계획 미수립 | M(2) | M(2) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 옆 | 기타 | 충돌 | 교통사고 | 야간공사 안전수칙 미준수 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 야간 작업시 근로자 개인보호구 및 야광반사조끼 착용, 야간 시안성 확보시설 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 기타 | 기타 | 깔림 | 자재적치 불량 | M(2) | M(3) | 가설재 및 수문 자재 결속 등 안전 준수내용 도면 반영 | 가설재 및 자재 등의 결속확인, 보관 높이, 바닥 평탄성 유지 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 관 보호시설 미비 | M(3) | M(3) | 굴착중 지장물 관 주변 보호공설치로 기존관 파손방지 도면 반영 | 굴착전 지장물 사전조사 및 지장물 규모 및 특성 고려 보호공 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 안전수칙 미준수에 의한 작업자의 질식위험 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 밀폐공간 작업 시 작업감시자의 비치 및 가스농도관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 옆 | 용접작업 | 기타 | 화상 | 용접결함, 가연성 물질 과 접촉 등 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 작업 전 산소농도 및 유해가스 유무 확인/ 밀폐공간작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 사다리 제원 불량 | M(3) | L(2) | 매립형 사다리 제원 수정(발디딤부 폭 30cm 이상, 벽과 이격거리 15cm 이상) | 설계도서 준수 및 승강 근로자 교육
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 비산물 | 하부(아래) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 용접 불씨 | M(3) | M(3) | 불티비산방지포 활용 및 화재감시자를 배치하에 작업 | 화재예방대책 수립 및 단부구간 떨어짐 예방 조치 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착시 충격 및 진동 발생 | M(3) | H(4) | 굴착부 인접 가옥 및 담장에 대한 건물경사 및 균열에 대한 계측계획 수립(계측계획도, 계측기상세도 작성) | 굴착공사 계측관리 기술지침에 의거하여 수립된 계측계획 실시(한국산업안전보건공단)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 부주의 및 안전시설물 미흡 | M(3) | H(4) | 펌프장 및 차집시설 개구부 추락방지시설도 작성 및 상세도 도면표기 / 맨홀부(개구부) 안전난간 및 차량방호시설도 작성 | 추락재해 방지시설 관련 기준 준수(추락재해 방지시설(KCS 21 770 10 : 2019)에 의거)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 보호시설 미비 | M(3) | M(3) | 굴착중 지장물 관 주변 보호공설치로 기존관 파손방지 도면 반영 | 굴착전 지장물 사전조사 및 벽체 구조 재검토 후 굴착작업시행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 마감작업 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍시설 설치 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재감시자 미배치 | L(1) | H(4) | - | 용접,용단 작업시 화재 감시자 배치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반보강 미흡 | L(1) | H(4) | - | 공사착수전 안전작업계획을 포함한 작업계획서를 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | M(2) | H(4) | 밀폐공간 작업 시 산소농도 측정, 환기 등을 실시토록 안전조치사항에 대한 상세도 작성 | 작업 전 밀폐공간안전보건프로그램 운영(산소농도 측정, 환기시설 설치 ,감시인 배치 등)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 작업계획 미수립 | M(2) | M(2) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 작업계획 미수립 | M(2) | M(2) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 확인 및 점검작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간작업 시 산소결핍, 유해가스 중독에 따른 근로자 질식, 중독 | H(4) | M(2) | 밀폐공간 작업 시 산소농도 측정, 환기 등 안전작업 도면 작성 | 밀폐공간 작업 시 작업감시자의 비치 및 가스농도관리 철저로 작업자 질식위험 제거
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 사다리 제원 불량 | M(3) | L(2) | 매립형 사다리 제원 수정(발디딤부 폭 30cm 이상, 벽과 이격거리 15cm 이상) | 설계도서 준수 및 승강 근로자 교육
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 매설작업 | 없음 | 부딪힘 | 현황을 미고려한 교통처리계획 | M(3) | H(4) | 야간도로 공사시 경광등,유도등 설계도서에 반영 | 매설작업 시 교통통제 신호수배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 지장물 사전조사 미흡 | M(2) | M(3) | - | 시험 터파기를 실시하여 지장물 및 지반 상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | M(2) | H(4) | 밀폐공간 작업 시 산소농도 측정, 환기 등을 실시토록 안전조치사항에 대한 상세도 작성 | 작업 전 밀폐공간안전보건프로그램 운영(산소농도 측정, 환기시설 설치 ,감시인 배치 등)
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 지하 | 연결작업 | 기타 | 없음 | 부력안정검토 누락 | M(2) | M(2) | 부력안정검토를 설계도서에 반영 | -
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 연결작업 | 기타 | 없음 | 기존 우수맨홀 연결시 누수 | M(2) | M(2) | 기존 우수맨홀 연결 작업시 주의사항 노트 표기 | 숙련공이 연결하도록 하며 외관검사 및 수밀시험 시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 기타 | 없음 | 질식 | 밀폐공간안전 기준 미준수 | M(2) | M(3) | - | 관리감독자 관리·감독 및 밀폐공간 작업 안전수직 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 지하 | 천공작업 | 기타 | 기타 | 부단수차단 벨브 파손 | M(2) | M(2) | 부단수 천공 시공방법이 포함된 시공순서도를 설계도서에 반영 | 시공전 부단수천공 작업에 관한 작업계획서 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 용접, 용단작업 시 화재예방에 관한 안전수칙 미준수에 의한 화재발생 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 용접, 용단작업 등의 화기취급 작업 시 화재예방 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 없음 | (GRP맨홀)부력에 대한 안정성 미검토 | M(2) | M(3) | 지하수위를 고려하여 GRP맨홀 부력에 대한 안정성검토 실시 | -
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 옆 | 기타 | 충돌 | 교통사고 | 야간공사 안전수칙 미준수 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 공사차량 운전원 및 신호수 안전교육 실시, 교통안전시설 유지보수철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 작업계획 미수립 | M(2) | M(2) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 옆 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 굴착작업 중 담장 전도위험 | L(2) | L(2) | 담장 전도방지 예시도면 반영 | 굴착 시 담장 보강 등 관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 연결작업 | 없음 | 질식 | 산소 결핍 및 유해가스 중독 | M(2) | M(4) | 밀폐공간 작업 시 산소농도 측정, 환기 등을 실시토록 안전조치사항에 대한 상세도 작성 | 작업 전 밀폐공간안전보건프로그램 운영(산소농도 측정, 환기시설 설치 ,감시인 배치 등)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 낙하 | 깔림 | 구조적 안전성 미검토 | L(2) | M(3) | 관 매달기 구 간 구조적 안 전성 검토 | 공사장 주변 통행 안전관 리대책 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 및 유해가스 중독 | M(2) | H(4) | 밀폐공간 작업 시 안전사고 예방계획을 수립하여 설계보고서에 반영 | 작업 전 밀폐공간안전보건프로그램 운영(산소농도 측정, 환기시설 설치 ,감시인 배치 등)
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 기타 | 없음 | 질식 | 밀폐공간안전 기준 미준수 | M(2) | M(3) | - | 관리감독자 관리·감독 및 밀폐공간 작업 안전수직 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 옆 | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 안전관리 미흡,법규 미준수 | M(3) | M(3) | 건설공사 안전관리에 필요한 비용을 계상 | 안전관리비 산정이 적정한지 검토하고 해당 목적에만 사용되도록 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 옆 | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 사다리 설치 기준 미준수 | H(3) | H(3) | 맨홀 손잡이 및 사다리 상세도 작성 | 시공순서도 준수 및 자재 품질관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 기존구조물 사전 조사 미흡 | M(2) | M(2) | - | 기존 구조물 상태, 구조형태 등에 대하여 조사하고, 작업상의 안전계획을 확인한 후 작업
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 앞 | 기타 | 파열,파단 | 깔림 | 안전성 미검토 | M(2) | M(3) | 추진관 및 반력벽에 대한 구조계산 실시 | 추진·도달기지 내에서 추진관 거치 및 연결작업 시 안전조치 사항 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 질식 | 밀폐공간 내 산소부족 | L(2) | L(2) | - | 관 리 감 독 자 상주 관리 및 밀폐공간 작업 안전수 칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 질식 | 밀폐공간 내 산소부족 | L(2) | L(2) | - | 관 리 감 독 자 상주 관리 및 밀폐공간 작업 안전수 칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 없음 | 질식 | - | H(3) | H(3) | - | 가스농도측정기를 이용한 작업환경 점검 및 주기적인 작업자 환기,보호구 착용
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 상부(위) | 기타 | 충돌 | 교통사고 | 교통안전시설 미흡 | H(3) | H(3) | 교통처리계획도 작성 | 야간공사 시 방호벽 및 윙카를 설치하여 시인성 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업 중 근로자 질식위험 | L(2) | L(3) | 밀폐공간 안전보건 프로그램을 시방서에 반영하고 밀폐공간의 체적을 고려한 환기계획을 반영 | 밀폐공간 산소결핍등으로 인한 질식위험 / 2인1조 작업 및 환기 실시
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 하천수 범람 | M(2) | M(3) | 필요시 가물막이 설치 검토 및 하천수 범람을 대비하여 설계도면에 안전대책 표기 | 공사 중 하천수위 수시로 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 안전수칙 미준수에 의한 작업자의 질식위험 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 밀폐공간 작업 시 작업감시자의 비치 및 가스농도관리 철저로 작업자 질식위험 제거
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 옆 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 안전시설 미흡 | M(3) | M(2) | 공사 중, 교통안전시설 설치 (야간공사) | 시인성 확보 및 공사차량 서행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설계검토 미흡(특허공법 위험성에 대한 검토서 미작성) | M(3) | M(3) | 특허공법에 대한 위험요소, 위험성 거감대책에 대한 검토서 첨부 | 설계검토 실시 및 시공계획서의 적정성 검토
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 3미터 이상 맨홀 사다리 배치 미흡으로 근로자 추락 | L(2) | L(3) | 사다리 상세도 상에 발디딤부 폭과 간격을 명시한 도면 보완 | 맨홀 깊이 3미터 이상 시 사다리 발디딤부 폭과 간격을 준수하여 2열 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 질식 | 밀폐공간 내 산소부족 | L(2) | L(2) | - | 관 리 감 독 자 상주 관리 및 밀폐공간 작업 안전수 칙 준수
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 용접 작업 시 안전수칙 미준수에 의한 화재위험 | L(2) | L(2) | 용접 작업 안전수칙을 설계에 반영 | 용접시 화재예방 관리 철저
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 천공작업 | 기타 | 기타 | 시공방법 미제시 | M(2) | M(2) | 부단수 천공 시공방법이 포함된 시공순서도를 설계도서에 반영 | 시공전 부단수 작업에 관한 작업계획서 수립
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 이동 | 붕괴 | 깔림 | 자재관리 및 건설기계 작업관리 미흡에 의한 위험잠재 | L(2) | L(2) | 안전작업 도면 반영 | 안전관리 계획 수립 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입에 의한 굴착면 붕괴 | M(2) | H(4) | 지하수로 인한 굴착면 붕괴위험 방지위해 배수로,양수펌프 설치 도면 반영 | 굴착면 상재하중 제거 관리
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 안전작업 기준 미준수 | M(2) | M(3) | 해당없음 | 작업 전 밀폐공간안전보건프로그램 운영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 지하 | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 맨홀 수밀성 미검토 | H(3) | M(3) | 맨홀 수밀성 검토 | GRP 맨홀 인양 고리 설치(반입시 확인)
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외벽 | 기타 | 지하 | 기타 | 기타 | 기타 | 관보호공 누락 | M(2) | M(3) | 관보호 콘크리트 타설 | 관리감독자 지휘감독하에 장비 작업 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 기타 | 없음 | 질식 | 환기미실시 | M(2) | H(4) | 산소농도 측정 및 환기방법 제시 | 산소농도 측정 및 2인 1조 근무
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 이동 | 충돌 | 교통사고 | 안전시설 미비 | M(2) | H(4) | 차선별 교통처리계획도 작성 | 작업장 내 각종 표지 및 안전시설상태 수시점검
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 기타 | 없음 | 질식 | 환기미실시 | M(2) | H(4) | 산소농도 측정 및 환기방법 제시 | 산소농도 측정 및 2인 1조 근무
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 이동 | 충돌 | 교통사고 | 안전시설 미비 | M(2) | H(4) | 차선별 교통처리계획도 작성 | 작업장 내 각종 표지 및 안전시설상태 수시점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착시 충격 및 진동발생 | M(3) | H(4) | (필요시) 인접가옥 및 담장에 대한 건물경사 및 균열 계측계획 수립 - 균열 및 건물경사도 측정에 대한 계측계획도 작성 | 계측관리기준 및 지침에 의거하여 수립된 계측계획에 대한 관리철저 - 굴착공사 계측관리 기술지침 (한국산업안전보건공단)
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 질식 | 공사중 우수유입시 대피계획 미수립 | L(1) | H(4) | - | 세미쉴드 공사중 우수유입시 근로자 파난계획을 수립 및 양수시설 설치 운영
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 전주, 전선 | 고소 | 전기작업 | 기타 | 감전 | 송전선 장비,인력 접촉 | L(2) | L(3) | 송전선 노출부 전력 차단 후 공사 | 가설전기공사 규정 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 벽과 이격거리 부족 | M(3) | L(2) | 매립형 사다리 제원 수정(벽과 이격거리 15cm 이상) | 설계도서 준수 및 승강 근로자 교육
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 천공작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 무너짐_우수유입 | H(4) | L(2) | 우수유입에 따른 가시설 검토 | 우수시에는 작업을 지양하고 우수유입에 따른 가시설 검토, 예비펌프 운용 시방서 수록
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 연결작업 | 기타 | 기타 | 부단수차단 벨브 파손 | L(1) | H(4) | - | 부단수 공사시 벨브 조립상태 및 체결상태 확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 기타 | 공사중 조명, 환기시설 계획 미흡 | L(1) | H(4) | - | 세미쉴드 공사중 환기시설 및 조명시설 계획을 수립하여 설치운영
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 상부(위) | 인양작업 | 기타 | 깔림 | 유도로프미사용 | M(2) | M(3) | - | 양중시 유도로프 설치 여부를 관리/감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 작업계획 미수립 | M(2) | M(2) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 연결작업 | 기타 | 없음 | 현장 임의시공 등으로 인한 관 접합부 이탈, 파손 | M(2) | M(2) | 관 이탈 방지를 위한 조임부 조임 토크기준 설계도서에 명기 | 볼트의 조임은 한쪽으로만 죄어지지 않도록 각각 조금씩 조여서 토크기준 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 기타 | 기타 | 없음 | 방류부 내부 전석 유입 | M(2) | M(2) | 방류부 상부 난간벽등을 설치하여 전석등의 유입방지 | -
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 반력벽 구조계산 미검토 | M(3) | H(4) | - | 반력벽 구조계산서 작성, 강관 압입 순서 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 기타 | 없음 | 질식 | 환기미실시 | M(2) | H(4) | 산소농도 측정 및 환기방법 제시 | 산소농도 측정 및 2인 1조 근무
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 이동 | 충돌 | 교통사고 | 안전시설 미비 | M(2) | H(4) | 차선별 교통처리계획도 작성 | 작업장 내 각종 표지 및 안전시설상태 수시점검
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 기타 | 없음 | 질식 | 밀폐공간안전 기준 미준수 | M(2) | M(3) | - | 관리감독자 관리·감독 및 밀폐공간 작업 안전수직 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 작업계획 미수립 | M(2) | M(2) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착시 충격 및 진동 발생 | M(3) | H(4) | (필요시) 굴착부 인접 가옥 및 담장에 대한 건물경사 및 균열에 대한 계측계획 수립 : 균열 및 건물경사도 측정에 대한 계측계획도 작성 | 굴착공사 계측관리 기술지침에 의거하여 수립된 계측계획 실시 (굴착공사 계측관리 기술지침 (한국산업안전보건공단) 참조)
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 질식 | 밀폐공간 내 산소부족 | L(2) | L(2) | - | 관 리 감 독 자 상주 관리 및 밀폐공간 작업 안전수 칙 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 강관압입 공사시 순서도 미비로 인한 오시공, 붕괴 위험 | M(3) | M(3) | 강관압입 순서도 작성하여 설계도면 반영 | 추진·도달기지 내에서 추진관 거치 및 연결작업 시 안전조치 사항 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 기타 | 없음 | 질식 | 밀폐공간안전 기준 미준수 | M(2) | M(3) | - | 관리감독자 관리·감독 및 밀폐공간 작업 안전수직 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 질식 | 밀폐공간 내 산소부족 | L(2) | L(2) | - | 관 리 감 독 자 상주 관리 및 밀폐공간 작업 안전수 칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 벽과 이격거리 부족 | M(3) | L(2) | 매립형 사다리 제원 수정(벽과 이격거리 15cm 이상이 되도록 설치) | 설계도서 준수 및 승강 근로자 교육
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 전주, 전선 | 고소 | 전기작업 | 기타 | 감전 | 송전선 장비,인력 접촉 | L(2) | L(3) | 송전선 노출부 전력 차단 후 공사 | 가설전기공사 규정 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 기타 | 없음 | 질식 | 밀폐공간안전 기준 미준수 | M(2) | M(3) | - | 관리감독자 관리·감독 및 밀폐공간 작업 안전수직 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 관로 작업 시 안전관리 미흡에 의한 위험잠재 | L(2) | L(2) | 관로 안전작업 도면 반영 | 관로 안전작업 관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 앞 | 기타 | 기타 | 기타 | 차수그라우팅 미설치 | M(2) | H(4) | 압입구간 차수그라우팅을 설계도서에 반영 | 침수시 근로자 대피계획을 사전 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 연결작업 | 기타 | 없음 | 기존 우수맨홀 연결시 누수 | M(2) | M(2) | 기존 우수맨홀 연결 작업시 주의사항 노트 표기 | 숙련공이 연결하도록 하며 외관검사 및 수밀시험 시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 이동 | 충돌 | 교통사고 | 안전시설 미비 | M(2) | H(4) | 안전시설물 상세도 작성 | 작업장 내 각종 표지 및 안전시설상태 수시점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 기타 | 맨홀 설치에 따른 공사기간 소요 | M(2) | M(2) | - | 시공 전 시공측량을 통해 맨홀 설치가 최소화 될 수 있는지 재검토
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 이동 | 충돌 | 교통사고 | 안전시설 미비 | M(2) | H(4) | 교통처리계획도 작성 | 작업장 내 각종 표지 및 안전시설상태 수시점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 기타 | 없음 | 질식 | 환기미실시 | M(2) | H(4) | - | 산소농도 측정 및 2인 1조 근무
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 기타 | 없음 | 질식 | 밀폐공간안전 기준 미준수 | M(2) | M(3) | - | 관리감독자 관리·감독 및 밀폐공간 작업 안전수직 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업 안전수칙 미준수 | M(3) | M(3) | 밀폐공간 작업 매뉴얼에 따라 작업 실시 및 작업감시자 배치 | 밀폐공간 작업 매뉴얼에 따라 작업 및 가스농도관리 철저
조경 | 기타 |  | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 기타 | 없음 | 질식 | 밀폐공간안전기준 미준수 | M(3) | M(2) | - | 관리감독자 관리·감독 및 밀폐공간 작업 안전수직 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 감전 | 접지, 절연 불량 | L(1) | H(4) | - | 전선 피복상태 및 접지상태, 절연상태(누전여부) 점검
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 하부_갱구부 절단 및 엔트란스 설치 시 지하수 유출 | L(2) | H(4) | 지하수 유출을 고려한 양수기 선정 | 지하수 유출을 고려한 물푸기 및 가배수로 설치를 통한 배수처리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 기타 | 없음 | 질식 | 환기미실시 | M(2) | H(4) | 산소농도 측정 및 환기방법 제시 | 산소농도 측정 및 2인 1조 근무
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 용접작업 | 없음 | 감전 | 용접시 누전차단기 미설치 | M(2) | H(4) | 전기용접 작업시 누전차단기, 전격방지장치 설치 및 접지 실시후 작업 진행토록 관리 | 공사중 누전차단기 설치 및 전기장비 상태 확인후 작업토록 관리 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업 중 근로자 질식위험 | L(2) | L(3) | 밀폐공간 안전보건 프로그램을 시방서에 명기 | 밀폐공간 산소결핍등으로 인한 질식위험 / 2인1조 작업 및 환기실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 이동 | 충돌 | 교통사고 | 안전시설 미비 | M(2) | H(4) | 교통처리계획도 작성 | 작업장 내 각종 표지 및 안전시설상태 수시점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전통로 미설치 | L(2) | M(3) | 굴착구간 안전통로 설치 상세도 작성 | 관련 관리자 입회하에 굴착 수행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 사다리 설치불량,설계기준 미준수 | M(2) | M(3) | 맨홀 PE 사다리 2열 설치할 수 있도록 상세도 보완 | 2열로 변경된 사다리의 도면을 참고하여 시공/사용자재 반입 전 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 작업계획 미수립 | M(2) | M(2) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 보수 및 교체작업 | 전도 | 깔림 | 상류관로에서 흐르는 하수처리대책 미수립 | M(2) | M(2) | - | 하수량을 고려하여 작업에 지장이 없도록 충분한 물돌리기 대책 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 마감작업 | 없음 | 질식 | 맨홀 내부 및 밀폐공간 작업 시 산소결핍으로 인한 질식 위험 | M(2) | M(3) | 해당없음 | 밀폐공간 작업프로그램 수립 및 시행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 상차 및 하역작업 | 붕괴 | 깔림 | 자재 적치기준 미준수 | M(2) | H(4) | 관로 하차시 자재적치기준 (KOSHA GUIDE C-15-2017) 준수하여 적정높이, 편하중 생기지 않도록 정돈하여 적재 | 자재적치기준 준수하여 적치 및 안전에 유의하여 하역작업 진행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 옆 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 굴착작업 중 지반 침하등에 의한 담장 무너짐 | L(2) | L(2) | 담장 전도방지 도면 반영 | 담장 보강 등 안전관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 3미터 이상 맨홀 사다리 배치 미흡으로 근로자 추락 | L(2) | L(3) | 사다리 상세도 상에 발디딤부 폭과 간격을 명시한 도면 보완 | 맨홀 깊이 3미터 이상 시 사다리 발디딤부 폭과 간격을 준수하여 2열 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 사다리 상부 여장 길이 부족 | M(3) | M(3) | 사다리 설치시 상부 여장길이는 60cm 이상 확보 | 설계도서 준수 및 승강 근로자 교육
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 연결작업 | 기타 | 없음 | 기존 오수맨홀 연결시 누수 | M(2) | M(2) | 기존 오수맨홀 연결 작업시 주의사항 노트 표기 | 숙련공이 연결하도록 하며 외관검사 및 수밀시험 시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 질식 | 밀폐공간 내 산소부족 | L(2) | L(2) | - | 관 리 감 독 자 상주 관리 및 밀폐공간 작업 안전수 칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 사다리 제원 불량 | M(3) | L(2) | 매립형 사다리 제원 수정(벽과 이격거리 15cm 이상) | 설계도서 준수 및 승강 근로자 교육
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 기타 | 안전관리비 미계상 | L(2) | H(4) | 2종 시설물에 대한 안전점검 비용을 포함한 안전관리비 계상 | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 옆 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 굴착작업 시 침하에 의한 인근 담장 전도위험 | L(2) | L(3) | 담장 전도방지 도면 반영 | 담장 전도방지를 위한 작업계획 수립 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 작업계획 미수립 | M(2) | M(2) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_반입전 GRP맨홀 시험성적서 미확인 | H(3) | H(3) | 반입전 GRP맨홀 시험성적서 확인 | 복합가스농도 측정 및 밀폐공간 프로그램운영 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 연결작업 | 기타 | 기타 | 부단수차단 벨브 파손 | M(2) | M(2) | 부단수 차단 시공순서도 등을 설계도서에 반영 | 시공전 부단수차단 작업에 관한 작업계획서 수립
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 매설작업 | 충돌 | 기타 | 안전시설 미비 | L(2) | M(3) | - | 공사구간 교통안전에 대한 계획 수립
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 기타 | 관 보호공 상세 미수립 | L(2) | M(3) | 관 보호공 설치 상세도 작성 | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업 시 근로자 질식 위험 | M(2) | H(4) | 밀폐공간 질식 위험 작업 시 환기 계획 수립 | 밀폐공간 작업 시 환기 및 공기측정
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 작업대차 | 바닥 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 맨홀 내부 및 밀폐공간 작업 시 산소결핍으로 인한 질식 위험 | M(2) | H(4) | - | 밀폐공간 안전보건프로그램 운영 및 관리감독자 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 제원 부족 | M(3) | L(2) | 매립형 사다리 제원 수정(벽과 이격거리 15cm 이상 및 발디딤 폭 30cm이상 확보) | 설계도서 준수 및 승강 근로자 교육
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 감전 | 배수계획 미수립 | L(2) | L(2) | - | 감전방지용 누전차단기 설치 등 배수계획 수립하여 시공
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 기타 | 지내력 부족 | L(1) | M(3) | - | 시공중 지지력 확보 불가할 것으로 판단되는 구간을 선정 후 평판재하시험 등을 시행하여 허용 지내력 확인
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 작업순서 미준수 | M(2) | M(3) | 없음 | 보수작업 순서도 작성
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 설치작업 | 기타 | 없음 | 합류 맨홀 규격 부적정으로 설계 조건 이상의 강우와 우수 발생 시 우수 처리 부족으로 인한 월류 위험 | M(2) | M(2) | 하수도 시설기준에 의거하여 해당구간 맨홀규격 수정 | 맨홀 양중 작업 전 지반상태 사전조사
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 기타 | 피복제거 작업화재 | M(2) | M(2) | 없음 | 고압가스 용접, 용단작업 설치지침, 사용지침 수립 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 화상 | 열수송관 고온수 작업 미숙지 | L(2) | L(2) | - | 열수송관 고온수 작업 시 안전교육 실시 및 작업 숙지
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 통로박스 헌치부 응력 집중에 따른 구조적 취약 | L(2) | H(4) | 헌치부 조립 상세도 반영 | 조립도 대비 시공 외 지반 연약 구간에 동바리/비계 설치 시 지내력 보강
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 질식 | 밀폐공간 작업 | L(2) | L(2) | 밀폐공간 스마트 유해가스 탐지기에 필요한 비용을 계상 | 맨홀 내부 밸브 작업 전 밀폐공간안전보건프로그램 운영
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 화재 | 화상 | 용접,용단작업 미숙지 | L(2) | L(2) | - | 용접,용단 작업 시 안전교육 실시 및 작업 숙지
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간안전 기준 미준수 | L(2) | M(3) | - | 작업 전 밀폐공간안전보건프로그램 운영
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 수로 암거 날개벽 높이 5.5m 설치 시 전도 위험 | M(3) | M(3) | 철근 전도방지용 지지대 설치 상세도 반영 | 설치계획서 검토 시 측압최대작용점에 전도방지 조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_맨홀 수밀성 미검토 | H(3) | H(3) | 맨홀 수밀성 검토 | GRP맨홀 인양고리 설치(반입시 확인)
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 기타 | 기타 | 없음 | 현장 임의시공 등으로 인한 관 접합부 이탈, 파손 | M(2) | M(2) | 관 이탈 방지를 위한 조임부 조임 토크기준 설계도서에 명기 | 볼트의 조임은 한쪽으로만 죄어지지 않도록 각각 조금씩 조여서 토크기준 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 제원 부족 | M(3) | L(2) | 매립형 사다리 제원 수정(벽과 이격거리 15cm 이상 확보) | 설계도서 준수 및 승강 근로자 교육
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 전주 보호공 미설치 | M(3) | M(3) | 전주 인접 굴착구간을 대비해 전주 보호공 상세도 작성 | 굴착 작업 시 주변 통제 및 건설장비 유도자 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 사다리 설치불량,설계기준 미준수 | M(2) | M(3) | 맨홀 PE 사다리 2열 설치할 수 있도록 상세도 보완 | 2열로 변경된 사다리의 도면을 참고하여 시공/사용자재 반입 전 확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 기타 | 관 보호공 상세 미수립 | L(2) | M(3) | 관 보호공 설치 상세도 작성 | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 기타 | 건설기술진흥법상 안전관리비 미계상 시 건설공사 안전관리 수준 저하로 인한 안전 미확보 위험 | M(3) | H(3) | 건설기술 진흥법 시행규칙 제60조에 의거하여 건설공사 안전관리에 필요한 비용 계상 | 안전관리비 산정이 적정한지 검토하고 해당 목적에만 사용되도록 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 맨홀수밀성 미흡 | M(2) | H(4) | 조립식 PC 맨홀의 수밀성 확보를 위해 현장 설치전 수밀시험 실시 상세도 반영 | 반입전 자재 적정성 검토 및 표준 안전 작업 수행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 질식 | 밀폐공간 내 산소부족 | L(2) | L(2) | - | 관리감독자 상주 관리 및 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 와이어로프 파단 | L(2) | H(4) | H형강 상부에 목재,고무 등 반영 | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 추진공법 시공순서도 누락으로 인한 오시공 | L(2) | H(4) | 추진공법 시공순서도 수립 | 추진공법 안전작업계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 고소 | 인양작업 | 충돌 | 부딪힘 | 유도로프 미설치 | M(2) | M(3) | 크레인 작업관련 도면 작성으로 중량물 인양 작업시 유도로프 내용 설계도서 반영 | 인양작업 안전관리기준 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 질식 | 밀폐공간 내 산소부족 | L(2) | L(2) | - | 관 리 감 독 자 상주 관리 및 밀폐공간 작업 안전수 칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 와이어로프 파단 | L(2) | H(4) | H형강 상부에 목재,고무 등 반영 | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 상부(위) | 굴착작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 위험공종 작업 전 작업계획 미수립으로 인한 안전조치 미확인 우려 | L(1) | H(4) | - | 위험공종 작업 전 공사감독자 또는 건설사업 관리기술인에게 작업계획을 제 출하고 승인 후 작업 착수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | H(4) | 굴착시 우수 및 지하수로 인한 굴착면 붕괴위험 방지위해 배수로,양수펌프 설치 도면 반영 | 배수로 및 적합한 양수펌프 설치등 배수대책 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 옆 | 확인 및 점검작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 손잡이 시설 미흡 | L(2) | H(4) | 사다리 설치 높이를 높여 손잡이 확보 | 밀폐공간 위험관리
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 질식 | 밀폐공간 내 산소부족 | L(2) | L(2) | - | 관리감독자 상주 관리 및 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 매설작업 | 기타 | 부딪힘 | 교통안전시설물 미강성 제품 | L(2) | H(4) | 보호시설(PE휀스)을 중량의 시설로 변경 | 신호수 배치 및 안전교육 실시
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 옆 | 연결작업 | 파열,파단 | 화상 | 열수송관 고온수 작업 미숙지 | M(2) | M(2) | - | 열수송관 고온수 작업 시 안전교육 실시 및 작업 숙지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 맨홀 내부 및 밀폐공간 작업 시 산소결핍으로 인한 질식 위험 | M(2) | M(3) | - | 밀폐공간 작업프로그램 수립 및 시행
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 이동 | 충돌 | 교통사고 | 안전시설 미비 | M(2) | H(4) | 교통처리계획도 작성 | 작업장 내 각종 표지 및 안전시설상태 수시점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 제원 부족 | M(3) | L(2) | 매립형 사다리 제원 수정(벽과 이격거리 15cm 이상 확보) | 설계도서 준수 및 승강 근로자 교육
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 작업계획 미수립 | M(2) | M(2) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 하부(아래) | 양중작업 | 기타 | 물체에 맞음 | 이동식 크레인 양중 작업 중 와이어로프 검토 미흡에 의한 인양 줄 파단 또는 훅 이탈로 인한 떨어짐 위험 | M(2) | M(3) | - | 중량물 양중 작 업 전 줄걸이 (슬링벨트, 와이 어로프 등) 상 태 점검
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 고소 | 인양작업 | 충돌 | 부딪힘 | 유도로프 미설치 | M(2) | M(3) | 크레인 작업관련 도면 작성으로 중량물 인양 작업시 유도로프 내용 설계도서 반영 | 인양작업 안전관리기준 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 맨홀 내부 및 밀폐공간 작업 시 산소결핍으로 인한 질식 위험 | L(1) | H(4) | - | 밀폐공간 작업 프로그램 수립 및 시행
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_반입전 GRP맨홀 시험성적서 미확인 | M(3) | M(3) | 반입전 GRP맨홀 시험성적서 확인 | GRP맨홀 내부 설비 용접 작업시 복합가스농도 측정
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 질식 | 밀폐공간 내 산소부족 | L(2) | L(2) | - | 관리감독자 상주 관리 및 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 연결작업 | 파열,파단 | 기타 | 내부밀림방지 장치 파손 | L(1) | H(4) | - | 관 내부 차단장치(차단헤드) 밀림방지대 적정 설치 및 연결상태 확인
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 옆 | 연결작업 | 파열,파단 | 화상 | 열수송관 고온수 작업 미숙지 | M(2) | M(2) | - | 열수송관 고온수 작업 시 안전교육 실시 및 작업 숙지
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 없음 | 넘어짐(물체에 걸림) | 조명미설치 | L(2) | M(4) | 관내부 유도조명 반영 | 안전모에 간이조명 부착
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 옆 | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 사다리 설치불량,설계기준 미준수 | L(2) | M(3) | 맨홀 PE 사다리 2열 설치할 수 있도록 상세도 보완 | 2열로 변경된 사다리의 도면을 참고하여 시공/사용자재 반입 전 확인
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 옆 | 연결작업 | 파열,파단 | 화상 | 열수송관 고온수 작업 미숙지 | M(2) | M(2) | - | 열수송관 고온수 작업 시 안전교육 실시 및 작업 숙지
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 제원 부족 | M(3) | L(2) | 매립형 사다리 제원 수정(벽과 이격거리 15cm 이상 및 발디딤 폭 30cm이상 확보) | 설계도서 준수 및 승강 근로자 교육
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 파열,파단 | 없음 | 지장물 미표기 | L(2) | M(3) | 설계도면상 지 하지장물 표기 하여 설계도서 에 반영 | 줄파기를 실 시하여 지장 물 및 지반 상황을 확인 하여 시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 맨홀수밀성 미흡 | M(2) | H(4) | 조립식 PC 맨홀의 수밀성 확보를 위해 현장 설치전 수밀시험 실시 상세도 반영 | 반입전 자재 적정성 검토 및 표준 안전 작업 수행
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치계획 수립 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 이동 | 충돌 | 교통사고 | 안전시설 미비 | M(2) | H(4) | 교통처리계획도 작성 | 작업장 내 각종 표지 및 안전시설상태 수시점검
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 옆 | 연결작업 | 파열,파단 | 화상 | 열수송관 고온수 작업 미숙지 | M(2) | M(2) | - | 열수송관 고온수 작업 시 안전교육 실시 및 작업 숙지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 작업계획 미수립 | M(2) | M(2) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 옆 | 연결작업 | 파열,파단 | 화상 | 열수송관 고온수 작업 미숙지 | M(2) | M(2) | - | 열수송관 고온수 작업 시 안전교육 실시 및 작업 숙지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 질식 | 밀폐공간 내 산소부족 | L(2) | L(2) | - | 관리감독자 상주 관리 및 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_맨홀 수밀성 미검토 | M(3) | M(3) | 맨홀 수밀성 검토 | GRP 맨홀 인양 고리 설치(반입시 확인) 및 양중시 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 맨홀수밀성 미흡 | M(2) | H(4) | 조립식 PC 맨홀의 수밀성 확보를 위해 현장 설치전 수밀시험 실시와 수밀시험 방법 상세도 반영 | 반입전 자재 적정성 검토 및 표준 안전 작업 수행
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치계획 수립 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 옆 | 연결작업 | 파열,파단 | 화상 | 열수송관 고온수 작업 미숙지 | M(2) | M(2) | - | 열수송관 고온수 작업 시 안전교육 실시 및 작업 숙지
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치계획 수립 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 연결작업 | 파열,파단 | 기타 | 내부밀림방지 장치 파손 | L(1) | H(4) | - | 관 내부 차단장치(차단헤드) 밀림방지대 적정 설치 및 연결상태 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 파열,파단 | 기타 | 구조적 안전성 미검토 | L(2) | H(4) | 추진구간 추진력, 반력벽 등에 대한 구조적 안정성 검토 | 추진·도달기지 내에서 추진관 거치 및 연결작업시 안전조치사항 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 부딪힘 | 교통처리계획 미흡 | M(3) | H(4) | 교통처리계획 반영 | 교통사고 예방관리 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_GRP 맨홀 수밀성 미검토 | M(3) | M(3) | GRP 맨홀 수밀성 검토 | GRP 맨홀 인양 고리 설치(반입시 확인)
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 옆 | 연결작업 | 기타 | 화상 | 열수송관 고온수 작업 미숙지 | M(2) | M(2) | - | 열수송관 고온수 작업 시 안전교육 실시 및 작업 숙지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 지하 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 안전수칙 미준수에 의한 작업자의 질식위험 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 밀폐공간 작업 시 작업감시자의 비치 및 가스농도관리 철저로 작업자 질식위험 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 맨홀수밀성 미흡 | M(2) | H(4) | 조립식 PC 맨홀의 수밀성 확보를 위해 현장 설치전 수밀시험 실시와 수밀시험 방법 상세도 반영 | 반입전 자재 적정성 검토 및 표준 안전 작업 수행
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 안전수칙 미준수에 의한 작업자의 질식위험 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 밀폐공간 작업 시 작업감시자의 비치 및 가스농도관리 철저로 작업자 질식위험 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 작업계획 미수립 | M(2) | M(2) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 질식 | 밀폐공간 내 산소부족 | L(2) | L(2) | - | 관리감독자 상주 관리 및 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 설치작업 | 기타 | 질식 | 유해가스, 산소부족으로 인한 질식사고 | L(3) | M(4) | 작업환경 점검(가스농도 측정기) 및 보호구 착용 | 작업조 교대 운영(장기간 유해가스 노출방지)
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 이동 | 충돌 | 교통사고 | 안전시설 미비 | M(2) | H(4) | 교통안전시설 상세도 작성 | 작업장 내 각종 표지 및 안전시설상태 수시점검
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치계획 수립 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 와이어로프 파단 | L(2) | H(4) | H형강 상부에 목재,고무 등 반영 | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 없음 | 부력에 대한 안정성 미검토 | M(2) | M(3) | 지하수위를 고려하여 GRP맨홀 부력에 대한 안정성검토 실시 | -
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 이동 | 충돌 | 교통사고 | 안전시설 미비 | M(2) | H(4) | 교통안전시설 상세도 작성 | 작업장 내 각종 표지 및 안전시설상태 수시점검
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 옆 | 연결작업 | 파열,파단 | 화상 | 열수송관 고온수 작업 미숙지 | M(2) | M(2) | - | 열수송관 고온수 작업 시 안전교육 실시 및 작업 숙지
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 3m 이상의 맨홀 설치구간 2열사다리 미적용 | M(3) | M(2) | 3m 이상의 맨홀 설치구간에 2열사다리 설치상세도 반영 | 해당없음
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치계획 수립 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 우수유입 | M(2) | H(4) | 굴착시 우수 및 지하수로 인한 굴착면 붕괴위험 방지위해 배수로 양수펌프 용량계산 | 배수로 및 적합한 양수펌프 설치등 배수대책 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 타설작업 | 기타 | 없음 | 부상 방지대책 미수립 | M(3) | M(3) | 시공 중 또는 시공 후 발생할 수 있는 연성관의 부상방지 조치계획(부상방지용 철근 등) 수립 | 연성관 부상방지를 위한 시공계획서 작성
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 기타 | 기타 | 사전허가제 미시행에 의한 위험요소 잠재 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 위험공종 작업 전 안전작업허가제 시행으로 재해방지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치계획 수립 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 와이어로프 파단 | L(2) | H(4) | H형강 상부에 목재,고무 등 반영 | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 운반시 결속상태 미흡으로 자재 파손 | M(2) | H(4) | 운반시 결속상태 확인 할 수 있도록 설계도서 명기 | 중량물 운반시 중량을 고려한 작업계획 및 작업 반경 내 통제
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 맨홀수밀성 미흡 | M(2) | H(4) | 조립식 PC 맨홀의 수밀성 확보를 위해 현장 설치전 수밀시험 실시 상세도 반영 | 반입전 자재 적정성 검토 및 표준 안전 작업 수행
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치계획 수립 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 기타 | 구조적 안전성 미검토 | L(2) | H(4) | 추진구간 추진력,반력벽 등에 대한 구조적 안전성 검토 | 추진·도달기지 내에서 추진관 거치 및 연결작업 시 안전조치 사항 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 질식 | 밀폐공간 내 산소부족 | L(2) | L(2) | - | 관리감독자 상주 관리 및 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 지하지장물 파손 | L(2) | M(3) | - | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 지하 | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 맨홀 수밀성 미검토 | H(3) | M(3) | 맨홀 수밀성 검토 | GRP 맨홀 인양 고리 설치(반입 시 확인) 및 양중 시 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 매설작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 유도신호 미준수로 관 설치중 관에 맞음 | M(3) | M(3) | 유도자 배치 및 신호체계에 의한 작업 시행 도서 반영 | 안전유도자 교육 및 일정한 신호체계에 따라 작업 진행
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_맨홀 수밀성 미검토 | M(3) | M(3) | 맨홀 수밀성 검토 | 복합가스농도 측정 및 밀폐공간 프로그램운영 실시
건축 | 건축물 | 의료시설 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_GRP 맨홀 안전성 및 접합상세도 미작성 | M(3) | M(3) | GRP맨홀 안전성 검토 및 접합상세도 작성 | 안전표지판 및 야간 점멸등 설치 계획 수립
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 이동 | 충돌 | 교통사고 | 안전시설 미비 | M(2) | H(4) | 교통안전시설 상세도 작성 | 작업장 내 각종 표지 및 안전시설상태 수시점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 옆 | 기타 | 기타 | 기타 | 교통처리대책 미흡 | M(3) | M(3) | 공사시 교통처리 계획도 작성 | 현장여건에 적합한 교통처리 대책 수립 후 관할 경찰서 협의
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_GRP 맨홀 수밀성 미검토 | M(3) | M(3) | GRP 맨홀 수밀성 검토 | GRP 맨홀 인양 고리 설치(반입시 확인)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 굴착작업 | 기타 | 부딪힘 | 교통안전시설물 미강성 제품 | L(2) | H(4) | 보호시설(PE휀스)을 중량의 시설로 변경 | 신호수 배치 및 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 옆 | 매설작업 | 기타 | 기타 | 야간공사용 안전시설물 미비 | M(3) | H(4) | 야간공사를 위한 안전시설물 설치도면 추가 | 현장여건에 적합한 교통처리 대책 수립 후 관할 경찰서 협의
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업프로그램 미흡 | L(2) | H(4) | 산소농도 측정 및 보호구 착용 등 안전사항을 설계도서에 반영 | 안전 시공계획 수립 및 작업장 환기 실시
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치계획 수립 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 지하 | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 맨홀 수밀성 미검토 | H(3) | M(3) | 맨홀 수밀성 검토 | GRP 맨홀 인양 고리 설치(반입 시 확인) 및 양중 시 신호수 배치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치계획 수립 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치계획 수립 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 감전 | 접지, 절연 불량 | L(1) | H(4) | - | 전선 피복상태 및 접지상태, 절연상태(누전여부) 점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 고소 | 인양작업 | 충돌 | 부딪힘 | 유도로프 미설치 | M(2) | M(3) | 크레인 작업관련 도면 작성으로 중량물 인양 작업시 유도로프 내용 설계도서 반영 | 인양작업 안전관리기준 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 작업계획 미수립 | M(2) | M(2) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치계획 수립 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치계획 수립 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
조경 | 기타 |  | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 상부(위) | 인양작업 | 충돌 | 깔림 | 인양줄 파단 | M(2) | M(3) | - | 양중시 유도로프 설치 여부를 관리/감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 인양작업 | 없음 | 끼임 | 관로 비굴착 견인삽입에 따른 윈치사용으로 작업자 끼임 재해 | L(2) | L(2) | 관로 비굴착 견인삽입에 따른 윈치사용시 유의사항 도면 명기 | 윈치 차량을 이용한 견인작업 시 주의사항 확인 후 관리감독 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치계획 수립 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 이동 | 충돌 | 교통사고 | 안전시설 미비 | M(2) | H(4) | 교통안전시설 상세도 작성 | 작업장 내 각종 표지 및 안전시설상태 수시점검
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 고소 | 용접작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 상부관 접합부 상부에서 용접작업 시 안전시설 미비로 작업자 떨어짐 우려 | M(3) | M(3) | 대형 상수관 접합부 상부 이동을 위한 전용 사다리 설치 | 작업 전 사다리 설치 상태 점검 및 안전대 착용 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치계획 수립 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 질식 | 밀폐공간 내 산소부족 | L(2) | L(2) | - | 관리감독자 상주 관리 및 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | M(2) | M(3) | 화재예방대책 수립 | 용접 작업 시 화재감시인 배치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 설치작업 | 기타 | 없음 | 기초 안정성 미검토 | M(2) | M(3) | 구조물 기초 지지력 및 침하량 검토하여 설계에 반영 | 시공 시 평판재하시험을 실시하여 지지력에 대한 재평가, 지지력 부족시 기초지반 치환 등의 안정대책 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 제원 부족 | M(3) | L(2) | 매립형 사다리 제원 수정(벽과 이격거리 15cm 이상 및 발디딤 폭 30cm이상 확보) | 설계도서 준수 및 승강 근로자 교육
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 상차 및 하역작업 | 붕괴 | 깔림 | 자재 적치기준 미준수 | H(4) | M(2) | 관로 하차시 자재적치기준 (KOSHA GUIDE C-15-2017) 준수하여 적정높이, 편하중 생기지 않도록 정돈하여 적재 | 자재적치기준 준수하여 적치 및 안전에 유의하여 하역작업 진행
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치계획 수립 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 지하매설물 | 옆 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 밸브실 상부 슬래브 작업 시 맨홀뚜껑 개구부로 작업자 떨어짐 우려 | M(2) | H(4) | 공사 중 안전난간 및 개구부 덮개 설치 | 안전시설물 및 개구부 덮개 설치상태 점검
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치계획 수립 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 마감작업 | 기타 | 질식 | 환기 미실시 | M(2) | H(4) | 밀폐공간 환기량 계산 실시 | 산소농도 측정
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 매설작업 | 없음 | 기타 | 줄걸이 미흡 | M(2) | M(3) | 관로 설치 및 인양방법 절차 작성 | 관 임시 야적 시 하부 쐐기목 고정 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 교통처리계획 미수립 | M(3) | M(3) | 1차선 및 중앙선 점용 교통처리계획도 작성 | 공사장 주변 통행 안전관리대책 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 옆 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 밸브실 내부 방수작업 시 환풍시설 미비로 인한 작업자 질식사고 우려 | M(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍시설 (배풍기 등) 설치 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치계획 수립 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치계획 수립 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 작업계획 미수립 | M(2) | M(2) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미설치 | M(3) | M(3) | 굴착 상부 안전난간대 및 하부 진출입을 위한 승강계단 설치계획 수립 | 설계도서 준수 및 안전시설물 사전 설치
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 질식 | 밀폐공간 내 산소부족 | L(2) | L(2) | - | 관리감독자 상주 관리 및 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 상차 및 하역작업 | 붕괴 | 깔림 | 자재 적치기준 미준수 | H(4) | M(2) | 관로 하차시 자재적치기준 (KOSHA GUIDE C-15-2017) 준수하여 적정높이, 편하중 생기지 않도록 정돈하여 적재 | 자재적치기준 준수하여 적치 및 안전에 유의하여 하역작업 진행
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 연결작업 | 없음 | 감전 | 용접시 누전차단기 미설치 | H(4) | M(2) | 전기용접 작업시 누전차단기, 전격방지장치 설치 및 접지 실시후 작업 진행토록 관리 | 공사중 누전차단기 설치 및 전기장비 상태 확인후 작업토록 관리 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치계획 수립 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 옆 | 인양작업 | 충돌 | 물체에 맞음 | 줄걸이 방법 불량 | M(2) | M(3) | 관로 인양작업시 2줄걸이 준수 안전작업도 작성 | 훅해지장치 손상유무 점검 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 굴착작업 | 탈락 | 화상 | 상수관 터파기시 지하매설물 손상 및 파손 | L(2) | H(4) | 지하매설물 상세현황 조사와 지하매설물 굴착시 관련 관리자 입회하에 굴착 명기 | 지장물 관련기관 담당자 입회하에 굴착
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 교차로 교통처리계획 미수립 | M(3) | H(4) | 교통처리계획 추가 수립 | 장비 주변 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 기타 | 기타 | 안전관리비 미계상시 건설공사 안전관리 수준 저하로 인한 안전 미확보 위험 | M(3) | M(3) | 건설기술 진흥법 시행규칙 제60조에 의거하여 건설공사 안전관리에 필요한 비용계상 | 없음
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 설치작업 | 기타 | 찔림 | 지장물 보호공 와이어로프 파단으로 인한 낙하 위험 | M(3) | M(3) | 지장물 보호공 상세도 보완(H형강 상부에 목재 반영하여 와이어 로프 파단 방지) | 줄파기를 실시 하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 정리작업 | 없음 | 질식 | 맨홀 내부 및 밀폐공간 작업 시 산소결핍으로 인한 질식 위험 | L(2) | M(3) | 없음 | 밀폐공간 작업프로그램 수립 및 시행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 굴착작업 | 탈락 | 화상 | 상수관 터파기시 지하매설물 손상 및 파손 | L(2) | H(4) | 지하매설물 상세현황 조사와 지하매설물 굴착시 관련 관리자 입회하에 굴착 명기 | 지장물 관련기관 담당자 입회하에 굴착
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 상차 및 하역작업 | 붕괴 | 깔림 | 자재 적치기준 미준수 | H(4) | M(2) | 관로 하차시 자재적치기준(KOSHA GUIDE C-15-2017) 준수하여 적정높이, 편하중 생기지 않도록 정돈하여 적재 | 자재적치기준 준수하여 적치 및 안전에 유의하여 하역작업 진행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 상차 및 하역작업 | 붕괴 | 깔림 | 자재 적치기준 미준수 | H(4) | M(2) | 관로 하차시 자재적치기준(KOSHA GUIDE C-15-2017) 준수하여 적정높이, 편하중 생기지 않도록 정돈하여 적재 | 자재적치기준 준수하여 적치 및 안전에 유의하여 하역작업 진행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐 | 수직고 7.0m이상의 승강 작업 환경의 사다리에 사다리울 미설치로 인한 작업자 추락 | M(2) | H(4) | 7.0m 이상의 승강 작업용 사다리는 안전울이 설치된 도면을 적용 | -
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치계획 수립 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 용접작업 | 없음 | 질식 | 환기시설 미설치 | H(4) | H(4) | 밀폐공간 환기시설 설치 및 환기량 계산 | 밀폐공간 작업안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치계획 수립 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치계획 수립 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 추진구 장비 사양 불안정 | M(3) | M(3) | 추진부 추진장비 (유압잭) 구조 안정성 검토 및 상세 사양 반영 | 장비 사양 적정 선정 및 안전 작업 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 및 유해가스 중독 | M(2) | H(4) | 밀폐공간 작업 시 산소농도 측정, 환기 등을 실시토록 안전조치사항에 대한 상세도 작성 | 작업 전 밀폐공간안전보건프로그램 운영(산소농도 측정, 환기시설 설치 ,감시인 배치 등)
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 옆 | 연결작업 | 기타 | 없음 | 기존 박스 연결시 누수 | M(2) | M(2) | 기존 박스 연결상세도를 설계도서에 반영 | 숙련공이 연결하도록 하며 외관검사 및 수밀시험 시행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 작업계획 미수립 | M(2) | M(2) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치계획 수립 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 사다리 설치불량,설계기준 미준수 | M(2) | M(3) | 맨홀 PE 사다리 2열 설치할 수 있도록 상세도 보완 | 2열로 변경된 사다리의 도면을 참고하여 시공/사용자재 반입 전 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 옆 | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 안전관리 미흡,법규 미준수 | M(3) | M(3) | 건설공사 안전관리에 필요한 비용을 계상 | 안전관리비 산정이 적정한지 검토하고 해당 목적에만 사용되도록 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 기타 | 기타 | 줄걸이 미흡 | M(2) | M(3) | 관 설치 및 인양방법 절차 작성 | 관로매설 안전보건지침 준수
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치계획 수립 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 없음 | 부력에 대한 안정성 미검토 | M(2) | M(3) | 지하수위를 고려하여 GRP맨홀 부력에 대한 안정성검토 실시 | -
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 작업계획 미수립 | M(2) | M(2) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 이동 | 충돌 | 교통사고 | 안전시설 미비 | M(2) | H(4) | 교통안전시설 상세도 작성 | 작업장 내 각종 표지 및 안전시설상태 수시점검
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치계획 수립 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치계획 수립 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 기타 | 기타 | 부단수 차단 및 천공 위치 미확인 | M(2) | M(3) | 부단수 차단 및 천공 시공순서 반영 | 시공관리절차 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 조립작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 3미터 이상 맨홀 사다리 배치 미흡으로 근로자 추락 | L(2) | L(3) | 사다리 상세도 상에 발디딤부 폭과 간격을 명시한 도면 보완 | 맨홀 깊이 3미터 이상 시 사다리 발디딤부 폭과 간격을 준수하여 2열 설치
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 안전수칙 미준수에 의한 작업자의 질식위험 | M(3) | M(2) | 해당없음 | 밀폐공간 작업 시 작업감시자의 비치 및 가스농도관리 철저로 작업자 질식위험 제거
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 작업계획 미수립 | M(2) | M(2) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치계획 수립 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_맨홀 수밀성 미검토 | M(3) | M(3) | 맨홀 수밀성 검토 | GRP 맨홀 인양 고리 설치(반입시 확인) 및 양중시 신호수 배치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치계획 수립 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치계획 수립 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 작업계획 미수립 | M(2) | M(2) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 추진구 장비 사양 불안정 | M(3) | M(3) | 추진부 추진장비 (유압잭) 구조 안정성 검토 및 상세 사양 반영 | 장비 사양 적정 선정 및 안전 작업 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 안전수칙 미준수에 의한 작업자의 질식위험 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 밀폐공간 작업 시 작업감시자의 비치 및 가스농도관리 철저로 작업자 질식위험 제거
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치계획 수립 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치계획 수립 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치계획 수립 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 질식 | 밀폐공간 내 산소부족 | L(2) | L(2) | - | 관리감독자 상주 관리 및 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 교통처리계획 미수립 | M(3) | M(3) | 교통처리계획도 작성 | 공사장 주변 통행 안전관리대책 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_맨홀 수밀성 미검토 | M(3) | M(3) | 맨홀 수밀성 검토 | GRP 맨홀 인양 고리 설치(반입시 확인) 및 양중시 신호수 배치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치계획 수립 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 질식 | 밀폐공간 내 산소부족 | L(2) | L(2) | - | 관 리 감 독 자 상주 관리 및 밀폐공간 작업 안전수 칙 준수
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치계획 수립 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치계획 수립 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_맨홀 수밀성 미검토 | M(3) | M(3) | 맨홀 수밀성 검토 | GRP 맨홀 인양 고리 설치(반입시 확인) 및 양중시 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 굴착작업 | 기타 | 부딪힘 | 교통안전시설물 미강성 제품 | L(2) | H(4) | 보호시설(PE휀스)을 중량의 시설로 변경 | 신호수 배치 및 안전교육 실시
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치계획 수립 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 지하매설물 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전난간 및 승강설비 설치도 미작성 | L(1) | L(3) | 안전난간 및 승강설비 설치도 작성 | 안전난간 및 승강설비 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 수위스위치 설치 시 단부측으로 추락 위험 | L(2) | H(4) | 수위스위치 설치 단부측으로 난간대 및 안전조치 사항 Note 반영 | 난간대 설치기준 반영 등 제 기능 확보
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 추진구 장비 사양 불안정 | M(3) | M(3) | 추진부 추진장비 (유압잭) 구조 안정성 검토 및 상세 사양 반영 | 장비 사양 적정 선정 및 안전 작업 준수
건축 | 건축물 | 관광 휴게시설 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치계획 수립 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 지하 | 매설작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 줄걸이 미흡 | M(2) | M(3) | 상수관 설치 및 인양방법 절차 작성 | 관 임시야적 시 하부 쐐기목 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 없음 | 질식 | 유해가스 발생 및 환기 미실시 | M(2) | H(4) | 밀폐공간 보건작업 프로그램 운영 및 유해가스 농도 측정 | 맨홀내부 유해가스 측정 기준을 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치계획 수립 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치계획 수립 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_맨홀 수밀성 미검토 | M(3) | M(3) | 맨홀 수밀성 검토 | GRP 맨홀 인양 고리 설치(반입시 확인) 및 양중시 신호수 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치계획 수립 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 굴착작업 | 기타 | 부딪힘 | 교통안전시설물 미강성 제품 | L(2) | H(4) | 보호시설(PE휀스)을 중량의 시설로 변경 | 신호수 배치 및 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 질식 | 밀폐공간 내 산소부족 | L(2) | L(2) | - | 관리감독자 상주 관리 및 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 감전 | 접지, 절연 불량 | L(1) | H(4) | - | 전선 피복상태 및 접지상태, 절연상태(누전여부) 점검
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 인양작업 | 없음 | 끼임 | 관로 비굴착 견인삽입에 따른 윈치사용으로 작업자 끼임 재해 | L(2) | L(2) | 관로 비굴착 견인삽입에 따른 윈치사용시 유의사항 도면 명기 | 윈치 차량을 이용한 견인작업 시 주의사항 확인 후 관리감독 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 와이어로프 파단 | L(2) | H(4) | H형강 상부에 목재,고무 등 반영 | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치계획 수립 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 작업계획 미수립 | M(2) | M(2) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 부력에 대한 안전성 부족 | M(3) | M(3) | 구조물 부력 검토에 대해 사중기간중의 안전률 여유가 부족하므로 부력 안전성 증가 방안 반영 필요 | 매설 작업시 표준 작업 및 설계도서 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치계획 수립 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 용접작업 | 없음 | 질식 | 환기시설 미설치 | H(4) | H(4) | 밀폐공간 환기량 계산 및 환기시설 설치 | 밀폐공간 작업안전수칙 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 인양작업 | 충돌 | 물체에 맞음 | 줄걸이 방법 불량 | M(2) | M(3) | 관로 인양작업시 2줄걸이 준수 및 훅해지장치 상세도 작성 | 훅해지장치 손상유무 점검 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치계획 수립 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 하부(아래) | 정리작업 | 붕괴 | 깔림 | 적치방법 불량 | M(2) | M(3) | 관로 2단 이상 적재 금지 및 구름방지조치 설치 | 적재구획 설정 및 근로자 출입통제 조치
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 3m 이상의 맨홀 설치구간 사다리 2열사다리 미적용 | M(3) | M(2) | 3m 이상의 맨홀 설치구간에 2열사다리 설치상세도 반영 | 밀폐공간 작업 시 작업감시자의 비치 및 가스농도관리 철저로 작업자 질식위험 제거
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 작업계획 미수립 | M(2) | M(2) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 보수 및 교체작업 | 기타 | 질식 | 폐수관로 비굴착 관갱생 보수공법 작업시 밀폐공간의 유독가스 발생 | M(2) | H(4) | 비굴착 오수관로 보수공법 작업전 관로내 밀폐공간에 대한 유독가스점검 및 환기, 개인보호구 등의 도면 명시 | 비굴착공법 작업 전 관로내부 환기, 가스농도확인 및 개인보호구 착용 여부 점검
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 안전수칙 미준수에 의한 작업자의 질식위험 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 밀폐공간 작업 시 작업감시자의 비치 및 가스농도관리 철저로 작업자 질식위험 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 부력에 대한 안전성 부족 | M(3) | M(3) | 구조물 부력 검토에 대해 사중기간중의 안전률 여유가 부족하므로 부력 안전성 증가 방안 반영 필요 | 매설 작업시 표준 작업 및 설계도서 준수
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치계획 수립 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 사전허가제 미시행에 의한 위험요소 잠재 | M(3) | M(2) | 해당없음 | 위험공종 작업 전 안전작업허가제 시행으로 재해방지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 이동 | 충돌 | 교통사고 | 안전시설 미비 | M(2) | H(4) | 교통안전시설 상세도 작성 | 작업장 내 각종 표지 및 안전시설상태 수시점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 하부(아래) | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 홍수시 하천내 관로공사 시설 및 작업자의 침수피해 | M(2) | M(3) | 차집관로 종단면도에 해당 하천의 홍수위 정보를 기재함 | -
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치계획 수립 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치계획 수립 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 작업계획 미수립 | M(2) | M(2) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 양수계획 미수립 | M(3) | M(3) | 터파기 구간 임시배수로 설치 등 우수유입 방지를 위한 양수계획 수립 후 작업 | 우수 유입방지 및 양수계획 수립하고, 굴착깊이 이상 이격하여 굴착토 적재 및 반출
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치계획 수립 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치계획 수립 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 질식 | 밀폐공간 내 산소부족 | L(2) | L(2) | - | 관리감독자 상주 관리 및 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 인양작업 | 충돌 | 물체에 맞음 | 줄걸이 방법 불량 | M(2) | M(3) | 관로 인양작업시 2줄걸이 준수 안전작업도 작성 | 훅해지장치 손상유무 점검 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치계획 수립 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 옆 | 해체작업 | 없음 | 부딪힘 | 안전시설 미비 | M(3) | M(2) | 작업반경 내 접근금지 및 철거 장비 작업 안전대책 수립 | 파쇄물 즉시 반출 (토사혼입방지)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 굴착작업 | 기타 | 부딪힘 | 교통안전시설물 미강성 제품 | L(2) | H(4) | 보호시설(PE휀스)을 중량의 시설로 변경 | 신호수 배치 및 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 설비작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업 중 근로자 질식위험 | M(3) | M(4) | 밀폐공간 작업 안전관리 계획도 작성 | 산소농도 및 유해가스 측정 계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 전도 | 깔림 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 신호수 및 장비유도자 배치 안전작업도 작성 | 신호수,장비 유도원 배치관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 상부(위) | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 관매달기 작업시 와이어로프 파단 | M(3) | M(3) | 지장물보호공 상세도 설계도서에 보완 반영 | 유관기관 입회요청하여 지장물 확인 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 인양작업 | 충돌 | 물체에 맞음 | 줄걸이 방법 불량 | M(2) | M(3) | 관로 인양작업시 2줄걸이 준수 안전작업도 작성 | 훅해지장치 손상유무 점검 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 충돌 | 교통사고 | 교통처리계획 미수립으로 사고 | M(3) | M(3) | 교통처리계획을 작성하여 설계도서에 반영 | 교통통제원 배치 및 교통안전시설물 설치 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치계획 수립 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 옆 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 사다리 설치기준 미준수 | L(2) | H(4) | 사다리 설치높이를 높여 설치기준 준수 | 밀폐공간 위험관리
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치계획 수립 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 보수 및 교체작업 | 없음 | 질식 | 산소결핍 및 유해가스 중독 | M(2) | H(4) | 밀폐공간 작업 시 산소농도 측정, 환기 등을 실시토록 안전조치사항에 대한 상세도 작성 | 작업 전 밀폐공간안전보건프로그램 운영(산소농도 측정, 환기시설 설치 ,감시인 배치 등)
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 용접불씨 비산 | L(2) | H(4) | 화기작업계획서 작성 화재예방대책 수립 | 소화기비치 및 화기감시자 배치
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치계획 수립 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 옆 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 관매달기 구간 작업발판 미설치 | L(2) | H(4) | 관매달기 구간 작업발판(고소작업대)설치하도록 반영 | 고소작업대 안전작업계획
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 질식 | 밀폐공간 내 산소부족 | L(2) | L(2) | - | 관리감독자 상주 관리 및 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_맨홀 수밀성 미검토 | M(3) | M(3) | 맨홀 수밀성 검토 | GRP 맨홀 인양 고리 설치(반입시 확인) 및 양중시 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 사다리 설치불량,설계기준 미준수 | M(2) | M(3) | 맨홀 PE 사다리 2열 설치할 수 있도록 상세도 작성 | 2열로 변경된 사다리의 도면을 참고하여 시공/사용자재 반입 전 확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 연결작업 | 기타 | 없음 | 현장 임의시공 등으로 인한 관 접합부 이탈, 파손 | M(2) | M(2) | 관 접합 상세도를 설계도서에 반영 | 관 접합부 표면 접합전 이물질 제거 및 접합부 품질확인]
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 지장물 매달기 상세도 미작성 | L(2) | H(4) | 지장물 매달기 상세도 작성 | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 기타 | 시공순서도 미작성 | L(2) | M(3) | 부단수 할정자과 부설 및 접합 시공순서도 작성 | 작업 전 시공계획서 제출
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 굴착계획 누락 | L(2) | M(3) | 유입수로 굴착 구간 굴착계획 수립 | 관련 관리자 입회하에 굴착 수행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 지하 | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 맨홀 수밀성 미검토 | H(3) | M(3) | 맨홀 수밀성 검토 | GRP 맨홀 인양 고리 설치(반입시 확인) 및 양중시 신호수 배치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 작업계획 미수립 | M(2) | M(2) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 질식 | 밀폐공간 내 산소부족 | L(2) | L(2) | - | 관리감독자 상주 관리 및 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 사다리 설치기준 미준수 | L(2) | H(4) | 사다리 설치기준 준수 | 사다리 시공 시 작업발판 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 차량 | 옆 | 부설 및 다짐작업 | 충돌 | 교통사고 | 교통처리계획도 미작성으로 작업자 부딪힘 | M(2) | H(4) | 교통처리계획도 작성 | 공사장 주변 차량통제 안전기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 기타 | 특허공법 보고서 미제출 | L(2) | M(3) | 특허개발자로부터 위험성에 대한 검토서를 제출받아 보고서에 첨부 | -
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치계획 수립 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 연결작업 | 기타 | 기타 | 부단수차단 벨브 파손 | M(2) | M(2) | 부단수 차단 시공순서도 등을 설계도서에 반영 | 시공전 부단수차단 작업에 관한 작업계획서 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_맨홀 수밀성 미검토 | M(3) | M(3) | 맨홀 수밀성 검토 | GRP 맨홀 인양 고리 설치(반입시 확인) 및 양중시 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 작업계획 미수립 | M(2) | M(2) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치계획 수립 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 구조물 개구부 덮개 미설치로 인한 떨어짐 위험 | M(2) | M(3) | 없음 | 개구부 안전시설물 설치기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 교통처리계획 미수립 | M(3) | M(3) | 주의구간,완화구간 등을 포함한 교통처리 계획 수립 | 공사장 주변 통행 안전관리대책 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 교통처리계획 미수립 | M(3) | M(3) | 관로 횡단구간 교통처리계획 수립 | 공사장 주변 통행 안전관리대책 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 관매달기 구조검토(앵커부) 누락 | M(3) | M(3) | 관매달기 구간 구조검토 실시 | 시공 전 교량의 균열 등 확인하여 공사감독자 승인 후 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_맨홀 수밀성 미검토 | M(3) | M(3) | 맨홀 수밀성 검토 | GRP 맨홀 인양 고리 설치(반입시 확인) 및 양중시 신호수 배치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치계획 수립 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 굴착 단부 안전난간대 미설치로 인해 떨어짐 위험 | M(2) | H(4) | 굴착 단부 안전난간대 설치 상세도 작성 | 안전난간대 설치기준 준수 및 떨어짐 방지 조치 철저
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 굴착작업 | 기타 | 부딪힘 | 교통안전시설물 미강성 제품 | L(2) | H(4) | 보호시설(PE휀스)을 중량의 시설로 변경 | 신호수 배치 및 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 기타 | 지장물 계획 누락 | L(2) | H(4) | 지장물 계획도 작성 | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 충돌 | 깔림 | 포장절단기 작업방법 불량 | M(2) | H(3) | 포장 절단작업시 안전관리사항 설계도서 명기 | 야간 공사시 안전시설을 설치 및 신호수 배치관리 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치계획 수립 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 설치작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 안전기준 미준수 | L(2) | M(3) | 밀폐된 공간에서 공사중 환기시설을 설치토록 설계도면에 반영 | 작업 전 밀폐공간안전보건프로그램 운영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 옆 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 담장 인근 굴착 작업 중 담장 전도위험 | L(2) | L(2) | 담장 전도방지 도면 반영 | 담장 전도방지 조치 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 부력에 대한 안전성 부족 | M(3) | M(3) | 구조물 부력 검토에 대해 사중기간중의 안전률 여유가 부족하므로 부력 안전성 증가 방안 반영 필요 | 매설 작업시 표준 작업 및 설계도서 준수
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치계획 수립 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 맨홀 개구부 추락방지조치 미흡 | M(3) | M(3) | 개구부에 추락방지 시설설치 및 안전표지 부착 | 개구부 안전시설물 설치 기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 맨홀 개구부 추락방지조치 미흡 | M(3) | M(3) | 개구부에 추락방지 시설설치 및 안전표지 부착 | 개구부 안전시설물 설치 기준 작성 및 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치계획 수립 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 관로 및 맨홀 작업시 밀폐공간 작업시 작업자 질식 | L(2) | M(3) | 밀폐공간 작업시 산소농도체크 등 확인사항 표시 | 밀폐공간 작업프로그램 수립 및 시행
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 옆 | 매설작업 | 전도 | 깔림 | 인근 담장 전도방지조치 미흡 | M(2) | H(4) | 담장 붕괴방지 보강조치 실시 | 담장인근 배수관로 공사시 사전 현황조사 및 담장 붕괴방지 보강조치 실시
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 교통처리계획 미수립 | M(3) | M(3) | 도로현황 교통처리계획도 작성 | 공사장 주변 통행 안전관리대책 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 앞 | 인양작업 | 없음 | 끼임 | 관로 비굴착 견인삽입에 따른 윈치사용으로 작업자 끼임재해 | M(2) | M(3) | 관로 비굴착 견인삽입에 따른 윈치사용시 유의사항 도면 명기 | 윈치차량을 이용한 견인작업시 주의사항 확인 후 관리감독 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 이동 | 충돌 | 교통사고 | 안전시설 미비 | M(2) | H(4) | 교통안전시설 상세도 작성 | 작업장 내 각종 표지 및 안전시설상태 수시점검
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치계획 수립 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 깔림 | 시공순서 미준수 | M(2) | H(4) | 시공 순서도 작성 | 작업자 사전안전교육 및 작업구간 숙지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 옆 | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 인근 담장 전도방지조치 미흡 | M(2) | H(4) | 담장붕괴방지 보강조치 실시 | 담장 인근 배수관로 공사시 시전 현황조사 및 담장 붕괴방지 보강조치 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치계획 수립 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 맨홀 개구부 추락방지조치 미흡 | M(3) | M(3) | 개구부에 추락방지 시설설치 및 안전표지 부착 | 개구부 안전시설물 설치 기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 충돌 | 깔림 | 포장절단작업시 작업방법 불량 | M(2) | H(3) | 포장 절단작업시 안전관리사항 설계도서 명기 | 야간 공사시 안전시설물 설치 및 신호수 배치관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 충돌 | 깔림 | 포장절단기 작업방법 불량 | M(2) | H(3) | 포장 절단작업시 안전관리사항 설계도서 명기 | 야간공사시 안전시설물 설치 및 신호수 배치관리 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 옆 | 적재작업 | 파열,파단 | 깔림 | 자재의 보관 및 취급불량 | L(2) | M(3) | 자재관리지침도 작성 | 자재의 적용기준, 성능검사, 반입, 운반, 보관시 주의사항 등 자재관리기준 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 이동 | 충돌 | 교통사고 | 안전시설 미비 | M(2) | H(4) | 교통처리계획도 작성 | 작업장 내 각종 표지 및 안전시설상태 수시점검
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 질식 | 밀폐공간 내 산소부족 | L(2) | L(2) | - | 관리감독자 상주 관리 및 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 질식 | 밀폐공간 내 산소부족 | L(2) | L(2) | - | 관리감독자 상주 관리 및 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 사다리 설치불량,설계기준 미준수 | M(2) | M(3) | 맨홀 PE 사다리 2열 설치할 수 있도록 상세도 보완 | 2열로 변경된 사다리의 도면을 참고하여 시공/사용자재 반입 전 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 및 유해가스 중독 | M(2) | H(4) | 밀폐공간 작업 시 산소농도 측정, 환기 등을 실시토록 안전조치사항에 대한 상세도 작성 | 작업 전 밀폐공간안전보건프로그램 운영(산소농도 측정, 환기시설 설치 ,감시인 배치 등)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 작업계획 미수립 | M(2) | M(2) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 굴착작업 | 기타 | 없음 | 공동현상 발생 | M(3) | M(3) | 세미쉴드 시공순서도 및 공종별 안전시공 유의사항 제시 | -
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 안전수칙 미준수에 의한 작업자의 질식위험 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 밀폐공간 작업 시 작업감시자의 비치 및 가스농도관리 철저로 작업자 질식위험 제거
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치계획 수립 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 이동 | 충돌 | 교통사고 | 안전시설 미비 | M(2) | H(4) | 교통안전시설 상세도 작성 | 작업장 내 각종 표지 및 안전시설상태 수시점검
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 기타 | 기타 | 사전허가제 미시행에 의한 위험요소 잠재 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 위험공종 작업 전 안전작업허가제 시행으로 재해방지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업으로 인한 근로자 질식위험 | M(3) | M(3) | 밀폐공간 안전관리 계획도 작성 | 밀폐공간 안전관리 확인점검 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 충돌 | 기타 | 안전관리 계획 미수립 | L(2) | H(4) | 건설기술진흥법상의 안전관리비 항목별 적정 계상 | 설계도서 준수하여 설치
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치계획 수립 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 뒤 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 반력벽 규모산정 미흡 | M(2) | H(4) | 추진관을 고려한 반력벽 규모 재산정 | -
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 기타 | 공사중 조명, 환기시설 계획 미흡 | L(1) | H(4) | - | 세미쉴드 공사중 환기시설 및 조명시설 계획을 수립하여 설치운영
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 기타 | 없음 | 몰탈충진 미흡 | M(2) | M(3) | - | 추진외관 몰탈충진시 충진의 용이성을 위해 기포콘크리트 등 반영 및 주입계획을 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 기타 | 기타 | 부단수차단 벨브 파손 | L(1) | H(4) | - | 관 내부 차단장치(차단헤드) 밀림방지대 적정 설치 및 연결상태 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 작업계획 미수립 | M(2) | M(2) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 기타 | 공사중 우수유입시 대피계획 미수립 | L(1) | H(4) | - | 세미쉴드 공사중 우수유입시 근로자 파난계획을 수립 및 양수시설 설치 운영
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 기타 | 기타 | 부단수차단 벨브 파손 | L(1) | H(4) | - | 부단수차단전 시공방법 등이 포함된 작업계획을 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 사다리 설치불량,설계기준 미준수 | M(2) | M(3) | 맨홀 PE 사다리 2열 설치할 수 있도록 상세도 보완 | 2열로 변경된 사다리의 도면을 참고하여 시공/사용자재 반입 전 확인
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 및 유해가스 중독 | M(2) | H(4) | 밀폐공간 작업 시 산소농도 측정, 환기 등을 실시토록 안전조치사항에 대한 상세도 작성 | 작업 전 밀폐공간안전보건프로그램 운영(산소농도 측정, 환기시설 설치 ,감시인 배치 등)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 및 유해가스 중독 | M(2) | H(4) | 밀폐공간 작업 시 산소농도 측정, 환기 등을 실시토록 안전조치사항에 대한 상세도 작성 | 작업 전 밀폐공간안전보건프로그램 운영(산소농도 측정, 환기시설 설치 ,감시인 배치 등)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 작업계획 미수립 | M(2) | M(2) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 보수 및 교체작업 | 붕괴 | 깔림 | 특허공법 시공시 위험성 미검토 | M(3) | H(4) | 특허/신기술 개발자로부터 위험성에 대한 검토서를 제출 받아 검토 후 보고서 첨부 | 시공계획의 적정성 검토 및 이행 확인
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 없음 | 부력에 대한 안정성 미검토 | M(2) | M(3) | 지하수위를 고려하여 GRP맨홀 부력에 대한 안정성 검토 | -
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 작업계획 미수립 | M(2) | M(2) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 보수 및 교체작업 | 붕괴 | 깔림 | 보수시 근로자 임의 작업 | M(3) | M(3) | 보수작업(특허공법)시 시공순서도 작성 | 현장 여건 고려하여 검토후 시공계획서 작성
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 옆 | 연결작업 | 기타 | 없음 | 접합부 설계미흡 | M(2) | M(3) | 관접합 상세도면 작성 | 굴착 토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 굴착사면 무너짐 | M(2) | M(3) | 하천통과구간 시공계획을 설계도서에 반영 | 굴착 작업 시 주변 통제 및 건설장비 유도자 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 굴착공사시 안전관리 부주의 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 열차감시인 등 배치하여 적정대책 수립 시행
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치계획 수립 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_맨홀 수밀성 미검토 | M(3) | M(3) | 맨홀 수밀성 검토 | GRP 맨홀 인양 고리 설치(반입시 확인) 및 양중시 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_맨홀 수밀성 미검토 | M(3) | M(3) | 맨홀 수밀성 검토 | GRP 맨홀 인양 고리 설치(반입시 확인) 및 양중시 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 절단작업 | 충돌 | 깔림 | 작업방법 불량 | M(2) | H(3) | 포장 절단작업시 안전관리사항 설계도서 명기 | 공사시 안전시설물 설치 및 신호수 배치관리 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 안전시설 미 | H(4) | M(2) | 터파기 상단 추락방지시설 설치 | 추락위험 방지대책 (안전난간 등) 설치도면 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 굴착사면 무너짐 | M(2) | M(3) | 하천통과구간 시공계획을 설계도서에 반영 | 굴착 작업 시 주변 통제 및 건설장비 유도자 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 옆 | 연결작업 | 기타 | 없음 | 접합부 설계미흡 | M(2) | M(3) | 관접합 상세도면 작성 | 굴착 토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 옆 | 연결작업 | 기타 | 없음 | 접합부 설계미흡 | M(2) | M(3) | 관접합 상세도면 작성 | 굴착 토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설 신기술 위험성 미검토 | M(3) | M(3) | 특허/신기술개발자로부터 위험성에 대한 검토서를 제출받아 검토 후 보고서에 첨부 | 해당 공법 계획의 적적성 검토 및 이행 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 옆 | 연결작업 | 기타 | 없음 | 접합부 설계미흡 | M(2) | M(3) | 관접합 상세도면 작성 | 굴착 토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 옆 | 준비작업 | 충돌 | 교통사고 | 충돌_우회도로 설치계획 미수립 | M(3) | M(3) | 우회도로 설치계획 수립 | 관로 당일 공정계획 수립 하여 굴착단부 최소화
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_맨홀 수밀성 미검토 | M(3) | M(3) | 맨홀 수밀성 검토 | 배관 수밀검사 실시 (내충격PVC관)
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치계획 수립 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 지하 | 기타 | 기타 | 기타 | 관보호공 누락 | M(2) | M(3) | 관보호 콘크리트 타설 | 관리감독자 지휘감독하에 장비 작업 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 굴착사면 무너짐 | M(2) | M(3) | 하천통과구간 시공계획을 설계도서에 반영 | 굴착 작업 시 주변 통제 및 건설장비 유도자 배치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 굴착사면 무너짐 | M(2) | M(3) | 하천통과구간 시공계획을 설계도서에 반영 | 신호수배치 및 작업구간 통제, 후방카메라 또는 경보장치 설치 등 장비충돌방지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 굴착사면 무너짐 | M(2) | M(3) | 하천통과구간 시공계획을 설계도서에 반영 | 굴착 작업 시 주변 통제 및 건설장비 유도자 배치
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 질식 | 맨홀 내부 산소 결핍 및 유해가 | L(2) | H(4) | 밀폐공간 환기량 계산 및 배풍기 설치 도면 작성 | 밀폐공간작업 프로그램 수립 및 밀폐공간작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_맨홀 수밀성 미검토 | M(3) | M(3) | 맨홀 수밀성 검토 | GRP 맨홀 인양 고리 설치(반입시 확인) 및 양중시 신호수 배치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 굴착사면 무너짐 | M(2) | M(3) | 하천통과구간 시공계획을 설계도서에 반영 | 굴착 작업 시 주변 통제 및 건설장비 유도자 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_맨홀 수밀성 미검토 | M(3) | M(3) | 맨홀 수밀성 검토 | GRP 맨홀 인양 고리 설치(반입시 확인) 및 양중시 신호수 배치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 옆 | 연결작업 | 기타 | 없음 | 접합부 설계미흡 | M(2) | M(3) | 관접합 상세도면 작성 | 굴착 토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 굴착작업 | 기타 | 부딪힘 | 교통안전시설물 미강성 제품 | L(2) | H(4) | 보호시설(PE휀스)을 중량의 시설로 변경 | 신호수 배치 및 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 넘어짐(기타) | 건설장비 사용 작업 시 안전수칙 미준수로 인한 작업자 부딪힘 | M(2) | M(3) | 없음 | 사전조사 및 작업계획서 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 교통처리계획 미수립 | M(3) | M(3) | 도심지 혼잡 구간을 포함한 도로현황 교통처리계획도 작성 | 공사장 주변 통행 안전관리대책 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 굴착작업 | 기타 | 부딪힘 | 교통안전시설물 미강성 제품 | L(2) | H(4) | 보호시설(PE휀스)을 중량의 시설로 변경 | 신호수 배치 및 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치계획 수립 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 질식 | 밀폐공간 내 산소부족 | L(2) | L(2) | - | 관리감독자 상주 관리 및 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 설치작업 | 없음 | 질식 | 지하 기존관 마감작업시 환기량 부족 | H(4) | H(4) | 밀폐공간 작업안전수칙 준수 설계도서에 반영 | 맨홀내부 인력작업시 밀폐공간 작업안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 설치작업 | 기타 | 질식 | 유해가스, 산소부족으로 인한 질식사고 | M(3) | M(4) | 작업환경 점검(가스농도 측정기) 및 보호구 착용 | 작업조 교대 운영(장기간 유해가스 노출방지)
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 옆 | 연결작업 | 기타 | 없음 | 접합부 설계미흡 | M(2) | M(3) | 관접합 상세도면 작성 | 굴착 토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 기타 | 구조적 안전성 미검토 | L(2) | H(4) | 추진구간 추진력,반력벽 등에 대한 구조적 안전성 검토 | 추진·도달기지 내에서 추진관 거치 및 연결작업 시 안전조치 사항 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_맨홀 수밀성 미검토 | M(3) | M(3) | 맨홀 수밀성 검토 | GRP 맨홀 인양 고리 설치(반입시 확인) 및 양중시 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 질식 | 밀폐공간 내 산소부족 | L(2) | L(2) | - | 관리감독자 상주 관리 및 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 맨홀수밀성 미흡 | M(2) | H(4) | 조립식 PC 맨홀의 수밀성 확보를 위해 현장 설치전 수밀시험 실시와 수밀시험 방법 상세도 반영 | 반입전 자재 적정성 검토 및 표준 안전 작업 수행
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치계획 수립 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 와이어로프 파단 | L(2) | H(4) | H형강 상부에 목재,고무 등 반영 | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 굴착사면 무너짐 | M(2) | M(3) | 하천통과구간 시공계획을 설계도서에 반영 | 굴착 작업 시 주변 통제 및 건설장비 유도자 배치
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치계획 수립 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_맨홀 수밀성 미검토 | M(3) | M(3) | 맨홀 수밀성 검토 | GRP 맨홀 인양 고리 설치(반입시 확인) 및 양중시 신호수 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 옆 | 연결작업 | 기타 | 없음 | 접합부 설계미흡 | M(2) | M(3) | 관접합 상세도면 작성 | 굴착 토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 질식 | 밀폐공간 내 산소부족 | L(2) | L(2) | - | 관리감독자 상주 관리 및 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치계획 수립 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 환기부족 | H(3) | H(4) | 밀폐공간 안전수칙 준수 설계도서에 반영 | 밀폐공간 작업안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 작업허가제 미실시 | M(2) | H(3) | 작업허가제 관련제도를 설계도서에 명기 | 작업허가제 실시 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | PC박스 상부 안전난간 미설치 | M(2) | H(4) | 관로 PC박스 상부에서 작업시 안전난간 설치토록 설계도서 반영 | 관로박스 상부 승하강시 사다리 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전대부착설비 미비 | M(2) | H(4) | 관로 PC박스 상부에서 설치작업시 크레인에 안전대부착설비 설치토록 설계도서 반영 | 관로박스 상부 승하강시 사다리 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 설치작업 | 기타 | 없음 | 바닥기초 및 연결처리 불량으로 침하 | M(2) | H(3) | PC박스 구조계산 및 상세도 작성 | PC박스 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 없음 | 특허공법 미제출 | M(3) | M(3) | 특허개발자로부터 위험성에 대한 검토서를 제출받아 보고서에 첨부 | -
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 정리작업 | 충돌 | 물체에 맞음 | 안전시설물 미흡 | L(2) | H(4) | - | 교통안전물 설치계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 굴착작업 | 기타 | 부딪힘 | 교통안전시설물 미강성 제품 | L(2) | H(4) | 보호시설(PE휀스)을 중량의 시설로 변경 | 신호수 배치 및 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 질식 | 밀폐공간 내 산소부족 | L(2) | L(2) | - | 관리감독자 상주 관리 및 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 산소부족 | M(2) | M(3) | 밀폐공간 사전작업 전 안전작업계획 수립 | 관리감독자 관리·감독 및 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 구조적 안전성 미검토 | L(2) | M(3) | 관 매달기 구간 구조적 안전성 검토 | 공사장 주변 통행 안전관리대책 수립
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 산소부족 | M(2) | M(3) | 밀폐공간 사전작업 전 안전작업계획 수립 | 관리감독자 관리·감독 및 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 기타 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 보호공 와이어로프 파단 | M(3) | M(3) | 지장물 보호공 상세도 보완(H형강 상부 각재 반영) | 지장물 관련기관 담당자 입회하에 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 관보호공 설치 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 관 보호공 설치 상세도 작성 | -
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 안전수칙 미준수에 의한 작업자의 질식위험 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 밀폐공간 작업 시 작업감시자의 비치 및 가스농도관리 철저로 작업자 질식위험 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 산소부족 | M(2) | M(3) | 밀폐공간 사전작업 전 안전작업계획 수립 | 관리감독자 관리·감독 및 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 산소부족 | M(2) | M(3) | 밀폐공간 사전작업 전 안전작업계획 수립 | 관리감독자 관리·감독 및 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 질식 | 밀폐공간 내 산소부족 | L(2) | L(2) | - | 관리감독자 상주 관리 및 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 항만 | 갑문 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치계획 수립 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 산소부족 | M(2) | M(3) | 밀폐공간 사전작업 전 안전작업계획 수립 | 관리감독자 관리·감독 및 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 기타 | 기타 | 교통안전 시설물 미강성 제품 | L(2) | H(4) | 보호시설(PE휀스)을 중량의 시설로 변경 | 신호수 배치 및 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 질식 | 밀폐공간 내 산소부족 | L(2) | L(2) | - | 관리감독자 상주 관리 및 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 질식 | 밀폐공간 내 산소부족 | L(2) | L(2) | - | 관리감독자 상주 관리 및 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 보수 및 교체작업 | 기타 | 기타 | 건설기술 또는 특허공법 시공 시 위험성 미검토 | M(2) | M(3) | 특허공법 시공 전 위험성 검토를 시행하여 설계도서에 반영 | 해당없음
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 교통안전시설물 미강성 제품 | L(2) | H(4) | 보호시설(PE휀스)을 중량의 시설로 변경 | 공사장 주변 통행 안전관리대책 수립
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 구조적 안전성 미검토 | L(2) | M(3) | 교량 관 매달기 구간 구조적 안전성 검토 | 공사장 주변 통행 안전관리대책 수립
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치계획 수립 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 와이어로프 파단 | L(2) | H(4) | H형강 상부에 목재,고무 등 반영 | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 공사현장 안전계획 미비 | L(1) | M(2) | 위험 공종, 위험 위치에 적정한 안전시설물 설치 | 작업원 등에 대한 정기적인 교육실시Ð관리감독자 지휘감독하에 장비 작업 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_맨홀 수밀성 미검토 | M(3) | M(3) | 맨홀 수밀성 검토 | GRP 맨홀 인양고리 설치(빤입시 확인) 및 양중시 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 추진구간에 대한 임의시공 | M(3) | M(3) | 추진구간에 대한 시공순서도 작성 | 지장물 저촉구간 대체시공방안 수립하여 근로자 안전 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 굴착작업 | 기타 | 부딪힘 | 교통안전시설물 미강성 제품 | L(2) | H(4) | 보호시설(PE휀스)을 중량의 시설로 변경 | 신호수 배치 및 안전교육 실시
산업환경설비 | 환경시설 | 중수도/하폐수처리수 재이용시설 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 정리작업 | 충돌 | 물체에 맞음 | 안전시설물 미흡 | L(2) | H(4) | - | 교통안전물 설치계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 질식 | 안전작업 미인지 | L(2) | H(4) | 밀폐공간 작업 관련 상세도 작성 | 관리감독자 상주 관리 및 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 작업계획 미수립 | M(2) | M(2) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치계획 수립 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 관보호공 설치 상세도 미작성 | L(2) | M(3) | 박스 하월 관로 시공구간 상세도 작성 | 관련 관리자 입회하에 굴착 수행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 추진구간 상세도 미작성 | L(2) | H(4) | 추진기지구간 가시설 상세도 작성 | 추진,도달기지 설치 시 단계별 굴착 및 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 기타 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 보호공 와이어로프 파단 | M(3) | M(3) | 지장물 보호공 상세도 보완(H형강 상부 각재 반영) | 지장물 관련기관 담당자 입회하에 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 깔림 | 설계상세 미수립 | M(3) | M(3) | 부단수 차단 시공상세도 수립하여 설계에 반영 | 작업 전 시공계획서 제출
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 없음 | 부력에 대한 안정성 미검토 | M(2) | M(3) | 지하수위를 고려하여 GRP맨홀 부력에 대한 안정성검토 실시 | -
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 타설작업 | 기타 | 없음 | 부상 방지대책 미수립 | M(3) | M(3) | 연성관 부상방지를 위한 기술적 대책 수립(부상방지용 철선 등) | 연성관 부상방지를 위한 시공계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 작업계획 미수립 | M(2) | M(2) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 기타 | 관 보호공 미적용 | L(2) | M(3) | 관 보호공 설치 상세도 작성 | 굴착 작업 시 주변 통제 및 건설장비 유도자 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 질식 | 밀폐공간 내 산소부족 | L(2) | L(2) | - | 관리감독자 상주 관리 및 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치계획 수립 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치계획 수립 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 뒤 | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_맨홀 수밀성 미검토 | M(3) | M(3) | 맨홀 수밀성 검토 | GRP 맨홀 인양 고리 설치(반입시 확인) 및 양중시 신호수 배치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 질식 | 유해가스 및 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간 환기량 계산 및 배풍기 설치 | 밀폐공간 프로그램의 수립 및 시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 및 유해가스 중독 | M(2) | H(4) | 밀폐공간 작업 시 산소농도 측정, 환기 등을 실시토록 안전조치사항에 대한 상세도 작성 | 작업 전 밀폐공간안전보건프로그램 운영(산소농도 측정, 환기시설 설치 ,감시인 배치 등)
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 깔림 | 시공순서 미준수 | M(2) | H(4) | 시공 순서도 작성 | 작업자 사전안전교육 및 작업구간 숙지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 질식 | 유해가스 및 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간 작업 전 산소농도 츨정, 환풍기(배풍기) 설치 | 밀폐공간작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 없음 | 특허공법 미제출 | M(3) | M(3) | 특허개발자로부터 위험성에 대한 검토서를 제출받아 보고서에 첨부 | -
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 질식 | 안전작업 미인지 | L(2) | H(4) | 밀폐공간 작업 관련 상세도 작성 | 관리감독자 상주 관리 및 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 깔림 | 접합불량 | M(2) | H(4) | 접합상세도 작성 | 수팽창지수재 설치 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간을 고려한 환풍 시설(배풍기 등) 설치계획 수립 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 지하 | 매설작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 줄걸이 미흡 | M(2) | M(3) | 관 설치 및 인양방법 절차 작성 | 관 임시야적 시 하부 쐐기목 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 설치작업 | 충돌 | 부딪힘 | 굴착 및 되메우기 작업 시 작업관리 미흡에 의한 위험잠재 | L(2) | L(3) | 굴착 및 포장작업 순서도를 설계에 반영 | 굴착 및 포장작업 관리계획 수립 및 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 작업순서 미준수 | M(2) | M(3) | 없음 | 보수작업 순서도 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 추진구간 반력벽 구조검토 미실시 | M(3) | H(4) | 추진구간 추진력, 반력벽 구조검토 미실시 | 추진공법 안전작업계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_맨홀 수밀성 미검토 | M(3) | M(3) | 맨홀 수밀성 검토 | GRP 맨홀 인양고리 설치(빤입시 확인) 및 양중시 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 양중작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 자재 인양중 낙하위험 | M(3) | M(3) | 줄걸이작업,이동식크레인 안전관리계획 제시 | 자재인양계획 수립
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 기타 | 피복제거 작업화재 | M(2) | M(2) | 없음 | 고압가스 용접, 용단작업 설치지침, 사용지침 수립 준수
산업환경설비 | 발전시설 |  | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_박스 설치시 흙막이가시설 간섭 | H(3) | H(3) | 박스 규격을 반영한 흙막이가시설 설치도 작성 | PC Box 설치순서도 작성
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 깔림 | 시공순서 미준수 | M(2) | H(4) | 시공 순서도 작성 | 작업자 사전안전교육 및 작업구간 숙지
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 깔림 | 접합불량 | M(2) | H(4) | 접합상세도 작성 | 수팽창지수재 설치 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 매설작업 | 없음 | 질식 | 하수관로 기존BOX내 관로부설 작업시 밀폐공간의 유독가스 발생 | M(2) | M(3) | 기존BOX암거내부 하수관로 작업전 암거내 밀폐공간에 대한 유독가스점검, 환기 등의 안전사항 도면 명시 | 작업 전 암거내부 환기, 가스농도확인 및 개인보호구 착용 여부 점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 고소작업 | 낙하 | 떨어짐(2미터 미만) | 안전시설물 미설치 | M(3) | H(4) | 추락위험구간에 개구부덮개 등 안전시설물 설치 | 설치된 안전시설물에 대해 임의해체 금지토록 교육실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 질식 | 산소결핍 및 유해가스 발생 | L(2) | H(4) | 밀폐공간 작업 프로그램의 수립 시행 및 밀폐공간 환기량 계산 배풍기 설치 | 밀폐공간작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 접합불량 | M(2) | H(4) | 하수관 접합부에 대한 접합상세도 작성 | 접합부에서 누수가 되지 않도록 시공
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 보수 및 교체작업 | 없음 | 절단, 베임 | 위험기계기구 취급 작업계획 미수립 | M(2) | M(3) | 없음 | 위험기계기구 취급 작업계획 수립
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치계획 수립 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 3m 이상의 맨홀 설치구간 사다리 2열사다리 미적용 | M(3) | M(3) | 3m 이상의 맨홀 설치구간에 2열사다리 설치상세도 반영 | 밀폐공간 작업 시 작업감시자의 비치 및 가스농도관리 철저로 작업자 질식위험 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 양중작업 | 충돌 | 부딪힘 | 유도로프 미 설치 | M(1) | H(1) | 유도로프 설치 | 장비작업구간 출입 금지조치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 사전허가제 미시행에 의한 위험요소 잠재 | M(2) | M(3) | 해당없음 | 위험공종 작업 전 안전작업허가제 시행으로 재해방지
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치계획 수립 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_맨홀 수밀성 미검토 | M(3) | M(3) | 맨홀 수밀성 검토 | GRP 맨홀 인양고리 설치(빤입시 확인) 및 양중시 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 관매달기 구조검토(앵커부) 누락 | M(3) | M(3) | 시공 전 검토 실시 후 시공하도록 도면에 명기 | 시공 전 교량의 균열 등 확인하여 공사감독자 승인 후 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_맨홀 수밀성 미검토 | M(3) | M(3) | 맨홀 수밀성 검토 | GRP 맨홀 인양 고리 설치(반입시 확인) 및 양중시 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 정리작업 | 없음 | 깔림 | 야적방법 미 흡 및 하부 받침 미설치 | M(3) | H(4) | 각종자재 야적 및 상.하차 안전 기준 수립 | 야적장설치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 깔림 | 시공순서 미준수 | M(2) | H(4) | 시공 순서도 작성 | 작업자 사전안전교육 및 작업구간 숙지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 차량하중의 영향 미고려 | L(2) | M(3) | 고정하중 및 활하중을 고려한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 개구부 관리/접근 통제 및 개구부덮개 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치계획 수립 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치계획 수립 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 타설작업 | 기타 | 없음 | 부상 방지대책 미수립 | M(3) | M(3) | 연성관의 부상방지를 위한 부상방지용 철선(철근)등 설계에 반영 | 연성관 부상방지를 위한 시공계획서 작성
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 옆 | 설치작업 | 기타 | 기타 | 적정 공사기간 미확보 | M(3) | M(3) | 공공 건설공사의 공사기간 산정기준을 바탕으로 적정 공사기간 산정 | 착공전 설계에서 선정한 공사기간 산정 타당성 검토
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 사다리 설치불량,설계기준 미준수 | M(2) | M(3) | 맨홀 PE 사다리 2열 설치할 수 있도록 상세도 보완 | 2열로 변경된 사다리의 도면을 참고하여 시공/사용자재 반입 전 확인
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간 환기량 계산 배풍기 설치 | 밀폐공간 프로그램의 수립 및 시행
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 깔림 | 접합불량 | M(2) | H(4) | 접합상세도 작성 | 수팽창지수재 설치 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 와이어로프 파단 | L(2) | H(4) | H형강 상부에 목재,고무 등 반영 | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 지하 | 기타 | 기타 | 깔림 | 부단수 차단 및 천공 위치 미확인 | M(2) | M(3) | 관로구간 부단수 차단 및 천공 시공순서 반영 | 시공관리절차수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 옆 | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 안전관리 미흡,법규 미준수 | M(2) | M(3) | 0 | 건설공사 안전관리에 필요한 비용을 계상 및 해당 목적에만 사용되도록 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_맨홀 수밀성 미검토 | M(3) | M(3) | 맨홀 수밀성 검토 | GRP 맨홀 인양고리 설치(빤입시 확인) 및 양중시 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 질식 | 밀폐공간 내 산소부족 | L(2) | L(2) | - | 관리감독자 상주 관리 및 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 구조적 안전성 미검토 | L(2) | H(4) | 추진구간 추진력,반력벽 등에 대한 구조적 안전성 검토 | 추진·도달기지 내에서 추진관 거치 및 연결작업 시 안전조치 사항 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 사다리 설치불량,설계기준 미준수 | M(2) | M(3) | 맨홀 PE 사다리 2열 설치할 수 있도록 상세도 보완 | 2열로 변경된 사다리의 도면을 참고하여 시공/사용자재 반입 전 확인
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 매설작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 줄걸이 미흡 | M(2) | M(3) | 관 설치 및 인양방법 절차 작성 | 관 임시야적 시 하부 쐐기목 고정 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 낙하 | 깔림 | 관매달기시 안전성검토 미비 | M(3) | M(3) | 관매달기 앵커 등에 대한 안전성검토 실시 | 관매달기시 건설기계 사용시 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 지하 | 기타 | 기타 | 깔림 | 조임토크불량 | M(2) | M(3) | 주철관 조임토크 명시 | 현장 토크관리를 실시하여 조임확인
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치계획 수립 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 지하 | 매설작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 줄걸이 미흡 | M(2) | M(3) | 상수관 설치 및 인양방법 절차 작성 | 관 하부 임시야적 시 쐐기목 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 굴착작업 | 기타 | 부딪힘 | 교통안전시설물 미강성 제품 | L(2) | H(4) | 보호시설(PE휀스)을 중량의 시설로 변경 | 신호수 배치 및 안전교육 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치계획 수립 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치계획 수립 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 질식 | 밀폐공간 내 산소부족 | L(2) | L(2) | - | 관리감독자 상주 관리 및 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 깔림 | 시공순서 미준수 | M(2) | H(4) | 시공 순서도 작성 | 작업자 사전안전교육 및 작업구간 숙지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 질식 | 안전작업 미인지 | L(2) | H(4) | 밀폐공간 작업 관련 상세도 작성 | 관리감독자 상주 관리 및 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전시설 미설치 | M(2) | M(3) | 안전시설 설치도면 작성 | 임의 해체 금지 및 수시 점검
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 설계상세 미수립 | M(3) | M(3) | 부단수 차단 시공상세도 수립하여 설계에 반영 | 작업 전 시공계획서 제출
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치계획 수립 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 및 유해가스 중독 | M(2) | H(4) | 밀폐공간 안전작업 상세도 작성 | 작업 전 밀폐공간안전보건프로그램 운영(산소농도 측정, 환기시설 설치 ,감시인 배치 등)
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 하부(아래) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 용접작업 시 화재방지 미흡 | H(4) | L(1) | 용접작업시 화재 소화장비 현장 비치 | 인화성 물질 격리 조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 감전 | 접지, 절연 불량 | L(1) | H(4) | - | 전선 피복상태 및 접지상태, 절연상태(누전여부) 점검
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 옆 | 설치작업 | 기타 | 기타 | 적정 공사기간 산정 미흡 | M(3) | M(3) | 공공 건설공사의 공사기간 산정기준에 의한 적정 공사기간 산정 | 예정공정표에 맞춰 공사기간내 완료토록 인력계획 및 공사계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 작업계획 미수립 | M(2) | M(2) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 작업계획 미수립 | M(2) | M(2) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 기타 | 기타 | 교통처리계획 미수립 | M(3) | M(3) | 도로 횡단구간 교통처리계획도 작성 | 공사장 주변 통행 안전관리대책 수립
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 깔림 | 접합불량 | M(2) | H(4) | 접합상세도 작성 | 철근전도 방지조치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치계획 수립 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치계획 수립 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 깔림 | 시공순서 미준수 | M(2) | H(4) | 시공 순서도 작성 | 작업자 사전안전교육 및 작업구간 숙지
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 질식 | 산소결핍 및 유해가스 | L(2) | H(4) | 밀폐공간 환기량 계산 배풍기 설치 | 밀폐공간 프로그램의 수립 및 시행
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 깔림 | 시공순서 미준수 | M(2) | H(4) | 시공 순서도 작성 | 작업자 사전안전교육 및 작업구간 숙지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 굴착사면 무너짐 | M(2) | M(3) | 하천통과구간 시공계획을 설계도서에 반영 | 굴착 작업 시 주변 통제 및 건설장비 유도자 배치
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 굴착사면 무너짐 | M(2) | M(3) | 하천통과구간 시공계획을 설계도서에 반영 | 굴착 작업 시 주변 통제 및 건설장비 유도자 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 질식 | 산소결핍 및 유해가스 | L(2) | H(4) | 밀폐공간 환기량 계산 배풍기 설치 | 밀폐공간 프로그램의 수립 및 시행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 설치작업 | 화재 | 질식 | 용접작업 중 불티비산에 의한 화재 위험 | M(3) | M(3) | 용접작업 안전관리 계획도 작성 | 화재 감시자 배치 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐작업으로 근로자 질식위험 | M(3) | M(3) | 밀폐구역작업 안전관리 계획도 작성 | 산소농도 및 유해가스 측정 관리 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 추진구 장비 사양 불안정 | M(3) | M(3) | 추진부 추진장비 (유압잭) 구조 안정성 검토 및 상세 사양 반영 | 장비 사양 적정 선정 및 안전 작업 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_가압펌프장 계획용량 미검토 | M(3) | M(3) | 가압펌프장 계획용량 검토 | 맨홀 인양 고리 설치(반입시 확인) 및 양중시 신호수 배치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공기준 미준수로 무너짐발생 | M(3) | M(3) | 가설 및 타설시 안전 주의사항 등을 설계도서 반영 | 타설, 다짐 등 시공기준 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 질식 | 산소결핍 및 유해가스 | L(2) | H(4) | 밀폐공간 환기량 계산 배풍기 설치 | 밀폐공간 프로그램의 수립 및 시행
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 질식 | 산소결핍,유해가스 | L(2) | H(4) | 밀폐공간 환기량 계산 배풍기 설치 | 밀폐공간 프로그램의 수립 및 시행
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 질식 | 산소결핍 및 유해가스 | L(2) | H(4) | 밀폐공간 환기량 계산 배풍기 설치 | 밀폐공간 프로그램의 수립 및 시행
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 질식 | 산소결핍 및 유해가스 | L(2) | H(4) | 밀폐공간 환기량 계산 배풍기 설치 | 밀폐공간 프로그램의 수립 및 시행
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 질식 | 산소결핍 및 유해가스 | L(2) | H(4) | 밀폐공간 환기량 계산 배풍기 설치 | 밀폐공간 프로그램의 수립 및 시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 설치작업 | 기타 | 깔림 | 안전기준 미 준수 | M(2) | M(3) | 도출된 위험요소 설계도면 반영 | 단계별 간섭사항을 고려, 안전을 고려한 시공순서 준수
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 충돌 | 부딪힘 | 건설기계 작업 중 관리 미흡에 의한 충돌 등 위험잠재 | L(2) | L(3) | 건설기계 안전작업 도면 반영 | 건설기계 작업계획 수립 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 준비작업 | 파열,파단 | 깔림 | 자재적치 불량 으로 자재 파손 | M(3) | M(2) | 가설재 및 관 등의 자재 결속 등 안전 준수내용 도면 반영 | 가설재 및 관 자재 등의 결속확인, 보관 높이, 바닥 평탄성 유지 확인
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 깔림 | 접합불량 | M(2) | H(4) | 접합상세도 작성 | 철근전도 방지조치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전시설 미설치 | M(2) | M(3) | 안전시설 설치도면 작성 | 임의 해체 금지 및 수시 점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 설치작업 | 없음 | 질식 | 맨홀 내 작업중 근로자 질식위험 | M(3) | M(3) | 밀폐공간 안전관리 계획도 작성 | 산소농도 및 유해가스 측정 관리 계획 수립 필요
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 깔림 | 시공순서 미준수 | M(2) | H(4) | 시공 순서도 작성 | 작업자 사전안전교육 및 작업구간 숙지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 질식 | 밀폐공간 내 산소부족 | L(2) | L(2) | - | 관리감독자 상주 관리 및 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 기타 | 관로 토피고 부족 | M(2) | M(3) | 관보호공 등의 관로 보강공법 설계에 반영 | 간선도로 및 윤하중 등에 의해 진동의 영향이 있는 경우 관로 보강 검토 및 적용
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 및 유해가스 중독 | M(2) | H(4) | 밀폐공간 작업 시 산소농도 측정, 환기 등을 실시토록 안전조치사항에 대한 상세도 작성 | 작업 전 밀폐공간안전보건프로그램 운영(산소농도 측정, 환기시설 설치 ,감시인 배치 등)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 질식 | 안전작업 미인지 | L(2) | H(4) | 밀폐공간 작업 관련 상세도 작성 | 관리감독자 상주 관리 및 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 설치작업 | 기타 | 질식 | 유해가스, 산소부족으로 인한 질식사고 | M(3) | M(4) | 작업환경 점검(가스농도 측정기) 및 보호구 착용 | 작업조 교대 운영(장기간 유해가스 노출방지)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 기타 | 관로 토피고 부족 | M(2) | M(3) | 관보호공 등의 관로 보강공법 설계에 반영 | 간선도로 및 윤하중 등에 의해 진동의 영향이 있는 경우 관로 보강 검토 및 적용
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 교통처리계획 미수립 | M(3) | M(3) | 도심지 혼잡 구간을 포함한 도로현황 교통처리계획도 작성 | 공사장 주변 통행 안전관리대책 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 사다리 설치불량,설계기준 미준수 | M(2) | M(3) | 맨홀 PE 사다리 2열 설치할 수 있도록 상세도 보완 | 2열로 변경된 사다리의 도면을 참고하여 시공/사용자재 반입 전 확인
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 질식 | 산소결핍 및 유해가스 | L(2) | H(4) | 밀폐공간 환기량 계산 배풍기 설치 | 밀폐공간 프로그램의 수립 및 시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 기타 | 없음 | 하천수위 상승에 따른 맨홀뚜껑 파손 | M(2) | H(4) | 맨홀뚜껑 보호공 설계에 반영 | 정확한 치수와 표고에 맞추어 수직 및 수평되게 거푸집을 설치하고 콘크리트 타설
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_맨홀 수밀성 미검토 | M(3) | M(3) | 맨홀 수밀성 검토 | GRP 맨홀 인양 고리 설치(반입시 확인) 및 양중시 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 앞 | 절단작업 | 기타 | 절단, 베임 | 작동상태 및 방호설비 부착여부 미확인 | L(1) | H(4) | - | 절단기 냉각수 주입상태, 절단날의 덮개 상태 확인, 절단날 파손이 파편이 비래할 위험이 있는 방향에는 근로자 출입 통제
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 설비작업 | 없음 | 질식 | 유해가스 발생 및 환기 미실시 | M(3) | H(4) | 밀폐공간 산소농도측정 및 환기계획 수립 | 작업 중 산소‧유해가스 농도를 측정하고 환기시설 설치 후 작업진행
건축 | 건축물 | 공동주택 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 맨홀수밀성 미흡 | M(2) | H(4) | 조립식 PC 맨홀의 수밀성 확보를 위해 현장 설치전 수밀시험 실시와 수밀시험 방법 상세도 반영 | 반입전 자재 적정성 검토 및 표준 안전 작업 수행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전통로 미설치 | L(2) | M(3) | 굴착구간 안전통로 설치 상세도 작성 | 관련 관리자 입회하에 굴착 수행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 교통처리계획 미수립 | M(3) | M(3) | 도심지 혼잡 구간을 포함한 도로현황 교통처리계획도 작성 | 공사장 주변 통행 안전관리대책 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 작업계획 미수립 | M(2) | M(2) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 및 유해가스 중독 | M(2) | H(4) | 밀폐공간 작업 시 산소농도 측정, 환기 등을 실시토록 안전조치사항에 대한 상세도 작성 | 작업 전 밀폐공간안전보건프로그램 운영(산소농도 측정, 환기시설 설치 ,감시인 배치 등)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 작업계획 미수립 | M(2) | M(2) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 옆 | 굴착작업 | 충돌 | 부딪힘 | 야간공사를 고려한 안전관리계획 미수립 | M(2) | M(2) | (해당없음) | 안전관리계획 수립 시 야간공사 고려 및 수립
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치계획 수립 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 작업계획 미수립 | M(2) | M(2) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 작업계획 미수립 | M(2) | M(2) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 맨홀수밀성 미흡 | M(2) | M(3) | 조립식 PC 맨홀의 수밀성 확보를 위해 현장 설치전 수밀시험 실시와 수밀시험 방법 상세도 반영 | 반입전 자재 적정성 검토 및 표준 안전 작업 수행
건축 | 건축물 | 운동시설 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 맨홀수밀성 미흡 | M(2) | H(4) | 조립식 PC 맨홀의 수밀성 확보를 위해 현장 설치전 수밀시험 실시와 수밀시험 방법 상세도 반영 | 반입전 자재 적정성 검토 및 표준 안전 작업 수행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 맨홀수밀성 미흡 | M(2) | H(4) | 조립식 PC 맨홀의 수밀성 확보를 위해 현장 설치전 수밀시험 실시와 수밀시험 방법 상세도 반영 | 반입전 자재 적정성 검토 및 표준 안전 작업 수행
토목 | 댐 | 다목적댐 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 정리작업 | 없음 | 질병 | 내부 강관 접합 작업중 유해가스로 인한 질식 위험 | M(3) | M(3) | 밀폐공간 안전관리 계획도 작성 | 작업 중 산소농도 측정 미흡으로 인한 근로자 질식위험
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 물체에 맞음 | 수목 간섭으로 인한 시공성 미확보 | M(2) | M(3) | 수목이식 등의 지장물 처리방안 수립 | 수목이식에 따른 중량물 취급계획서 등 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 맨홀수밀성 미흡 | M(2) | H(4) | 조립식 PC 맨홀의 수밀성 확보를 위해 현장 설치전 수밀시험 실시와 수밀시험 방법 상세도 반영 | 반입전 자재 적정성 검토 및 표준 안전 작업 수행
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미설치 | M(3) | M(3) | 굴착 상부 안전난간대 및 하부 진출입을 위한 승강계단 설치계획 수립 | 설계도서 준수 및 안전시설물 사전 설치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 깔림 | 시공순서 미준수 | M(2) | H(4) | 간이 흙막이 시공 순서도 작성 | 이동통로 설치 시 상하부 고정 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 추진시 상부 구조물 침하 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 시공 전 기존 구조물에 대한 침하방지 등 안전관리계획 수립
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 개구부 주변 작업 시 안전시설물 미설치로 작업자 떨어짐 (집수정) | M(3) | M(4) | 집수정 개구부 상세제원 도면 및 설계도서에 반영 (집수정) | 개구부 안전시설물 설치기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 관매달기 구조검토 누락 | M(3) | M(3) | 관매달기 구간 구조검토 실시 및 안전 작업 예시도 작성 | 시공 전 교량의 균열 등 확인하여 공사감독자 승인 후 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 질식 | 밀폐공간 산소부족으로 작업자 질식 | M(3) | M(3) | 작업시 밀폐공간 안전 주지내용 도서명시 및 관리감독자 배치 | 설비 설치전 밀폐공간 환기조치 및 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 운반작업 | 충돌 | 교통사고 | 안전시설 미흡으로 차량 충돌 | M(3) | M(3) | 공사중 교통안전시설 설치 도면 반영 | 교통 안전시설물 시인성 확보, 야간공사시 윙카 설치로 민원방지
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 교통안전시설물 미강성 제품 | L(2) | H(4) | 보호시설(PE휀스)을 중량의 시설로 변경 | 공사장 주변 통행 안전관리대책 수립
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 충돌 | 물체에 맞음 | 이동경로 복잡으로 충돌발생 | M(2) | M(3) | 포장시 안전관리내용 설계도서 반영 | 포장장비 후진시 후방경계 강화
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 질식 | 산소결핍,유해가스발생 | L(2) | H(4) | 밀폐공간 환기량 계산 배풍기 설치 | 밀폐공간 프로그램의 수립 및 시행
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 관 자재 운반 및 설치시 결속상태 미흡으로 자재 낙하 | M(3) | M(3) | 운반 및 설치시 결속상태 확인 할 수 있도록 설계도서 명기 | 중량물 운반시 중량을 고려한 작업계획 및 작업 반경 내 통제
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 및 안전대 설치 미흡 | L(2) | M(3) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð안전난간 및 안전대 설치 준수 | 안전고리 안전대 부착설비에 체결 후 작업진행 확인 및 관리책임자 선임
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 운반작업 | 충돌 | 교통사고 | 안전시설 미흡으로 통행차량 충돌 | M(3) | M(3) | 공사중 교통안전시설 설치 도면 반영 | 교통 안전시설물 시인성 확보, 야간공사시 윙카 설치
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 옆 | 기타 | 충돌 | 부딪힘 | 야간공사를 고려한 안전관리 계획 미수립 | M(2) | M(2) | (해당없음) | 안전관리계획 수립 시 야간공사 고려 및 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 옆 | 설치작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 관매달기구간 구조검토 미실시 | M(3) | H(4) | 관매달기 구간 구조검토 실시 | 고소작업대 안전작업계획
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 이동 | 충돌 | 교통사고 | 안전시설 미비 | M(2) | H(4) | 교통안전시설 상세도 작성 | 작업장 내 각종 표지 및 안전시설상태 수시점검
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 준비작업 | 기타 | 깔림 | 자재적치 불량으로 무너짐 발생 | M(3) | M(2) | 가설재 및 관 등의 자재 결속 등 안전 준수내용 도면 반영 | 가설재 및 관 자재 등의 결속확인, 보관 높이, 바닥 평탄성 유지 확인
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 이동 | 파열,파단 | 깔림 | 추락방지시설 미설치로 작업자 낙하 | M(3) | M(3) | 개구부에 추락방지 시설 설치 및 안전표지 부착도면 명시 | 작업반경내 출입금지 조치 및 사전교육 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 연결작업 | 파열,파단 | 깔림 | 운반 및 설치시 결속상태미흡으로 인한 자재 파손 | M(3) | M(3) | 운반 및 설치시 결속상태 확인 할 수 있도록 설계도서 명기 | 중량물 운반시 중량을 고려한 작업계획 및 작업 반경 내 통제
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치계획 수립 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 옆 | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 안전관리 미흡,법규 미준수 | M(3) | M(3) | 건설공사 안전관리에 필요한 비용을 계상 | 안전관리비 산정이 적정한지 검토하고 해당 목적에만 사용되도록 관리
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치계획 수립 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 교통안전시설물 미강성 제품 | L(2) | H(4) | 보호시설(PE휀스)을 중량의 시설로 변경 | 공사장 주변 통행 안전관리대책 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 질식 | 유해가스 발생 및 환기 미실시 | M(3) | H(4) | 밀폐공간 산소농도측정 및 환기계획 수립 | 작업 중 산소‧유해가스 농도를 측정하고 환기시설 설치 후 작업진행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 질식 | 산소결핍 및 유해가스 | L(2) | H(4) | 밀폐공간 작업 프로그램의 수립 및 밀폐공간 환기량 계산 배풍기 설치 | 밀폐공간 프로그램의 수립 및 시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 설치작업 | 기타 | 기타 | 적정공사기간 미확보 | M(3) | M(3) | 건설공사의 공사기간 산정기준에 의한 적정 공사기간 산정 | 착공전 설계에서 선정한 공사기간 산정 타당성 검토
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 옆 | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 안전관리 미흡,법규 미준수 | M(3) | M(3) | 건설공사 안전관리에 필요한 비용을 계상 | 안전관리비 산정이 적정한지 검토하고 해당 목적에만 사용되도록 관리
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 추진구간 상세도 미작성 | L(2) | H(4) | 추진기지구간 가시설 상세도 작성 | 추진,도달기지 설치 시 단계별 굴착 및 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 질식 | 밀폐공간 내 산소부족 | L(2) | L(2) | - | 관리감독자 상주 관리 및 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업시 유해가스 발생 및 환기 미실시 | M(3) | H(4) | 밀폐공간 산소농도측정 및 환기계획 수립 | 작업 중 산소‧유해가스 농도를 측정하고 환기시설 설치 후 작업진행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 옆 | 기타 | 충돌 | 깔림 | 교통처리계획 미수립 | M(3) | H(4) | 교통처리계획도 작성 | 도로 공사장의 안전시설기준 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 작업계획 미수립 | M(2) | M(2) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 추진구 장비 사양 불안정 | M(3) | M(3) | 추진부 추진장비 (유압잭) 구조 안정성 검토 및 상세 사양 반영 | 장비 사양 적정 선정 및 안전 작업 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 옆 | 거치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 교량 관매달기 구조검토미실시 | M(2) | M(3) | 교량 관매달기 구간 구조안전성 검토결과 및 설치 상세도 작성 | 고소작업대 탑승 관매달기 작업 중 작업자 추락 위험
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 이동 | 충돌 | 교통사고 | 안전시설 미비 | M(2) | H(4) | 교통처리계획도 작성 | 작업장 내 각종 표지 및 안전시설상태 수시점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 설치작업 | 기타 | 질식 | 유해가스, 산소부족으로 인한 질식사고 | M(3) | M(4) | 작업환경 점검(가스농도 측정기) 및 보호구 착용 | 작업조 교대 운영(장기간 유해가스 노출방지)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 이동 | 충돌 | 교통사고 | 안전시설 미비 | M(2) | H(4) | 교통처리계획도 작성 | 작업장 내 각종 표지 및 안전시설상태 수시점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 매설작업 | 파열,파단 | 없음 | 동결심도 부족에 따른 관로 동결, 파손 | M(2) | M(3) | 관로 관보호공 설치 및 경고테이프 설치 상세도 작성 | 관로 동결방지 보온재 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 작업계획 미수립 | M(2) | M(2) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 추진구간 상세도 미작성 | L(2) | H(4) | 추진기지구간 가시설 상세도 작성 | 추진,도달기지 설치 시 단계별 굴착 및 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 옆 | 기타 | 충돌 | 깔림 | 교통처리계획 미수립 | M(3) | H(4) | 교통처리계획도 작성 | 도로 공사장의 안전시설기준 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 추진구간 상세도 미작성 | L(2) | H(4) | 추진기지구간 가시설 상세도 작성 | 추진,도달기지 설치 시 단계별 굴착 및 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 부력에 대한 안전성 부족 | M(3) | M(3) | 구조물 부력 검토에 대해 사중기간중의 안전률 여유가 부족하므로 부력 안전성 증가 방안 반영 필요 | 매설 작업시 표준 작업 및 설계도서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 옆 | 매설작업 | 없음 | 부딪힘 | 터파기구간 안전휀스 미설치 | L(2) | M(3) | 보행자 통로구간 안전휀스, 차량돌진방지 시설 설치 | 공사구간 야간 교통안전시설 설치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 추진구간 상세도 미작성 | L(2) | H(4) | 추진기지구간 가시설 상세도 작성 | 추진,도달기지 설치 시 단계별 굴착 및 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 마감작업 | 없음 | 질식 | 환기불량 | M(2) | M(3) | 밀폐공간 작업프로그램 준수 도면 반영 | 단독작업 금지, 2인 1종의 작업조 편성, 밀폐공간작업 안전수칙 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 산소결핍 및 유해가스 | L(2) | H(4) | 밀폐공간 작업 프로그램의 수립 및 밀폐공간 환기량 계산 배풍기 설치 | 밀폐공간 프로그램의 수립 및 시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 기타 | 구조적 안전성 미검토 | L(2) | H(4) | 추진구간 추진력,반력벽 등에 대한 구조적 안전성 검토 | 추진·도달기지 내에서 추진관 거치 및 연결작업 시 안전조치 사항 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 적재작업 | 없음 | 깔림 | 관리부실 | M(2) | M(3) | - | 구름 멈춤대 , 쐐기 등을 이용하여 동요나 이동 방지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 교통처리계획 미수립 | M(3) | M(3) | 도심지 혼잡 구간을 포함한 도로현황 교통처리계획도 작성 | 공사장 주변 통행 안전관리대책 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 이동 | 충돌 | 교통사고 | 안전시설 미비 | M(2) | H(4) | 교통안전시설 상세도 작성 | 작업장 내 각종 표지 및 안전시설상태 수시점검
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 교통안전시설물 미강성 제품 | L(2) | H(4) | 보호시설(PE휀스)을 중량의 시설로 변경 | 공사장 주변 통행 안전관리대책 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 타설작업 | 기타 | 없음 | 부상 방지대책 미수립 | M(3) | M(3) | 부상방지를 위한 부상방지용 철선(철근)등 설계에 반영 | 연성관 부상방지를 위한 시공계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 정리작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전시설물 미설치 | L(2) | H(4) | 개구부 주변 안전시설물 상세도 작성 | 개구부 안전시설물 설치 기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 및 유해가스 중독 | M(2) | H(4) | 밀폐공간 작업 시 산소농도 측정, 환기 등을 실시토록 안전조치사항에 대한 상세도 작성 | 작업 전 밀폐공간안전보건프로그램 운영(산소농도 측정, 환기시설 설치 ,감시인 배치 등)
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 질식 | 산소결핍,유해가스 | L(2) | H(4) | 밀폐공간 환기량 계산 배풍기 설치 | 밀폐공간 프로그램의 수립 및 시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 없음 | 부력에 대한 안정성 미검토 | M(2) | M(3) | 지하수위를 고려하여 GRP맨홀 부력에 대한 안정성검토 실시 | -
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 교통안전시설물 미강성 제품 | L(2) | H(4) | 보호시설(PE휀스)을 중량의 시설로 변경 | 공사장 주변 통행 안전관리대책 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 감전 | 접지, 절연 불량 | L(1) | H(4) | - | 전선 피복상태 및 접지상태, 절연상태(누전여부) 점검
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 추진구간 상세도 미작성 | L(2) | H(4) | 추진기지구간 가시설 상세도 작성 | 추진,도달기지 설치 시 단계별 굴착 및 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 굴착작업 | 기타 | 부딪힘 | 교통안전시설물 미강성 제품 | L(2) | H(4) | 보호시설(PE휀스)을 중량의 시설로 변경 | 신호수 배치 및 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 절단작업 | 충돌 | 절단, 베임 | 포장 절단기 작업방법 불량 | M(2) | H(3) | 포장 컷터기사용 작업시 안전관리사항 설계도서 명기 | 포장 해체작업 컷터기 사용시 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 질식 | 안전작업 미인지 | L(2) | H(4) | 밀폐공간 작업 관련 상세도 작성 | 관리감독자 상주 관리 및 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 및 지하수 침투 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 시공시 현장여건에 맞는 우수유입 방지 상세 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 절단작업 | 충돌 | 깔림 | 포장 절단기 작업방법 불량 | M(2) | H(3) | 포장 절단작업시 안전관리사항 설계도서 명기 | 야간 공사시 안전시설물 설치 및 신호수 배치관리 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 교통안전시설물 미강성 제품 | L(2) | H(4) | 보호시설(PE휀스)을 중량의 시설로 변경 | 공사장 주변 통행 안전관리대책 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 이동 | 충돌 | 교통사고 | 안전시설 미비 | M(2) | H(4) | 교통처리계획도 작성 | 작업장 내 각종 표지 및 안전시설상태 수시점검
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 교통안전시설물 미강성 제품 | L(2) | H(4) | 보호시설(PE휀스)을 중량의 시설로 변경 | 공사장 주변 통행 안전관리대책 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 설치작업 | 없음 | 질식 | 배관용접작업중 근로자 질식위험 | M(3) | M(3) | 밀폐공간 안전관리 계획도 작성 | 밀폐공간작업 프로그램 작성 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 작업계획 미수립 | M(2) | M(2) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 및 유해가스 중독 | M(2) | H(4) | 밀폐공간 작업 시 산소농도 측정, 환기 등을 실시토록 안전조치사항에 대한 상세도 작성 | 작업 전 밀폐공간안전보건프로그램 운영(산소농도 측정, 환기시설 설치 ,감시인 배치 등)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 적재작업 | 없음 | 깔림 | 관리부실 | M(2) | M(3) | - | 구름 멈춤대 , 쐐기 등을 이용하여 동요나 이동 방지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 적재작업 | 없음 | 깔림 | 관리부실 | M(2) | M(3) | - | 구름 멈춤대 , 쐐기 등을 이용하여 동요나 이동 방지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 용접 용단 작업 시화재 방지 미흡 | M(2) | H(3) | 용접 용단 작업 시 불꽃 비산방지 시설 설치, 소화기 비치를 설계에 반영 | 관리감독자 배치하여 화재 감시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착시 지하매설물 파손 | M(3) | M(3) | 지하매설물 주변 인력터파기 범위 설계도서 반영 | 굴착계획 수립시 지하매설물 유무 확인, 관리감독자 실시간 안전관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 맨홀수밀성 미흡 | M(2) | H(4) | 조립식 PC 맨홀의 수밀성 확보를 위해 현장 설치전 수밀시험 실시와 수밀시험 방법 상세도 반영 | 반입전 자재 적정성 검토 및 표준 안전 작업 수행
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 추진구간 상세도 미작성 | L(2) | H(4) | 추진기지구간 가시설 상세도 작성 | 추진,도달기지 설치 시 단계별 굴착 및 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 설치작업 | 기타 | 기타 | 적정공사기간 미확보 | M(3) | M(3) | 건설공사의 공사기간 산정기준에 의한 적정 공사기간 산정 | 착공전 설계에서 선정한 공사기간 산정 타당성 검토
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 앞 | 절단작업 | 기타 | 절단, 베임 | 작동상태 및 방호설비 부착여부 미확인 | L(1) | H(4) | - | 절단기 냉각수 주입상태, 절단날의 덮개 상태 확인, 절단날 파손이 파편이 비래할 위험이 있는 방향에는 근로자 출입 통제
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 질식 | 산소결핍 및 유해가스 | L(2) | H(4) | 밀폐공간 환기량 계산 배풍기 설치 | 밀폐공간 프로그램의 수립 및 시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 지하매설물 | 바닥 | 보수 및 교체작업 | 파열,파단 | 없음 | 비굴착 보수 중 지중매설물 보호조치 미흡 | L(2) | M(3) | 지중매설물 보호조치 설계도면에 명시 | 지중매설물 사전조사 및 보호조치 실시
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 맨홀수밀성 미흡 | M(2) | M(3) | 조립식 PC 맨홀의 수밀성 확보를 위해 현장 설치전 수밀시험 실시와 수밀시험 방법 상세도 반영 | 반입전 자재 적정성 검토 및 표준 안전 작업 수행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 추락방지시설 미설치로 작업자 추락 | M(3) | M(3) | 개구부에 추락방지 시설 설치 및 안전표지 부착내용 도면 명시 | 개구부 신호수 배치 및 작업반경내 출입금지 조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 설치작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 안전기준 미준수 | M(3) | H(4) | 환기설비계획수립 | 밀폐공간 위험관리
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 옆 | 기타 | 충돌 | 깔림 | 교통처리계획 미수립 | M(3) | H(4) | 교통처리계획도 작성 | 도로 공사장의 안전시설기준 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 정리작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전시설물 미설치 | L(2) | H(4) | 개구부 주변 안전시설물 상세도 작성 | 개구부 안전시설물 설치 기준 작성 및 준수
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치계획 수립 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외벽 | 기타 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 교량 관매달기구조검토미실시 | L(2) | M(3) | 교량 관매달기 구간 구조안전성 검토결과 및 설치 상세도 작성 | 고소작업대 탑승 관매달기 작업 중 작업자 추락 위험
건축 | 건축물 | 위험물 저장 및 처리시설 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 추진구 장비 사양 불안정 | M(3) | M(3) | 추진부 추진장비 (유압잭) 구조 안정성 검토 및 상세 사양 반영 | 장비 사양 적정 선정 및 안전 작업 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 유도신호 미준수로 충돌발생 | M(3) | M(3) | 유도자 배치 및 신호체계에 의한 작업 시행 내용 도면 명시 | 안전유도자 교육 및 일정한 신호체계에 따라 작업 진행
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치계획 수립 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 지하 | 거치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 바닥 침하로 장비전도 | M(3) | M(3) | 운반시 결속상태 확인 준수사항 설계도서 명기 | 중량물 운반시 중량을 고려한 작업계획 및 작업 반경 내 통제
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 설치작업 | 없음 | 질식 | 배관설치작업중 산소결핍으로 근로자 질식 위험 | M(2) | M(4) | 밀폐공간 안전관리 계획도 작성 | 산소농도 및 유해가스 측정 관리계획 수립
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치계획 수립 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 파열,파단 | 기타 | 수밀 시험 미실시 | M(2) | M(3) | 관로 수밀시험 실시 및 CCTV 조사 | 안전수칙 준수 및 안전교육 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 관로 공사 중 무너짐 위험잠재 | L(2) | L(3) | 관로 공사 안전작업 도면 반영 | 사전 작업계획 수립 및 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 없음 | 절단, 베임 | 위험기계기구 취급 작업계획 미수립 | M(2) | M(3) | - | 위험기계기구 취급 작업계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 연결작업 | 기타 | 기타 | 신설 및 기존 암거 접합시 임의 작업 | M(3) | M(3) | 기존암거와 신설 암거의 연결부 상세도 및 시공순서도 작성 | 기존 구조물(지장물) 주변 굴착시 인력굴착 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 질식 | 산소결핍,유해가스 | L(2) | H(4) | 밀폐공간 환기량 계산 배풍기 설치 | 밀폐공간 프로그램의 수립 및 시행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 기타 | 없음 | 질식 | 밀폐공간안전 기준 미준수 | M(2) | M(3) | - | 관리감독자 관리·감독 및 밀폐공간 작업 안전수직 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_집수정 접합 상세도 미작성 | L(2) | M(3) | 집수정 접합 상세도 작성 | 작업조건에 맞는 작업발판 설치
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_맨홀 수밀성 미검토 | M(3) | M(3) | 맨홀 수밀성 검토 | GRP 맨홀 인양 고리 설치(반입시 확인) 및 양중시 신호수 배치
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 연결작업 | 붕괴 | 깔림 | 관 연결 미흡으로 인한 수밀성 저하로 유입수 발생 | M(3) | H(4) | 관 연결구 상세 단면도 및 접합순서도 설계도면에 명기 | 관 중량물 취급 시 작업계획서 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 옆 | 기타 | 기타 | 기타 | 적정공사기간 미확보 | M(3) | M(3) | 건설공사의 공사기간 산정기준에 의한 적정 공사기간 산정 | 착공전 설계에서 선정한 공사기간 산정 타당성 검토
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 펌프설치 작업중 유해가스로 인한 질식 위험 | M(2) | M(4) | 밀폐공간 안전관리 계획도 작성 | 산소농도 및 유해가스 측정 관리계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 설치작업 | 없음 | 질식 | 배관 설치작업 중 산소결핍으로 질식 위험 | M(2) | M(4) | 밀폐공간 안전관리 계획도 작성 | 밀폐공간 산소농도 및 유해가스 측정 관리계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 산소부족 | M(2) | M(3) | 밀폐공간 사전작업 전 안전작업계획 수립 | 관리감독자 관리·감독 및 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 기타 | 없음 | 질식 | 밀폐공간안전 기준 미준수 | M(2) | M(3) | - | 관리감독자 관리·감독 및 밀폐공간 작업 안전수직 준수
산업환경설비 | 발전시설 |  | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 기타 | 없음 | 질식 | 밀폐공간안전 기준 미준수 | M(2) | M(3) | - | 관리감독자 관리·감독 및 밀폐공간 작업 안전수직 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 기타 | 없음 | 질식 | 밀폐공간안전 기준 미준수 | M(2) | M(3) | - | 관리감독자 관리·감독 및 밀폐공간 작업 안전수직 준수
건축 | 건축물 | 관광 휴게시설 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 기타 | 없음 | 질식 | 밀폐공간안전 기준 미준수 | M(2) | M(3) | - | 관리감독자 관리·감독 및 밀폐공간 작업 안전수직 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 기타 | 없음 | 질식 | 밀폐공간안전 기준 미준수 | M(2) | M(3) | - | 관리감독자 관리·감독 및 밀폐공간 작업 안전수직 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_맨홀 수밀성 미검토 | M(3) | M(3) | 맨홀 수밀성 검토 | GRP 맨홀 인양 고리 설치(반입시 확인) 및 양중시 신호수 배치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 질식 | 산소결핍 및 유해가스 | L(2) | H(4) | 밀폐공간 환기량 계산 배풍기 설치 | 밀폐공간 프로그램의 수립 및 시행
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 질식 | 산소결핍 및 유해가스 | L(2) | H(4) | 밀폐공간 환기량 계산 배풍기 설치 | 밀폐공간 프로그램의 수립 및 시행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 절단작업 | 기타 | 절단, 베임 | 컷터기 사용 시 안전장비 미사용 | L(2) | M(3) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð컷터기 사용 시 보안경 및 작업에 적절한 보호장비 착용 | 안전관리자 상시 배치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전검토 미실시 | M(3) | H(4) | 추진구간 추진력, 반력벽 구조안전검토 실시 | 반력벽 전도방지조치 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 추진구간 변위 미확인으로 무너짐 발생 | M(2) | M(3) | 단계별 추진공사 시공시 안전기준 내용 도면 명시 | 추진작업시 용접 등 작업자 투입전 사전교육 및 상부 지반 변위 상시 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 터파기구간 안전휀스 미설치 | L(2) | M(3) | 보행자 통로구간 안전휀스, 차량돌진방지 시설 설치 | 공사구간 야간 교통안전시설 설치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 지하 | 매설작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 줄걸이 미흡 | M(2) | M(3) | 관 설치 및 인양방법 절차 작성 | 관 임시야적 시 하부 쐐기목 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 연결작업 | 기타 | 없음 | 압송관로 시공계획 미수립 | L(2) | M(3) | 관로 시공상세도 작성 | 관로 시공시 연결계획 수립대로 시행
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 기타 | 없음 | 질식 | 밀폐공간안전 기준 미준수 | M(2) | M(3) | - | 관리감독자 관리·감독 및 밀폐공간 작업 안전수직 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 보강 미흡 | M(3) | H(3) | 추진구간 보강 상세도 작성 | 시공 전 추진외관 주변 지반부상태 점검 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 하천수 범람 | M(2) | M(2) | 자재(가시설, 관 등) 보관 방법 수립 | 자재 반입트럭 전,후방 2인 접근금지감시인 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 질식 | 산소결핍,유해가스발생 | L(2) | H(4) | 밀폐공간 환기량 계산 배풍기 설치 | 밀폐공간 프로그램의 수립 및 시행
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치계획 수립 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 추진구간 상부 지반 변위 미확인으로 무너짐 발생 | M(2) | M(3) | 추진구간 상부 계측을 통한 지속적인 흙막이 가시설 변위 확인 | 상시 지반침하 확인, 정기적인 계측기 망실 및 작동여부 주기적 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 정리작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전시설물 미설치 | L(2) | H(4) | 개구부 주변 안전시설물 상세도 작성 | 개구부 안전시설물 설치 기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 지하매설물 | 옆 | 인양작업 | 파열,파단 | 깔림 | 인양허용하중 초과 | L(2) | M(3) | 인양로프 사용 시 사전 안전점검 실시 | 중량물 작업계획서 작성, 인양시 2줄걸이, 유도로프 사용
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 앞 | 절단작업 | 기타 | 절단, 베임 | 작동상태 및 방호설비 부착여부 미확인 | L(1) | H(4) | - | 절단기 냉각수 주입상태, 절단날의 덮개 상태 확인, 절단날 파손이 파편이 비래할 위험이 있는 방향에는 근로자 출입 통제
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 전주, 전선 | 고소 | 전기작업 | 기타 | 감전 | 송전선 장비,인력 접촉 | L(2) | L(3) | 송전선 노출부 전력 차단 후 공사 | 가설전기공사 규정 준수
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치계획 수립 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 절단작업 | 기타 | 물체에 맞음 | 컷터기 안전기준 미준수로 맞음 | M(2) | M(3) | 컷터기 사용시 안전관리내용 설계도서 반영 | 작업자 보호구 착용, 작업전 안전교육 실시(위험요인 등)
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조적 안전성 미검토 | L(2) | H(4) | 흙막이 구조검토하여 반영 | 흙막이가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 와이어로프 파단 | L(2) | H(4) | H형강 상부에 목재,고무 등 반영 | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 연결작업 | 기타 | 질식 | 밀폐공간 안전보건프로그램 미준수로 인한 질식 | H(3) | H(3) | 밀폐공간 안전보건 프로그램에 따른 상세도를 설계도서에 반영 | 밀폐공간 안전보건 프로그램을 운영하고 사전작업허가제를 통하여 관리
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 맨홀작업 시 환기량 부족으로 질식 | M(2) | H(4) | 맨홀작업 시 환기량 계산, 환기시설 등 준수사항 도면 반영 | 맨홀작업 전 작업 중 가스농도 측정, 환기 철저히 할 것
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 옆 | 연결작업 | 기타 | 기타 | 천공거리 미확인 | M(2) | H(4) | 시공 전 천공거리 계산 후 작업 | 계산된 천공거리에 충분한 여유를 두며 작업순서, 방법 및 주의사항 숙지 후 작업
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 작업계획 미수립 | M(2) | M(2) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 충돌 | 교통사고 | 이동경로 복잡으로 작업자 충돌발생 | M(2) | M(3) | 포장작업시 주요 안전관리내용 도면 반영 및 안전신호수 배치내용 노트 반영 | 포장장비 후진 경고등설치 및 후방경계 강화, 신호수 배치
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 절단작업 | 기타 | 절단, 베임 | 컷터기 사용 시 안전장비 미사용 | L(2) | M(3) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð컷터기 사용 시 보안경 및 작업에 적절한 보호장비 착용 | 안전관리자 상시 배치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 매설작업 | 충돌 | 교통사고 | 교통 안전시설 미흡으로 차량과 충돌 | H(4) | M(3) | 관로교체 공사중 교통안전시설 설치 상세 도면 반영 | 굴착전 주변 교통 안전시설물 설치, 시인성 확보 및 손상유무 상시확인, 윙카 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 질식 | 안전작업 미인지 | L(2) | H(4) | 밀폐공간 작업 관련 상세도 작성 | 관리감독자 상주 관리 및 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 옆 | 인양작업 | 없음 | 끼임 | 관로 비굴착 견인삽입에 따른 윈치사용으로 작업자 끼임 재해 | M(2) | H(3) | 관로 비굴착 견인삽입에 따른 윈치 사용시 유의사항 도면 명기 | 윈치 차량을 이용한 견인작업 시 주의사항 확인 후 관리감독 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 기타 | 구조적 안전성 미검토 | L(2) | H(4) | 추진구간 추진력,반력벽 등에 대한 구조적 안전성 검토 | 추진·도달기지 내에서 추진관 거치 및 연결작업 시 안전조치 사항 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 관매설시 유도신호 미준수 | M(3) | M(3) | 유도자 배치 및 신호체계에 의한 작업 시행내용 노트 반영 | 안전유도자 교육 및 일정한 신호체계에 따라 작업 진행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 이동 | 기타 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전통로 미설치로 작업자 추락 | M(3) | M(3) | 오픈컷 및 가시설 상부 안전통로 시설 설치 상세도 설계 반영 | 굴착 폭을 고려하여 안전통로 설치 및 통로 변형여부 상시 확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 연결작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 연결부파손으로 작업자 맞음 | M(2) | H(4) | 태핑머신 및 기존관 절단시 안전주의 사항 도면 반영 | 작업자 사전 안전교육 및 용접 작업장 주변 가연성 물질 및 인화성 물질 제거, 자재 결속시 로프 결속상태 확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 굴착작업 | 기타 | 부딪힘 | 교통안전시설물 미강성 제품 | L(2) | H(4) | 보호시설(PE휀스)을 중량의 시설로 변경 | 신호수 배치 및 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_맨홀 수밀성 미검토 | M(3) | M(3) | 맨홀 수밀성 검토 | GRP 맨홀 인양 고리 설치(반입시 확인) 및 양중시 신호수 배치
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 맨홀수밀성 미흡 | M(2) | H(4) | 조립식 PC 맨홀의 수밀성 확보를 위해 현장 설치전 수밀시험 실시와 수밀시험 방법 상세도 반영 | 반입전 자재 적정성 검토 및 표준 안전 작업 수행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 질식 | 밀폐공간 내 산소부족 | L(2) | L(2) | - | 관리감독자 상주 관리 및 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 맨홀수밀성 미흡 | M(2) | H(4) | 조립식 PC 맨홀의 수밀성 확보를 위해 현장 설치전 수밀시험 실시와 수밀시험 방법 상세도 반영 | 반입전 자재 적정성 검토 및 표준 안전 작업 수행
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 맨홀수밀성 미흡 | M(2) | H(4) | 조립식 PC 맨홀의 수밀성 확보를 위해 현장 설치전 수밀시험 실시와 수밀시험 방법 상세도 반영 | 반입전 자재 적정성 검토 및 표준 안전 작업 수행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | PC암거 상부 안전난간 미설치 | M(2) | H(4) | 관로 PC암거 상부에서 작업시 안전난간 설치토록 설계도서 반영 | 관로 상부 승하강시 사다리 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | PC암거 설치작업시 안전대부착시설 미비 | M(2) | H(4) | 관로 PC암거 상부에서 설치작업시 크레인에 안전대부착설비 설치토록 설계도서 반영 | 관로 암거 상부 승하강시 사다리 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 맨홀수밀성 미흡 | M(2) | H(4) | 조립식 PC 맨홀의 수밀성 확보를 위해 현장 설치전 수밀시험 실시와 수밀시험 방법 상세도 반영 | 반입전 자재 적정성 검토 및 표준 안전 작업 수행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 질식 | 산소결핍,유해가스 | L(2) | H(4) | 밀폐공간 환기량 계산 배풍기 설치 | 밀폐공간 프로그램의 수립 및 시행
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 기타 | 없음 | 질식 | 밀폐공간안전 기준 미준수 | M(2) | M(3) | - | 관리감독자 관리·감독 및 밀폐공간 작업 안전수직 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 질식 | 안전작업 미인지 | L(2) | H(4) | 밀폐공간 작업 관련 상세도 작성 | 관리감독자 상주 관리 및 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치계획 수립 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 및 유해가스 중독 | M(2) | H(4) | 밀폐공간 작업 시 산소농도 측정, 환기 등을 실시토록 안전조치사항에 대한 상세도 작성 | 작업 전 밀폐공간안전보건프로그램 운영(산소농도 측정, 환기시설 설치 ,감시인 배치 등)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 작업계획 미수립 | M(2) | M(2) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 넘어짐(기타) | 건설장비 사용 작업 시 안전수칙 미준수로 인한 작업자 부딪힘 | M(2) | M(3) | 없음 | 사전조사 및 작업계획서 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 질식 | 밀폐공간 내 산소부족 | L(2) | L(2) | - | 관리감독자 상주 관리 및 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 절토사면 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 끼임 | 장비전도 | M(2) | M(3) | . | 크레인 작업 시 지반지지력 확인 및 작업계획서 작성, 건설기계 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 사다리 설치불량,설계기준 미준수 | M(2) | M(3) | 맨홀 PE 사다리 2열 설치할 수 있도록 상세도 보완 | 2열로 변경된 사다리의 도면을 참고하여 시공/사용자재 반입 전 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 앞 | 절단작업 | 기타 | 절단, 베임 | 작동상태 및 방호설비 부착여부 미확인 | L(1) | H(4) | - | 절단기 냉각수 주입상태, 절단날의 덮개 상태 확인, 절단날 파손이 파편이 비래할 위험이 있는 방향에는 근로자 출입 통제
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치계획 수립 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 상차 및 하역작업 | 파열,파단 | 깔림 | PC암거 제작장에서 상차방법 불량 | M(2) | H(3) | 제품 출하 상차시 안전작업방법 설계도서 반영 | PC암거 제품 운송시 안전관리사항 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 옆 | 기타 | 충돌 | 깔림 | 교통처리계획 미수립 | M(3) | H(3) | 교통처리계획도 작성 | 도로 공사장의 안전시설기준 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 옆 | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 안전관리 미흡,법규 미준수 | M(3) | M(3) | 건설공사 안전관리에 필요한 비용을 계상 | 안전관리비 산정이 적정한지 검토하고 해당 목적에만 사용되도록 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 적재작업 | 없음 | 깔림 | 관리부실 | M(2) | M(3) | - | 구름 멈춤대 , 쐐기 등을 이용하여 동요나 이동 방지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 및 유해가스 중독 | M(2) | H(4) | 밀폐공간 작업 시 산소농도 측정, 환기 등을 실시토록 안전조치사항에 대한 상세도 작성 | 작업 전 밀폐공간안전보건프로그램 운영(산소농도 측정, 환기시설 설치 ,감시인 배치 등)
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 옆 | 기타 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 관매달기 구조검토 미실시 | M(2) | H(4) | 관매달기 구조검토 실시 | 작업발판 안전조치 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 질식 | 안전작업 미인지 | L(2) | H(4) | 밀폐공간 작업 관련 상세도 작성 | 관리감독자 상주 관리 및 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치계획 수립 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 절단작업 | 기타 | 절단, 베임 | 컷터기 사용 시 안전장비 미사용 | L(2) | M(3) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð컷터기 사용 시 보안경 및 작업에 적절한 보호장비 착용 | 안전관리자 상시 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 질식 | 안전작업 미인지 | L(2) | H(4) | 밀폐공간 작업 관련 상세도 작성 | 관리감독자 상주 관리 및 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 연결작업 | 없음 | 질식 | 기존 오수 M/H 연결 작업 시 환기량 부족 | L(1) | H(4) | 없음 | 작업전 산소농도 측정 및 환기 실시(밀폐공간 작업 안전수칙 준수)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 절단작업 | 기타 | 절단, 베임 | 컷터기 사용 시 안전장비 미사용 | L(2) | M(3) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð컷터기 사용 시 보안경 및 작업에 적절한 보호장비 착용 | 안전관리자 상시 배치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 이동 | 충돌 | 교통사고 | 안전시설 미비 | M(2) | H(4) | 교통처리계획도 작성 | 작업장 내 각종 표지 및 안전시설상태 수시점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 보수 및 교체작업 | 기타 | 기타 | 기존우수 처리대책 미수립 | M(2) | M(3) | 물돌리기 대책 수립하여 설계에 반영 | 하수량을 고려하여 작업에 지장이 없도록 충분한 물돌리기 대책 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 질식 | 밀폐공간 내 산소부족 | L(2) | L(2) | - | 관리감독자 상주 관리 및 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 질식 | 산소결핍 및 유해가스 | L(2) | H(4) | 밀폐공간 작업 프로그램의 수립 및 밀폐공간 환기량 계산 배풍기 설치 | 밀폐공간 프로그램의 수립 및 시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 물체에 맞음 | 수목 간섭으로 인한 시공성 미확보 | M(2) | M(3) | 수목이식 등의 지장물 처리방안 수립 | 수목이식에 따른 중량물 취급계획서 등 작성
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 파열,파단 | 기타 | 접합부 조임 불량 | M(2) | M(3) | 닥타일주철관 KP메커니컬 접합 조임토크 기준 제시 | 안전수칙 준수 및 안전교육 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 적재작업 | 없음 | 깔림 | 관리부실 | M(2) | M(3) | - | 구름 멈춤대 , 쐐기 등을 이용하여 동요나 이동 방지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 사다리 설치불량,설계기준 미준수 | M(2) | M(3) | 맨홀 PE 사다리 2열 설치할 수 있도록 상세도 보완 | 2열로 변경된 사다리의 도면을 참고하여 시공/사용자재 반입 전 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 작업계획 미수립 | M(2) | M(2) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 절단작업 | 기타 | 절단, 베임 | 컷터기 사용 시 안전장비 미사용 | L(2) | M(3) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð컷터기 사용 시 보안경 및 작업에 적절한 보호장비 착용 | 안전관리자 상시 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 맨홀수밀성 미흡 | M(2) | H(4) | 조립식 PC 맨홀의 수밀성 확보를 위해 현장 설치전 수밀시험 실시와 수밀시험 방법 상세도 반영 | 반입전 자재 적정성 검토 및 표준 안전 작업 수행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 와이어로프 파단 | L(2) | H(4) | H형강 상부에 목재,고무 등 반영 | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전시설물 미설치 | M(2) | M(3) | 없음 | 개구부 안전시설물 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 안전수칙 미준수에 의한 작업자의 질식위험 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 밀폐공간 작업 시 작업감시자의 비치 및 가스농도관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 설치작업 | 없음 | 질식 | 배관용접작업중 근로자 질식위험 | M(3) | M(3) | 밀폐공간 안전관리 계획도 작성 | 밀폐공간작업 프로그램 작성 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 앞 | 절단작업 | 기타 | 절단, 베임 | 작동상태 및 방호설비 부착여부 미확인 | L(1) | H(4) | - | 절단기 냉각수 주입상태, 절단날의 덮개 상태 확인, 절단날 파손이 파편이 비래할 위험이 있는 방향에는 근로자 출입 통제
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 작업계획 미수립 | M(2) | M(2) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 적재작업 | 없음 | 깔림 | 관리부실 | M(2) | M(3) | - | 구름 멈춤대 , 쐐기 등을 이용하여 동요나 이동 방지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 질식 | 밀폐공간 내 산소부족 | L(2) | L(2) | - | 관리감독자 상주 관리 및 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 굴착작업 | 충돌 | 교통사고 | 야간공사를 고려한 안전관리계획 미수립 | M(3) | M(3) | 야간공사 구간 설계도면에 표시하고 안전조치사항에 대하여 설계도서에 수록 | 야간공사를 고려한 안전관리계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 앞 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 용접시 불티 비산 | M(2) | M(2) | 용접작업시 소화설비 비치 및 화재감시자를 지정 배치토록 설계도서 반영 | 시공계획서 수립시 해당 감시자 적정성 확인 및 배치계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 및 유해가스 중독 | M(2) | H(4) | 밀폐공간 작업 시 산소농도 측정, 환기 등을 실시토록 안전조치사항에 대한 상세도 작성 | 작업 전 밀폐공간안전보건프로그램 운영(산소농도 측정, 환기시설 설치 ,감시인 배치 등)
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 안전수칙 미준수에 의한 작업자의 질식위험 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 밀폐공간 작업 시 작업감시자의 비치 및 가스농도관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 굴착작업 | 기타 | 부딪힘 | 교통안전시설물 미강성 제품 | L(2) | H(4) | 보호시설(PE휀스)을 중량의 시설로 변경 | 신호수 배치 및 안전교육 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 질식 | 산소결핍 및 유해가스 | L(2) | H(4) | 밀폐공간 작업 프로그램의 수립 및 밀폐공간 환기량 계산 배풍기 설치 | 밀폐공간 프로그램의 수립 및 시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 기타 | 관로 토피고 부족 | M(2) | M(3) | 관보호공 등의 관로 보강공법 설계에 반영 | 간선도로 및 윤하중 등에 의해 진동의 영향이 있는 경우 관로 보강 검토 및 적용
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 설치작업 | 없음 | 질식 | 펌프맨홀 내부 밀폐공간 환기량 부족 | H(4) | H(4) | 밀폐공간 환기량 계산 설계도서에 반영 | 밀폐공간 작업안전수칙 준수/용접시 화재예방관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 타설작업 | 기타 | 없음 | 부상 방지대책 미수립 | M(3) | M(3) | 연성관의 부상방지를 위한 부상방지용 철선(철근)등 설계에 반영 | 연성관 부상방지를 위한 시공계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 옆 | 연결작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 관매달기 작업 중 브래킷 파손으로 위험잠재 | L(2) | L(2) | 관매달기 작업에 필요한 구조계산을 설계도서에 반영 | 중량물 인양시 줄걸이 파단에 의한 낙하위험 / 낙하물 위험구간 통제 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 사다리 설치불량,설계기준 미준수 | M(2) | M(3) | 맨홀 PE 사다리 2열 설치할 수 있도록 상세도 보완 | 2열로 변경된 사다리의 도면을 참고하여 시공/사용자재 반입 전 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_맨홀 수밀성 미검토 | M(3) | M(3) | 맨홀 수밀성 검토 | GRP 맨홀 인양 고리 설치(반입시 확인) 및 양중시 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 보수 및 교체작업 | 기타 | 기타 | 기존하수 처리대책 미수립 | M(2) | M(3) | 물돌리기 수량 및 상세도 설계에 반영 | 하수량을 고려하여 작업에 지장이 없도록 충분한 물돌리기 대책 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 및 유해가스 중독 | M(2) | H(4) | 밀폐공간 작업 시 산소농도 측정, 환기 등을 실시토록 안전조치사항에 대한 상세도 작성 | 작업 전 밀폐공간안전보건프로그램 운영(산소농도 측정, 환기시설 설치 ,감시인 배치 등)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 작업계획 미수립 | M(2) | M(2) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 교통처리계획 미수립 | M(3) | M(3) | 교통처리계획도 작성 | 공사장 주변 통행 안전관리대책 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 작업계획 미수립 | M(2) | M(2) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 질식 | 산소결핍 및 유해가스 발생 | L(2) | H(4) | 밀폐공간 작업 프로그램의 수립 및 밀폐공간 환기량 계산 배풍기 설치 | 밀폐공간 프로그램의 수립 및 시행
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 보수 및 교체작업 | 낙하 | 깔림 | 시공순서 설계도면 미표기 | M(2) | M(4) | 관로 보수보강 시공순서도 작성 | 시공순서 준수 및 오시공 감독철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 타설작업 | 기타 | 없음 | 부상 방지대책 미수립 | M(3) | M(3) | 관로 부상방지대책 수립토록 주의사항 명기, 연성관의 부상방지를 위한 부상방지용 철선(철근)등 설계에 반영 | 연성관 부상방지를 위한 시공계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 옆 | 설치작업 | 기타 | 기타 | 적정 공사기간 미확보 | M(3) | M(3) | 공공 건설공사의 공사기간 산정기준을 바탕으로 적정 공사기간 산정 | 착공전 설계에서 선정한 공사기간 산정 타당성 검토
산업환경설비 | 발전시설 |  | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 작업계획 미수립 | M(2) | M(2) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 부력에 대한 안전성 부족 | M(3) | M(3) | 구조물 부력 검토에 대해 사중기간중의 안전률 여유가 부족하므로 부력 안전성 증가 방안 반영 필요 | 매설 작업시 표준 작업 및 설계도서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 현장지형여건 미고려한 종단계획 | M(2) | M(3) | 현장 지형여건을 고려하여 단차 등을 두어 종단경사 완만하게 계획 수립 | 시공 전 설계도서를 검토하여 시공성 확보
산업환경설비 | 발전시설 |  | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 앞 | 절단작업 | 기타 | 절단, 베임 | 작동상태 및 방호설비 부착여부 미확인 | L(1) | H(4) | - | 절단기 냉각수 주입상태, 절단날의 덮개 상태 확인, 절단날 파손이 파편이 비래할 위험이 있는 방향에는 근로자 출입 통제
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 앞 | 절단작업 | 기타 | 절단, 베임 | 작동상태 및 방호설비 부착여부 미확인 | L(1) | H(4) | - | 절단기 냉각수 주입상태, 절단날의 덮개 상태 확인, 절단날 파손이 파편이 비래할 위험이 있는 방향에는 근로자 출입 통제
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 앞 | 절단작업 | 기타 | 절단, 베임 | 작동상태 및 방호설비 부착여부 미확인 | L(1) | H(4) | - | 절단기 냉각수 주입상태, 절단날의 덮개 상태 확인, 절단날 파손이 파편이 비래할 위험이 있는 방향에는 근로자 출입 통제
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 굴착작업 | 기타 | 부딪힘 | 교통안전시설물 미강성 제품 | L(2) | H(4) | 보호시설(PE휀스)을 중량의 시설로 변경 | 신호수 배치 및 안전교육 실시
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 질식 | 유해가스 및 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간 작업 프로그램의 수립 및 밀폐공간 환기량 계산 배풍기 설치 | 밀폐공간 프로그램의 수립 및 시행
산업환경설비 | 발전시설 |  | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 굴착작업 | 충돌 | 교통사고 | 야간공사를 고려한 안전관리계획 미수립 | M(3) | M(3) | 야간공사 구간 설계도면에 표시하고 주의사항 명기 | 야간공사를 고려한 안전관리계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 질식 | 밀폐공간 내 산소부족 | L(2) | L(2) | - | 관리감독자 상주 관리 및 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_맨홀 수밀성 미검토 | M(3) | M(3) | 맨홀 수밀성 검토 | GRP 맨홀 인양 고리 설치(반입시 확인) 및 양중시 신호수 배치
산업환경설비 | 발전시설 |  | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 없음 | 부력에 대한 안정성 미검토 | M(2) | M(3) | 지하수위를 고려하여 부력에 대한 안정성검토 실시 | 호우시 지표수의 유입에 의해 급격히 지하수가 상승하지 않도록 대책 수립
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 이동 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 개구부 안전시설물 상세도 작성 및 설치 준수 | 안전시설물 설치 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 보수 및 교체작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 안전기준 미준수 | M(2) | M(4) | 작업환경 점검 (가스농도 측정기) 및 보호구 착용 등 안전관리 도면작성 | 조명 확보 및 작업조 교대운영 (장기간 유해가스 노출방지)
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | M(3) | H(4) | 산소농도측정기, 환풍기 설치 도면에 표기 | 작업 시 외부에 연락할 수 있는 인원 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 질식 | 안전작업 미인지 | L(2) | H(4) | 밀폐공간 작업 관련 상세도 작성 | 관리감독자 상주 관리 및 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 부력에 대한 안전성 부족 | M(3) | M(3) | 구조물 부력 검토에 대해 사중기간중의 안전률 여유가 부족하므로 부력 안전성 증가 방안 반영 필요 | 매설 작업시 표준 작업 및 설계도서 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 부력에 대한 안전성 부족 | M(3) | M(3) | 구조물 부력 검토에 대해 사중기간중의 안전률 여유가 부족하므로 부력 안전성 증가 방안 반영 필요 | 매설 작업시 표준 작업 및 설계도서 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 깔림 | 시공순서 미준수 | M(2) | H(4) | 시공 순서도 작성 | 작업자 사전안전교육 및 작업구간 숙지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_맨홀 수밀성 미검토 | M(3) | M(3) | 맨홀 수밀성 검토 | GRP 맨홀 인양 고리 설치(반입시 확인) 및 양중시 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | pc박스 상부 안전난간 미설치 | M(2) | H(4) | 관로pc박스 상부에서 작업시 안전난간 설치토록 설계도서 반영 | 관로박스 상부 승하강시 사다리 안전수칙 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치계획 수립 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_맨홀 수밀성 미검토 | M(3) | M(3) | 맨홀 수밀성 검토 | GRP 맨홀 인양 고리 설치(반입시 확인) 및 양중시 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 질식 | 유해가스 및 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간 작업 프로그램의 수립 및 밀폐공간 환기량 계산 배풍기 설치 | 밀폐공간 프로그램의 수립 및 시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 산소결핍 | M(3) | L(2) | 밀폐공간 환기량 계산 설계도서에 반영 | 밀폐공간 작업안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 없음 | 적정공사기간 미확보 | L(2) | H(4) | 건설공사의 공사기간 산정기준에 의한 적정 공사기간 산정 | 착공전 설계에서 선정한 공사기간 산정 타당성 검토
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 깔림 | 접합불량 | M(2) | H(4) | 접합상세도 작성 | RC BOX 설치 시 철근전도 방지조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전대부차설비 미비 | M(2) | H(4) | 관로 pc박스 상부에서 설치작업시 크레인에 안전대부착설비 설치토록 설계도서 반영 | 동시 작업시 개인별 각각의 구명줄 설치사용
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 절단작업 | 충돌 | 깔림 | 포장 절단작업시 작업방법 불량 | M(2) | H(3) | 포장 절단작업시 안전관리사항 설계도서 명기 | 야간 공사시 안전시설물 설치 및 신호수 배치관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 절단작업 | 충돌 | 절단, 베임 | 작업방법 불량 | M(2) | H(3) | 포장 절단작업 컷터기 사용시 안전관리사항 설계도서 명기 | 여름철 컷터기 사용시 과열방지 조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 기타 | 기타 | 적정 공사기간 미확보로 인한 재해발생 위험 | M(2) | M(3) | 공공 건설공사의 공사기간 산정기준에 의한 적정 공사기간 산정 | 해당없음
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 연결작업 | 기타 | 질식 | 밀폐공간 안전보건프로그램 미준수로 인한 질식 | H(3) | H(3) | 밀폐공간 안전보건 프로그램에 따른 상세도를 설계도서에 반영 | 밀폐공간 안전보건 프로그램을 운영하고 사전작업허가제를 통하여 관리
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 질식 | 산소결핍 및 유해가스 발생 | L(2) | H(4) | 밀폐공간 작업 프로그램의 수립 및 밀폐공간 환기량 계산 배풍기 설치 | 밀폐공간 프로그램의 수립 및 시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 마감작업 | 기타 | 기타 | 작업허가제 미도입으로 근로자 부상 위험 | M(2) | M(3) | 해당없음 | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 없음 | 절단, 베임 | 위험기계기구 취급 작업계획 미수립 | M(2) | M(3) | - | 위험기계기구 취급 작업계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 와이어로프 파단 | L(2) | H(4) | H형강 상부에 목재,고무 등 반영 | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 와이어로프 파단 | L(2) | H(4) | H형강 상부에 목재,고무 등 반영 | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 이동 | 충돌 | 교통사고 | 안전시설 미비 | M(2) | H(4) | 교통처리계획도 작성 | 작업장 내 각종 표지 및 안전시설상태 수시점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 천공작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐-기존구조물 작업전 가스농도 측정 미흡 | M(3) | M(3) | 기존구조물 작업전 가스농도 측정 | 기존 구조물 내부 이동시 승강설비 설치도 반영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치계획 수립 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 타설작업 | 기타 | 없음 | 부상 방지대책 미수립 | M(3) | M(3) | 연성관의 부상방지를 위한 부상방지용 철선(철근)등 설계에 반영 | 연성관 부상방지를 위한 시공계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 질식 | 안전작업 미인지 | L(2) | H(4) | 밀폐공간 작업 관련 상세도 작성 | 관리감독자 상주 관리 및 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 연결작업 | 기타 | 질식 | 밀폐공간 안전보건프로그램 미준수로 인한 질식 | H(3) | H(3) | 밀폐공간 안전보건 프로그램에 따른 상세도를 설계도서에 반영 | 밀폐공간 안전보건 프로그램을 운영하고 사전작업허가제를 통하여 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 질식 | 밀폐공간 내 산소부족 | L(2) | L(2) | - | 관리감독자 상주 관리 및 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 질식 | 밀폐공간 내 산소부족 | L(2) | L(2) | - | 관리감독자 상주 관리 및 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 천공작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐-기존구조물 작업전 가스농도 측정 미흡 | M(3) | M(3) | 기존구조물 작업전 가스농도 측정 | 기존 구조물 내부 이동시 승강설비 설치도 반영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 작업계획 미수립 | M(2) | M(2) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 교통처리계획 미수립 | M(3) | M(3) | 도심지 혼잡 구간을 포함한 도로현황 교통처리계획도 작성 | 공사장 주변 통행 안전관리대책 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 설치작업 | 화재 | 질식 | 용접작업 중 불티비산에 의한 화재 위험 | M(3) | M(3) | 용접작업 안전관리 계획도 작성 | 화재 감시자 배치 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 적재작업 | 없음 | 깔림 | 관리부실 | M(2) | M(3) | - | 구름 멈춤대 , 쐐기 등을 이용하여 동요나 이동 방지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 앞 | 절단작업 | 기타 | 절단, 베임 | 작동상태 및 방호설비 부착여부 미확인 | L(1) | H(4) | - | 절단기 냉각수 주입상태, 절단날의 덮개 상태 확인, 절단날 파손이 파편이 비래할 위험이 있는 방향에는 근로자 출입 통제