## Sheet1
시설물 종류 대분류 | 시설물 종류 중분류 | 시설물 종류 소분류 | 공종 대분류 | 공종 중분류 | 위험발생 객체 대분류 | 위험발생 객체 중분류 | 위험발생 위치 대분류 | 위험발생 위치 중분류 | 위험발생 위치 소분류 | 작업 프로세스 | 물적 피해 | 인적 피해 | 사고 원인 | 사고 가능성 | 사고 심각성 | 설계 단계 | 시공 단계
건축 | 건축물 | 기타 | 기계설비 | 기계설비공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 앞 | 설비작업 | 전도 | 깔림 | 구조계산서 누락 | L(1) | H(4) | - | 승강잔안전문 제품설비 구조적 안전성검토서 제출후 시공
건축 | 건축물 | 기타 | 기계설비 | 기계설비공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 운반작업 | 없음 | 넘어짐(물체에 걸림) | 자재 적재장소 공간확보 미흡 | M(2) | M(3) | 자재 적재장소 공간확보 | 인력으로 중량물 운반시 1인당 무게는 25kg이하로 제한
건축 | 건축물 | 기타 | 기계설비 | 기계설비공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 옆 | 확인 및 점검작업 | 없음 | 기타 | 소음 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 사전 소음 및 진동 영향검토 실시
건축 | 건축물 | 공동주택 | 기계설비 | 기계설비공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 고소 | 인양작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 인양고리 미설치 | L(2) | M(3) | E/V 상부 슬래브에 인양고리 상세도 작성 | 중량물 취급 작업계획서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 기타 | 기계설비 | 기계설비공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 이동 | 없음 | 기타 | 승강장 안전발판 미설치 | M(2) | M(3) | 승강장 안전발판 설치로 승객 발빠짐 방지 | 기타 공사장 주변에 영향을 줄 수 있는 소음진동, 비산먼지 등에 대하여 조치
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전시설 미비 | M(2) | H(4) | 선별기 작업점의 방호조치 사항 반영(Fail Safe) | 현장 반입시 작업점 방책 및 2중 안전장치 제기능 확보
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 끼임 | 안전장치 미비 | M(3) | H(4) | 콘베이어 방호 및 비상정지 장치 설치 외 반입장비 자체에 이동통로 명시 | 비상정지 장치 등 제기능 유지관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | L(2) | M(4) | 임시소방시설 설치 | 용접용단구간 화재감시자 배치 및 소화기 비치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 기계설비 | 기계설비공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 질식 | 환기시설 미흡 | M(3) | M(3) | 환기설비 계획 수립하도록 명기(밀폐공간 안전보건프로그램 운영) | 밀폐공간 위험관리
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 기계설비 | 기계설비공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(분류불능) | 크레인 설치 작업 시 지반상태 점검 미실시 | L(2) | L(2) | 방산탑 구조계산시 작업 장비하중 고려하여 지반지지력 검토 | 입증된 장비 사용 및 지반지지력 검토
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 기계설비 | 기계설비공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 상부(위) | 반출작업 | 없음 | 기타 | 방산탑 방산시 대기오염 발생 | L(1) | L(2) | 방산 시 발생 가능한 대기 오염 예측하여 설계 반영 | 대기오염 저감설비 필히 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 점화원으로 작용 | M(3) | M(3) | 화재예방을 위하여 인화성물질 취급 중 화기취급금지, 소화기 등 비치, 불티비산방지용 덮개 설치 | 화재예방기준에 따른 안전관리
건축 | 건축물 | 기타 | 기계설비 | 기계설비공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 탈락 | 물체에 맞음 | 앵커 설치 불량 | M(2) | H(4) | 인양물을 중량을 고려한 셋트 앵커를 슬래브에 설치 | -
건축 | 건축물 | 운동시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 인양작업 | 없음 | 기타 | 안전고리 미사용 | M(3) | M(3) | E/V 인양 고리 설치 시 시공상세도 반영 | 설계서에 준한 시공계획 및 시공
건축 | 건축물 | 기타 | 기계설비 | 기계설비공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 유지보수용 호이스트 사용 시 작용하는 충격하중에 대한 안전성 검토 미시행으로 구조물의 파손 및 붕괴위험이 잠재 | L(1) | M(1) | 호이스트 사용 시 작용하는 충격하중에 대한 안전성 검토 시행 | 구조검토를 거친 사용메뉴얼 적용으로 안전성 확보
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 기계설비 | 기계설비공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 설비 용점시 불꽃이 비산하여 화재 | L(1) | H(4) | 인화성물질 격리조치 | 작업장 소화기 비치 및 작업자 안전교육
건축 | 건축물 | 기타 | 기계설비 | 기계설비공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 임시소방시설 미설치 | M(3) | H(4) | 공사 중 기존 옥내소화전 및 비상경보장치 등을 임시소방시설로 대체 사용하도록 설계도서에 반영 | 용접 작업 시 화재방지대책 수립 및 임시소방시설 설치
건축 | 건축물 | 기타 | 기계설비 | 기계설비공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 앞 | 이동 | 없음 | 기타 | PSD 작업자 유지관리부 개폐방향 미흡 | M(2) | H(4) | PSD 작업자 유지관리문 개폐방향 및 위치를 변경 | 설계도서 준수하여 시공
건축 | 건축물 | 기타 | 기계설비 | 기계설비공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 옆 | 설치작업 | 기타 | 기타 | 안전관리 미흡,법규 미준수 | M(3) | M(3) | 건설공사 안전관리에 필요한 비용을 계상 | 안전관리비 산정이 적정한지 검토 및 목적 외 사용금지
건축 | 건축물 | 기타 | 기계설비 | 기계설비공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 이동 | 없음 | 넘어짐(미끄러짐) | 미끄럼방지시설 미설치 | M(2) | M(3) | 승강장 내부(선로측) 미끄럼방지시설을 설계도서에 반영 | 미끄럼 저항기준 40BPN 이상의 미끄럼 방지용 마감재 사용
건축 | 건축물 | 기타 | 기계설비 | 기계설비공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 이동 | 없음 | 넘어짐(미끄러짐) | 미끄럼방지시설 미설치 | M(2) | M(3) | 승강장 내부(선로측) 미끄럼방지시설을 설계도서에 반영 | 미끄럼 저항기준 40BPN 이상의 미끄럼 방지용 마감재 사용
건축 | 건축물 | 기타 | 기계설비 | 기계설비공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 용접시 불티비산 | M(2) | M(3) | - | 용접,용단 작업시 화재감시자 배치
건축 | 건축물 | 기타 | 기계설비 | 기계설비공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 고소 | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 고소작업대 안전수칙 미준수 | L(1) | M(3) | - | 고소작업대 사용 전 전도 등의 사고를 예방하기 위한 대책 등의 내용을 포함한 안전관리계획서 수립
건축 | 건축물 | 기타 | 기계설비 | 기계설비공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 하부(아래) | 전기작업 | 없음 | 감전 | 외함 접지 불량 | L(1) | H(4) | - | 사용 전 기계의 외함접지 설치 상태 확인 및 충전부위 절연조치 실시
건축 | 건축물 | 기타 | 기계설비 | 기계설비공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 옆 | 설치작업 | 기타 | 기타 | 안전관리 미흡,법규 미준수 | M(3) | M(3) | 건설공사 안전관리에 필요한 비용을 계상 | 안전관리비 산정이 적정한지 검토 및 목적 외 사용금지
건축 | 건축물 | 기타 | 기계설비 | 기계설비공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 임시소방시설 미설치 | M(3) | H(4) | 공사 중 기존 옥내소화전 및 비상경보장치 등을 임시소방시설로 대체 사용하도록 설계도서에 반영 | 용접 작업 시 화재방지대책 수립 및 임시소방시설 설치
건축 | 건축물 | 기타 | 기계설비 | 기계설비공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 옆 | 설치작업 | 기타 | 기타 | 작업의 혼재 | M(3) | M(2) | - | 시공중 혼재된 작업공종의 대형 산업재해 발생을 방지하도록 안전보건조정자 선임
건축 | 건축물 | 기타 | 기계설비 | 기계설비공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 이동 | 없음 | 기타 | 승강장 안전발판 미설치 | M(2) | M(3) | 승강장 안전발판 설치로 승객 실족 방지 | 전동차와 승강장 가장자리의 간격이 0.1미터가 넘는 부분에는 안전발판 등 승객의 실족 방지 설비를 설치
건축 | 건축물 | 기타 | 기계설비 | 기계설비공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 이동 | 없음 | 기타 | 승강장 안전발판 미설치 | M(2) | M(3) | 승강장 안전발판 설치로 승객 실족 방지 | 전동차와 승강장 가장자리의 간격이 0.1미터가 넘는 부분에는 안전발판 등 승객의 실족 방지 설비를 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 기계설비 | 기계설비공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 용접작업 | 없음 | 질식 | 환기시설 미흡 | M(3) | H(4) | 환기설비 계획 수립(밀폐공간 작업프로그램 운영) | 밀폐공간 위험관리
건축 | 건축물 | 기타 | 기계설비 | 기계설비공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 용접작업 | 기타 | 기타 | 필릿용접 치수 기준 미흡 | M(2) | M(3) | 최소 필릿용접 치수를 6mm이상 확보 | 용접 작업 시 화재방지대책 수립 및 임시소방시설 설
건축 | 건축물 | 기타 | 기계설비 | 기계설비공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 뒤 | 기타 | 충돌 | 기타 | 시운전을 위한 안전수칙 미준수 | M(2) | H(4) | 시운전을 위한 정비작업자 안전수칙을 설계도서에 반영 | 작업 전 작업계획서를 작성하고 사전 작업승인을 받은 후 시운전
건축 | 건축물 | 기타 | 기계설비 | 기계설비공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 옆 | 설치작업 | 없음 | 넘어짐(물체에 걸림) | 야간공사 조명기준 미준수 | M(2) | M(2) | - | 작업장 조명기구의 적절한 배치 및 조명장치 작업전 기능 점검
건축 | 건축물 | 기타 | 기계설비 | 기계설비공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 고소 | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 작업허가제 미도입 | L(1) | M(3) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
건축 | 건축물 | 기타 | 기계설비 | 기계설비공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 하부(아래) | 전기작업 | 없음 | 감전 | 외함 접지 불량 | L(1) | H(4) | - | 사용 전 기계의 외함접지 설치 상태 확인 및 충전부위 절연조치 실시
건축 | 건축물 | 기타 | 기계설비 | 기계설비공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 뒤 | 기타 | 충돌 | 기타 | 시운전을 위한 안전수칙 미준수 | M(2) | H(4) | 시운전을 위한 정비작업자 안전수칙을 설계도서에 반영 | 작업 전 작업계획서를 작성하고 사전 작업승인을 받은 후 시운전
건축 | 건축물 | 기타 | 기계설비 | 기계설비공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 옆 | 설치작업 | 없음 | 넘어짐(물체에 걸림) | 야간공사 조명기준 미준수 | M(2) | M(2) | - | 작업장 조명기구의 적절한 배치 및 조명장치 작업전 기능 점검
건축 | 건축물 | 기타 | 기계설비 | 기계설비공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 옆 | 설치작업 | 기타 | 기타 | 작업의 혼재 | M(3) | M(2) | - | 시공중 혼재된 작업공종의 대형 산업재해 발생을 방지하도록 안전보건조정자 선임
건축 | 건축물 | 기타 | 기계설비 | 기계설비공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 고소 | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 고소작업대 안전수칙 미준수 | L(1) | M(3) | - | 고소작업대 사용 전 전도 등의 사고를 예방하기 위한 대책 등의 내용을 포함한 안전관리계획서 수립
건축 | 건축물 | 기타 | 기계설비 | 기계설비공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 용접시 불티비산 | M(2) | M(3) | - | 용접,용단 작업시 화재감시자 배치
건축 | 건축물 | 기타 | 기계설비 | 기계설비공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 용접작업 | 기타 | 기타 | 필릿용접 치수 기준 미흡 | M(2) | M(3) | 최소 필릿용접 치수를 6mm이상 확보 | 용접 작업 시 화재방지대책 수립 및 임시소방시설 설
건축 | 건축물 | 기타 | 기계설비 | 기계설비공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 고소 | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 작업허가제 미도입 | L(1) | M(3) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 화재감시자 배치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 엘리 베이트 설치 표준작업 미준수 | M(3) | H(4) | 엘리베이트 설치 표준안전작업 준수토록 지침 반영 | 엘리베이트 설치 공사 표준안전 작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 양중작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 엘리베이트 인양하중 미흡 | M(3) | M(3) | E/V 장비 인양하중 선정 및 적정 고리 상세도 반영 | 시공계획서상 상세도 확인 및 표준 안전 작업 수행
건축 | 건축물 | 운동시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 엘리베이트 CAR 단부 추락 방지 미비 | M(3) | M(3) | 엘리베이트실 설치 작업 시 출입구 부분 및 CAR 단부에 안전 난간 설치 및 작업구역 조도 확보 | 시공계획서상 상세도 확인 및 표준 안전 작업 수행
건축 | 건축물 | 운수시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | M(2) | H(5) | 화재예방대책수립 | 용접 작업 시 화재감시인 배치
건축 | 건축물 | 운수시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 준비작업 | 없음 | 넘어짐(물체에 걸림) | 자재 적재 장소 공간 미확보 | M(2) | M(3) | 자재 적재장소 공간확보로 근로자 및 승객 넘어짐 위험 방지 | 인력으로 중량물 운반 시 1인당 무게는 25kg 이하로 제한
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(2) | H(4) | 화재예방 대책수립 | 화재감시자 배치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 고소 | 조립작업 | 없음 | 끼임 | 과상승방지장치 미사용 | M(3) | H(4) | 과상승방지장치의 설치 확인 | 고소작업 중 과상승방지장치 작동 확인
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치계획 미수립 | L(2) | H(4) | 장비무게 및 크기 등을 고려한 설치계획 수립 및 반영 | 설계도서 준수하여 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 용접작업 | 없음 | 질식 | 용접흄에 질식 | H(3) | H(4) | 환기계획 수립 | 출입통제구역으로 지정하야 관리
건축 | 건축물 | 운동시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 끼임 | 오조작 | M(2) | M(3) | 설치, 점검 시 2인 1조 작업 실시 | 관계근로자 외 인원 출입 통제
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐-엘리베이터 임시작업발판 설치도면 미작성 | H(3) | H(4) | 엘리베이터 임시작업발판 설치도면 작성 | 엘리베이터 작업발판 및 안전시설 설치도면 작성
토목 | 댐 | 기타 | 기계설비 | 기계설비공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 인화성물질 현장 방치 | H(4) | M(3) | 인화성물질 격리조치 | 작업장 소화기 비치 및 작업자 안전교육
토목 | 하천 | 수문/통문 | 기계설비 | 기계설비공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 인화성물질 현장 방치 | H(4) | M(3) | 인화성물질 격리조치 | 작업장 소화기 비치 및 작업자 안전교육
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_엘리베이터 임시작업발판 설치도면 미작성 | H(3) | H(4) | 엘리베이터 임시작업발판 설치도면 작성 | 엘리베이터 작업발판 및 안전시설 설치도면 작성
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 고소 | 인양작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | ELEV 설치 양중고리 파단에 의한 ELEV 설비 낙하 | M(2) | M(3) | 양중고리 상세도 작성 및 설치기준 준수 | ELEV 설치 안전작업방법 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 고소 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 지내력미검토 | M(2) | H(4) | 건설중차량 제원 및 지내력검토,지반보강 | 아웃트리거 및 받침목설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 설비작업 | 낙하 | 떨어짐(10미터 이상) | 안전한 작업발판 미 설치, 안전대 부착설비 미 설치 | M(3) | H(4) | 엘리베이터 설치 작업시 안전작업발판 설계에 반영 | 강관비계 이용 안전작업발판 제작, 안전대 등 개인보호구 착용
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 기타 | 없음 | 부딪힘 | 통제미실시 | M(2) | H(4) | 작업반경통제에 관한 사항을 설계도면에 반영 | 유도자 배치 및 신호체계 준수
건축 | 건축물 | 방송통신시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 엘리베이트 CAR 단부 추락 방지 미비 | M(3) | M(3) | 엘리베이트실 설치 작업 시 CAR 단부에 안전 난간 설치 및 작업구역 조도 확보 | 시공계획서상 상세도 확인 및 표준 안전 작업 수행
건축 | 건축물 | 수련시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | CAR틀을 이용한 임시작업대 설치 반영 | 안전시설 설치 및 안전고리 체결 관리
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 유증기 | 하부(아래) | 용접작업 | 화재 | 질식 | 전기작업, 용단작업 중 화재로 인한 재해발생위험 | L(2) | H(4) | 소화기 등 화재예방 시설 설치사항을 설계도서에 명기 | 불연포설치 및 충전부/이음부 점검
산업환경설비 | 발전시설 |  | 기계설비 | 기계설비공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 없음 | 질병 | 소음, 진동작업 | M(2) | M(3) | - | “청력보존프로그램”등의 소음성 난청을 예방관리하기 위한 종합적인 계획을 시행/진동보호구의 지급으로 근로자 건강장해 방지
산업환경설비 | 발전시설 |  | 기계설비 | 기계설비공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 용접작업 | 없음 | 질병 | 분진작업으로 인한 호흡기 질환 | M(2) | M(3) | - | 호흡기 보호 프로그램 시행으로 근로자 안전 확보
산업환경설비 | 발전시설 |  | 기계설비 | 기계설비공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 지진 발생 시 슬로싱 효과에 의한 붕괴 | M(2) | M(3) | - | 각종 탱크 및 저장용기 설치 전 슬로싱 효과를 검토
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 전도 | 부딪힘 | 주변 통제 미흡 | M(3) | M(2) | 신호수, 유도자 배치 및 장비 운용계획 시공계획에 반영 | 건설장비와 보행자 동선분리 및 작업구간내 출입통제
건축 | 건축물 | 기타 | 기계설비 | 기계설비공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 기계설비 설치를 위한 용접작업 중 화재위험 | M(3) | M(4) | 화재예방계획 수립 | 화기감시자 배치계획 수립
토목 | 하천 | 수문/통문 | 기계설비 | 기계설비공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 수문 상부 작업 중 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 안전난간 설치계획 수립 | 안전시설물 유지관리계획 수립
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 인양고리 훅 상세도 불량 | M(2) | H(4) | 인양고리 훅 상세도 작성 | 설계도면에 의거 시공 철저
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 설치작업 | 기타 | 감전 | 관리 미흡 | M(3) | H(4) | 설비공사, 가설전기 등 공종별 안전계획 수립 | 밀폐공간 작업에 대한 안전수칙 교육 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 용접작업 중 불티비산 및 소화기 비치 미흡 | L(2) | H(4) | 소화기 등 화재예방 시설 설치사항을 설계도서에 명기 | 불연포설치 및 충전부/이음부 점검
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 하부(아래) | 용접작업 | 기타 | 질식 | 용접작업 중 불티비산 | L(2) | H(4) | 소화기 등 화재예방 시설 설치사항을 설계도서에 명기 | 불연포설치 및 충전부/이음부 점검
건축 | 건축물 | 기타 | 기계설비 | 기계설비공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 기계설비 설치를 위한 용접작업 중 화재위험 | M(3) | M(4) | 화재예방계획 수립 | 화기감시자 배치계획 수립
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | M(3) | M(3) | CAR틀을 이용한 임시작업대 설치 반영 | 안전시설 설치 및 안전고리 체결 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 내 작업 중 근로자 질식위험 | M(2) | M(4) | 밀폐공간 안전관리계획 수립 | 산소농도 및 유해가스 측정 관리계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 부적합한 앙카사용 | M(2) | H(4) | 양중 후크 상세도 작성 | 앙카설치시 앙카규격 및 매립깊이 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 고소 | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(2) | H(4) | 엘리베이터 출입구 개구부 안전대책을 도면에 명기 | 엘리베이터 출입문 설치전까지 추락방지시설 존치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 엘리베이트 CAR 단부 추락 방지 미비 | M(3) | M(3) | 엘리베이트실 설치 작업 시 CAR 단부에 안전 난간 설치 및 작업구역 조도 확보 | 시공계획서상 상세도 확인 및 표준 안전 작업 수행
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 엘리베이트 CAR 단부 추락 방지 미비 | M(3) | M(3) | 엘리베이트실 설치 작업 시 CAR 단부에 안전 난간 설치 및 작업구역 조도 확보 | 시공계획서상 상세도 확인 및 표준 안전 작업 수행
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 엘리베이트 CAR 단부 추락 방지 미비 | M(3) | M(3) | 엘리베이트실 설치 작업 시 CAR 단부에 안전 난간 설치 및 작업구역 조도 확보 | 시공계획서상 상세도 확인 및 표준 안전 작업 수행
토목 | 철도 | 지하철 | 기계설비 | 기계설비공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 엘리베이트 CAR 단부 추락 방지 미비 | M(3) | M(3) | 엘리베이트실 설치 작업 시 CAR 단부에 안전 난간 설치 및 작업구역 조도 확보 | 시공계획서상 상세도 확인 및 표준 안전 작업 수행
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 기계설비 | 기계설비공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 엘리베이트 CAR 단부 추락 방지 미비 | M(3) | M(3) | 엘리베이트실 설치 작업 시 CAR 단부에 안전 난간 설치 및 작업구역 조도 확보 | 시공계획서상 상세도 확인 및 표준 안전 작업 수행
건축 | 건축물 | 업무시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 인양고리 훅 상세도 불량 | M(2) | H(4) | 인양고리 훅 상세도 작성 | 설계도면에 의거 시공 철저
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 기계설비 | 기계설비공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 엘리베이트 CAR 단부 추락 방지 미비 | M(3) | M(3) | 엘리베이트실 설치 작업 시 CAR 단부에 안전 난간 설치 및 작업구역 조도 확보 | 시공계획서상 상세도 확인 및 표준 안전 작업 수행
건축 | 건축물 | 업무시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 엘리베이트 CAR 단부 추락 방지 미비 | M(3) | M(3) | 엘리베이트실 설치 작업 시 CAR 단부에 안전 난간 설치 및 작업구역 조도 확보 | 시공계획서상 상세도 확인 및 표준 안전 작업 수행
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 엘리베이트 CAR 단부 추락 방지 미비 | M(3) | M(3) | 엘리베이트실 설치 작업 시 CAR 단부에 안전 난간 설치 및 작업구역 조도 확보 | 시공계획서상 상세도 확인 및 표준 안전 작업 수행
건축 | 건축물 | 업무시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 인양고리 훅 상세도 불량 | M(2) | H(4) | 인양고리 훅 상세도 작성 | 설계도면에 의거 시공 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 엘리베이트 CAR 단부 추락 방지 미비 | M(3) | M(3) | 엘리베이트실 설치 작업 시 CAR 단부에 안전 난간 설치 및 작업구역 조도 확보 | 시공계획서상 상세도 확인 및 표준 안전 작업 수행
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 엘리베이트 CAR 단부 추락 방지 미비 | M(3) | M(3) | 엘리베이트실 설치 작업 시 CAR 단부에 안전 난간 설치 및 작업구역 조도 확보 | 시공계획서상 상세도 확인 및 표준 안전 작업 수행
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 엘리베이트 CAR 단부 추락 방지 미비 | M(3) | M(3) | 엘리베이트실 설치 작업 시 CAR 단부에 안전 난간 설치 및 작업구역 조도 확보 | 시공계획서상 상세도 확인 및 표준 안전 작업 수행
토목 | 철도 | 지하철 | 기계설비 | 기계설비공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 엘리베이트 CAR 단부 추락 방지 미비 | M(3) | M(3) | 엘리베이트실 설치 작업 시 CAR 단부에 안전 난간 설치 및 작업구역 조도 확보 | 시공계획서상 상세도 확인 및 표준 안전 작업 수행
토목 | 철도 | 지하철 | 기계설비 | 기계설비공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 엘리베이트 CAR 단부 추락 방지 미비 | M(3) | M(3) | 엘리베이트실 설치 작업 시 CAR 단부에 안전 난간 설치 및 작업구역 조도 확보 | 시공계획서상 상세도 확인 및 표준 안전 작업 수행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 기계설비 | 기계설비공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 설비작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업 중 근로자 질식위험 | M(3) | M(4) | 밀폐공간 안전관리계획도 작성 | 산소농도 및 유해가스 측정 관리계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 추락방지 미조치 | M(3) | M(3) | CAR틀을 이용한 임시작업대 설치 반영 | 안전시설 설치 및 안전고리 체결 관리
토목 | 교량 | 기타 | 기계설비 | 기계설비공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 엘리베이트 CAR 단부 추락 방지 미비 | M(3) | M(3) | 엘리베이트실 설치 작업 시 CAR 단부에 안전 난간 설치 및 작업구역 조도 확보 | 시공계획서상 상세도 확인 및 표준 안전 작업 수행
토목 | 교량 | 기타 | 기계설비 | 기계설비공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 엘리베이트 CAR 단부 추락 방지 미비 | M(3) | M(3) | 엘리베이트실 설치 작업 시 CAR 단부에 안전 난간 설치 및 작업구역 조도 확보 | 시공계획서상 상세도 확인 및 표준 안전 작업 수행
건축 | 건축물 | 공동주택 | 기계설비 | 기계설비공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 엘리베이트 CAR 단부 추락 방지 미비 | M(3) | M(3) | 엘리베이트실 설치 작업 시 CAR 단부에 안전 난간 설치 및 작업구역 조도 확보 | 시공계획서상 상세도 확인 및 표준 안전 작업 수행
건축 | 건축물 | 공동주택 | 기계설비 | 기계설비공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 엘리베이트 CAR 단부 추락 방지 미비 | M(3) | M(3) | 엘리베이트실 설치 작업 시 CAR 단부에 안전 난간 설치 및 작업구역 조도 확보 | 시공계획서상 상세도 확인 및 표준 안전 작업 수행
토목 | 기타 | 부지조성 | 기계설비 | 기계설비공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 엘리베이트 CAR 단부 추락 방지 미비 | M(3) | M(3) | 엘리베이트실 설치 작업 시 CAR 단부에 안전 난간 설치 및 작업구역 조도 확보 | 시공계획서상 상세도 확인 및 표준 안전 작업 수행
토목 | 기타 | 부지조성 | 기계설비 | 기계설비공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 엘리베이트 CAR 단부 추락 방지 미비 | M(3) | M(3) | 엘리베이트실 설치 작업 시 CAR 단부에 안전 난간 설치 및 작업구역 조도 확보 | 시공계획서상 상세도 확인 및 표준 안전 작업 수행
건축 | 건축물 | 공동주택 | 기계설비 | 기계설비공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 엘리베이트 CAR 단부 추락 방지 미비 | M(3) | M(3) | 엘리베이트실 설치 작업 시 CAR 단부에 안전 난간 설치 및 작업구역 조도 확보 | 시공계획서상 상세도 확인 및 표준 안전 작업 수행
건축 | 건축물 | 운동시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 엘리베이트 CAR 단부 추락 방지 미비 | M(3) | M(3) | 엘리베이트실 설치 작업 시 CAR 단부에 안전 난간 설치 및 작업구역 조도 확보 | 시공계획서상 상세도 확인 및 표준 안전 작업 수행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 기계설비 | 기계설비공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 엘리베이트 CAR 단부 추락 방지 미비 | M(3) | M(3) | 엘리베이트실 설치 작업 시 CAR 단부에 안전 난간 설치 및 작업구역 조도 확보 | 시공계획서상 상세도 확인 및 표준 안전 작업 수행
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(2) | H(4) | 소화기 등 화재예방 시설 설치사항을 설계도서에 반영 | 불연포설치 및충전부/이음부 점검
건축 | 건축물 | 공동주택 | 기계설비 | 기계설비공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(2) | H(4) | 화재예방 대책수립 | 화재감시자 배치
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 옆 | 용접작업 | 기타 | 감전 | 안전장치 미설치 | M(3) | M(3) | 누전차단기를 경유하여 용접기의 전원 인출 | -
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 연결작업 | 기타 | 질식 | 밀폐공간 안전보건프로그램 미준수로 인한 질식 | H(3) | H(3) | 밀폐공간 안전보건 프로그램에 따른 상세도를 설계도서에 반영 | 밀폐공간 안전보건 프로그램을 운영하고 사전작업허가제를 통하여 관리
건축 | 건축물 | 공동주택 | 기계설비 | 기계설비공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 인양고리 훅 상세도 불량 | M(2) | H(4) | 인양고리 훅 상세도 작성 | 설계도면에 의거 시공 철저
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 연결작업 | 기타 | 질식 | 밀폐공간 안전보건프로그램 미준수로 인한 질식 | H(3) | H(3) | 밀폐공간 안전보건 프로그램에 따른 상세도를 설계도서에 반영 | 밀폐공간 안전보건 프로그램을 운영하고 사전작업허가제를 통하여 관리
건축 | 건축물 | 업무시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물 발생 | M(3) | M(3) | 안전고리 연결로프, 추락방지 및 낙하물방지망 설치 | 고소작업 시 안전띠 및 생명줄 착용 관리감독 실시
건축 | 건축물 | 업무시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 인양고리 훅 상세도 불량 | M(2) | H(4) | 인양고리 훅 상세도 작성 | 설계도면에 의거 시공 철저
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | L(3) | L(3) | CAR틀을 이용한 임시작업대 설치 반영 | 안전시설 설치 및 안전고리 체결 관리
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 인양고리 훅 상세도 불량 | M(2) | H(4) | 인양고리 훅 상세도 작성 | 설계도면에 의거 시공 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 고소 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 상부 슬래브 시공시 추락위험 | M(3) | M(3) | 엘리베이터 승강로 상부 안전사항 상세도 반영 | 안전사항상세도 확인 및 표준 안전작업 수행
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 질식 | 환기시설 미흡 | M(3) | H(4) | 밀폐공간 환기량 계산 | 감시자 배치 및 환기시설 설치확인
건축 | 건축물 | 운동시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 연결작업 | 기타 | 질식 | 밀폐공간 안전보건프로그램 미준수로 인한 질식 | H(3) | H(3) | 밀폐공간 안전보건 프로그램에 따른 상세도를 설계도서에 반영 | 밀폐공간 안전보건 프로그램을 운영하고 사전작업허가제를 통하여 관리
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 비산물 | 하부(아래) | 용접작업 | 화재 | 감전 | 활선 접촉등으로 인한 감전사고 | M(2) | M(3) | 접지 및 누전차단기 설치 시방서 반영 | 절연용 방호구의 종류, 사용목적, 범위 및 사용시 주의사항 교육
산업환경설비 | 발전시설 |  | 기계설비 | 기계설비공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 옆 | 설치작업 | 없음 | 끼임 | 안전교육 미실시 | H(4) | L(2) | 근로자 오작동 방지를 위한 해당기계 위험성 안전교육 실시 | 관계 근로자 안전교육 실시
산업환경설비 | 발전시설 |  | 기계설비 | 기계설비공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 옆 | 확인 및 점검작업 | 없음 | 기타 | 안전계획 미수립 | H(4) | H(1) | 비파괴 검사 작업전 이격거리 설정 준수 및 위험 표지판 설치 | 비파괴 검사 안전작업계획 수립
토목 | 교량 | 기타 | 기계설비 | 기계설비공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 엘리베이트 CAR 단부 추락 방지 미비 | M(3) | M(3) | 엘리베이트실 설치 작업 시 CAR 단부에 안전 난간 설치 및 작업구역 조도 확보 | 시공계획서상 상세도 확인 및 표준 안전 작업 수행
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 연결작업 | 기타 | 질식 | 밀폐공간 안전보건프로그램 미준수로 인한 질식 | H(3) | H(3) | 밀폐공간 안전보건 프로그램에 따른 상세도를 설계도서에 반영 | 밀폐공간 안전보건 프로그램을 운영하고 사전작업허가제를 통하여 관리
토목 | 교량 | 기타 | 기계설비 | 기계설비공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 엘리베이트 CAR 단부 추락 방지 미비 | M(3) | M(3) | 엘리베이트실 설치 작업 시 CAR 단부에 안전 난간 설치 및 작업구역 조도 확보 | 시공계획서상 상세도 확인 및 표준 안전 작업 수행
건축 | 건축물 | 창고시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 없음 | 질식 | 환기시설 미설치 | H(4) | H(4) | 밀폐공간 환기량 계산 | 밀폐공간 작업안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 임의시공 | M(2) | H(4) | 인양 훅 설치상세도 작성 | 시공전 근로자 교육철저 및 관리감독
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 기계설비 | 기계설비공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 용접작업 | 화재 | 감전 | 인화성물질 현장 방치 | L(2) | M(3) | 인화성물질 격리조치 | 작업장 소화기 비치 및 작업자 안전교육
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | M(3) | M(3) | CAR틀을 이용한 임시작업대 설치 반영 | 안전시설 설치 및 안전고리 체결 관리
산업환경설비 | 환경시설 | 소각장 | 기계설비 | 기계설비공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 앞 | 용접작업 | 기타 | 감전 | 안전장치설치 미흡 | M(3) | M(3) | 누전차단기를 경유하여 용접기의 전원 인출 및 자동전격방지기 설치 | -
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 설비작업 | 없음 | 질식 | 유해가스 발생 및 환기 미실시 | M(3) | H(4) | 밀폐공간 산소농도측정 및 환기계획 수립 | 작업 중 산소‧유해가스 농도를 측정하고 환기시설 설치 후 작업진행
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | M(3) | M(3) | CAR틀을 이용한 임시작업대 설치 반영 | 안전시설 설치 및 안전고리 체결 관리
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 질식 | 화학물질 접촉 및 산소결핍 | M(2) | M(3) | 화학물질 접촉 예방을 위한 안전보건관리 매뉴얼 반영 | 화학물질 접촉 예방을 위하여 안전보건관리 매뉴얼 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 하부(아래) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 용접 불씨 | L(2) | M(3) | 불티비산방지포 활용 및 화재감시자를 배치하에 작업 | 화재 예방대책 수립 및 단부구간 떨어짐 예방조치 실시
건축 | 건축물 | 공동주택 | 기계설비 | 기계설비공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 엘리베이트 CAR 단부 추락 방지 미비 | M(3) | M(3) | 엘리베이트실 설치 작업 시 CAR 단부에 안전 난간 설치 및 작업구역 조도 확보 | 시공계획서상 상세도 확인 및 표준 안전 작업 수행
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 엘리베이트 CAR 단부 추락 방지 미비 | M(3) | M(3) | 엘리베이트실 설치 작업 시 CAR 단부에 안전 난간 설치 및 작업구역 조도 확보 | 시공계획서상 상세도 확인 및 표준 안전 작업 수행
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 엘리베이트 CAR 단부 추락 방지 미비 | M(3) | M(3) | 엘리베이트실 설치 작업 시 CAR 단부에 안전 난간 설치 및 작업구역 조도 확보 | 시공계획서상 상세도 확인 및 표준 안전 작업 수행
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 기계설비 | 기계설비공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 하부(아래) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 용접 불씨 | L(2) | M(3) | 불티비산방지포 활용 및 화재감시자를 배치하에 작업 | 화재 예방대책 수립 및 단부구간 떨어짐 예방조치 실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(분류불능) | 아웃트리거 미설치 | M(2) | M(3) | 이동식비계 설치 도면 반영 | 아웃트리거 4면 설치 및 고정 후 작업실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 엘리베이트 CAR 단부 추락 방지 미비 | M(3) | M(3) | 엘리베이트실 설치 작업 시 CAR 단부에 안전 난간 설치 및 작업구역 조도 확보 | 시공계획서상 상세도 확인 및 표준 안전 작업 수행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 기계설비 | 기계설비공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 엘리베이트 CAR 단부 추락 방지 미비 | M(3) | M(3) | 엘리베이트실 설치 작업 시 CAR 단부에 안전 난간 설치 및 작업구역 조도 확보 | 시공계획서상 상세도 확인 및 표준 안전 작업 수행
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 기계설비 | 기계설비공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 엘리베이트 CAR 단부 추락 방지 미비 | M(3) | M(3) | 엘리베이트실 설치 작업 시 CAR 단부에 안전 난간 설치 및 작업구역 조도 확보 | 시공계획서상 상세도 확인 및 표준 안전 작업 수행
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 기계설비 | 기계설비공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 엘리베이트 CAR 단부 추락 방지 미비 | M(3) | M(3) | 엘리베이트실 설치 작업 시 CAR 단부에 안전 난간 설치 및 작업구역 조도 확보 | 시공계획서상 상세도 확인 및 표준 안전 작업 수행