## Sheet1
시설물 종류 대분류 | 시설물 종류 중분류 | 시설물 종류 소분류 | 공종 대분류 | 공종 중분류 | 위험발생 객체 대분류 | 위험발생 객체 중분류 | 위험발생 위치 대분류 | 위험발생 위치 중분류 | 위험발생 위치 소분류 | 작업 프로세스 | 물적 피해 | 인적 피해 | 사고 원인 | 사고 가능성 | 사고 심각성 | 설계 단계 | 시공 단계
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 앞 | 연결작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 잔류압력 미제거시 비래 | M(3) | H(4) | 잔류 압력 제거 확인 및 측면 작업 실시토록 지침 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 상부(위) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 관 토피고 부족 | M(2) | H(4) | 관매설 깊이 산정을 위해 동결깊이 계산 하여 동결융해로 인한 파손 위험성 방지 | 설계상세도 준수 및 현장 지반 조사
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 보온재 공사 고소작업 과다노출 | H(4) | M(2) | 보온재 고소작업 설치를 최소화 할수 있는 보온재 설치 공법 변경 | 시공계획서 수립시 해당 자재사양 및 공법 준수 시공
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 앞 | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 잔류압력 미제거시 비래 | M(3) | H(4) | 잔류 압력 제거 확인 및 측면 작업 실시토록 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 인접주변 | 배관 | 하부(아래) | 적재작업 | 전도 | 깔림 | 대형배관 운반,적재 규정 미준수 | M(3) | H(4) | 대형 배관 자재 운반,적재시 시상세 안전 작업 계획 수립 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 인접주변 | 배관 | 뒤 | 연결작업 | 파열,파단 | 기타 | Leak 위험구간안전관리계획 미수립 | M(2) | M(3) | 해당없음 | 배관 시운전시 Leak 위험구간 관계자 출입금지 등 안전관리 계획 수립
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 상부(위) | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 추진구간 외부하중에 대한 구조 불안정 | M(3) | H(4) | 추진 구간 관작용 외부하중에 대한 구조 안전성 검토 수행 | 추진작업 작업자 안전수칙 준수 및 케이싱 품질관리
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 하부(아래) | 매설작업 | 화재 | 질식 | 추진구역내 용접작업시 안전조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추진구역내 배관 용접시 각작업별 안전지침 준수토록 작업 지침상세도 반영 | 작업계획 수립시 설계도면 확인 관리 시공
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 바닥 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(2) | H(4) | 용접시 화재예방대책 설계도서에 반영 | 화재감시자 배치
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 하부(아래) | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(2) | H(4) | 용접시 화재예방대책 설계도서에 반영 | 화재감시자 배치
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 하부(아래) | 매설작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 배관 접합부 불량으로 누수,토사 유실로 지반연약 | M(2) | H(4) | 닥타일주철관 KP메커니컬 접합 조임토크 기준 설계도면 반영 | 공사중 아우트리거 설치상태 확인/관로 인양작업시 2줄걸이 준수 및 훅해지장치 확인/잔류압력 제거 확인 및 측면작업 실시,자재보관 안전수칙 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 상부(위) | 연결작업 | 붕괴 | 끼임 | 하수관 접합부 풀림으로 누수 | L(2) | M(3) | - | 하수관로(내충격 수도관) 연결 상세도면 준수 및 관로연결 작업 시공계획 수립
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 상부(위) | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 추진구간 외부하중에 대한 구조 불안정 | M(3) | H(4) | 추진 구간(세미쉴드) 관작용 외부하중에 대한 구조 안전성 검토 수행 | 추진작업 작업자 안전수칙 준수 및 케이싱 품질관리
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 인접주변 | 배관 | 하부(아래) | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 추진구 장비 사양 불안정 | M(3) | M(3) | 추진부 추진장비 (유압잭) 구조 안정성 검토 및 상세 사양 반영 | 장비 사양 적정 선정 및 안전 작업 준수
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 인접주변 | 배관 | 하부(아래) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 인접지장물 이격거리 미준수 | M(3) | M(3) | 상하수도관과의 최소 이격거리 (50 cm) 준수토록 도면 표기 및 상세 배치도에 반영 | 시공계획서상 인접 지장믈 조사 반영 및 관리
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 인접주변 | 배관 | 하부(아래) | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 가스관 시설 내진설계 미흡 | M(3) | M(3) | 가스관 내진설계 기준의 내진성능을 갖도록 전체적인 내진설계 검토 수행 | 시공계획서상 상세 설계도서 확인 및 품질관리
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 인접주변 | 배관 | 앞 | 매설작업 | 파열,파단 | 기타 | 잔류압력 미제거시 비래 | M(3) | H(4) | 잔류 압력 제거 확인 및 측면 작업 실시토록 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 배관접합부 불량으로 누수,토사 유실 | M(2) | H(4) | 닥타일주철관 kp메커니컬 접합 조임토크 기준 설계도면 반영 | 공사중 아우트리거 설치상태 확인/관로 인양작업시 2줄걸이 준수 및 훅해지장치 확인/잔류압력제거 확인 및 측면작업실시,자재보관 안전수칙 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 지하 | 연결작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 닥타일 주철관의 조임작업 토크 수치 누락으로 연결작업시 파단위험 | L(2) | L(3) | 닥타일 주철관의 조임 토크수치를 도면상 명기 | 주철관 연결작업시 감독자는 도면상 토크수치를 확인하여 관리확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 상부(위) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 관 토피고 부족 | M(2) | H(4) | 관매설 깊이 산정을 위해 동결깊이 계산 하여 동결융해로 인한 파손 위험성 방지 | 설계상세도 준수 및 현장 지반 조사
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 하부(아래) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 부력에 대한 안전성 부족 | M(3) | M(3) | 구조물 부력 검토에 대해 사중기간중의 안전률 여유가 부족하므로 부력 안전성 증가 방안 반영 필요 | 매설 작업시 표준 작업 및 설계도서 준수
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 상부(위) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 관 토피고 부족 | M(2) | H(4) | 관매설 깊이 산정을 위해 동결깊이 계산 하여 동결융해로 인한 파손 위험성 방지 | 설계상세도 준수 및 현장 지반 조사
토목 | 상하수도 | 하수도 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 앞 | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 잔류압력 미제거시 비래 | M(3) | H(4) | 잔류 압력 제거 확인 및 측면 작업 실시토록 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
토목 | 철도 | 지하철 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 보온재 공사 고소작업 과다노출 | H(4) | M(2) | 보온재 고소작업 설치를 최소화 할수 있는 보온재 설치 공법 변경 | 시공계획서 수립시 해당 자재사양 및 공법 준수 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 상부(위) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 관 토피고 부족 | M(2) | H(4) | 관매설 깊이 산정을 위해 동결깊이 계산 하여 동결융해로 인한 파손 위험성 방지 | 설계상세도 준수 및 현장 지반 조사
토목 | 상하수도 | 하수도 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 보온재 공사 고소작업 과다노출 | H(4) | M(2) | 보온재 고소작업 설치를 최소화 할수 있는 보온재 설치 공법 변경 | 시공계획서 수립시 해당 자재사양 및 공법 준수 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 앞 | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 잔류압력 미제거시 비래 | M(3) | H(4) | 잔류 압력 제거 확인 및 측면 작업 실시토록 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 인접주변 | 배관 | 하부(아래) | 적재작업 | 전도 | 깔림 | 대형배관 운반,적재 규정 미준수 | M(3) | H(4) | 대형 배관 자재 운반,적재시 시상세 안전 작업 계획 수립 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
토목 | 철도 | 지하철 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 인접주변 | 배관 | 하부(아래) | 적재작업 | 전도 | 깔림 | 대형배관 운반,적재 규정 미준수 | M(3) | H(4) | 대형 배관 자재 운반,적재시 시상세 안전 작업 계획 수립 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 상부(위) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 관 토피고 부족 | M(2) | H(4) | 관매설 깊이 산정을 위해 동결깊이 계산 하여 동결융해로 인한 파손 위험성 방지 | 설계상세도 준수 및 현장 지반 조사
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 보온재 공사 고소작업 과다노출 | H(4) | M(2) | 보온재 고소작업 설치를 최소화 할수 있는 보온재 설치 공법 변경 | 시공계획서 수립시 해당 자재사양 및 공법 준수 시공
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 앞 | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 잔류압력 미제거시 비래 | M(3) | H(4) | 잔류 압력 제거 확인 및 측면 작업 실시토록 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 인접주변 | 배관 | 하부(아래) | 적재작업 | 전도 | 깔림 | 대형배관 운반,적재 규정 미준수 | M(3) | H(4) | 대형 배관 자재 운반,적재시 시상세 안전 작업 계획 수립 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
토목 | 철도 | 지하철 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 상부(위) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 관 토피고 부족 | M(2) | H(4) | 관매설 깊이 산정을 위해 동결깊이 계산 하여 동결융해로 인한 파손 위험성 방지 | 설계상세도 준수 및 현장 지반 조사
토목 | 철도 | 지하철 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 앞 | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 잔류압력 미제거시 비래 | M(3) | H(4) | 잔류 압력 제거 확인 및 측면 작업 실시토록 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
건축 | 건축물 | 업무시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 보온재 공사 고소작업 과다노출 | H(4) | M(2) | 보온재 고소작업 설치를 최소화 할수 있는 보온재 설치 공법 변경 | 시공계획서 수립시 해당 자재사양 및 공법 준수 시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 보온재 공사 고소작업 과다노출 | H(4) | M(2) | 보온재 고소작업 설치를 최소화 할수 있는 보온재 설치 공법 변경 | 시공계획서 수립시 해당 자재사양 및 공법 준수 시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 상부(위) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 관 토피고 부족 | M(2) | H(4) | 관매설 깊이 산정을 위해 동결깊이 계산 하여 동결융해로 인한 파손 위험성 방지 | 설계상세도 준수 및 현장 지반 조사
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 앞 | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 잔류압력 미제거시 비래 | M(3) | H(4) | 잔류 압력 제거 확인 및 측면 작업 실시토록 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 상부(위) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 관 토피고 부족 | M(2) | H(4) | 관매설 깊이 산정을 위해 동결깊이 계산 하여 동결융해로 인한 파손 위험성 방지 | 설계상세도 준수 및 현장 지반 조사
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 인접주변 | 배관 | 하부(아래) | 적재작업 | 전도 | 깔림 | 대형배관 운반,적재 규정 미준수 | M(3) | H(4) | 대형 배관 자재 운반,적재시 시상세 안전 작업 계획 수립 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
산업환경설비 | 환경시설 | 중수도/하폐수처리수 재이용시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 상부(위) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 관 토피고 부족 | M(2) | H(4) | 관매설 깊이 산정을 위해 동결깊이 계산 하여 동결융해로 인한 파손 위험성 방지 | 설계상세도 준수 및 현장 지반 조사
산업환경설비 | 환경시설 | 중수도/하폐수처리수 재이용시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 인접주변 | 배관 | 하부(아래) | 적재작업 | 전도 | 깔림 | 대형배관 운반,적재 규정 미준수 | M(3) | H(4) | 대형 배관 자재 운반,적재시 시상세 안전 작업 계획 수립 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
건축 | 건축물 | 기타 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 인접주변 | 배관 | 하부(아래) | 적재작업 | 전도 | 깔림 | 대형배관 운반,적재 규정 미준수 | M(3) | H(4) | 대형 배관 자재 운반,적재시 시상세 안전 작업 계획 수립 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 상부(위) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 관 토피고 부족 | M(2) | H(4) | 관매설 깊이 산정을 위해 동결깊이 계산 하여 동결융해로 인한 파손 위험성 방지 | 설계상세도 준수 및 현장 지반 조사
산업환경설비 | 환경시설 | 중수도/하폐수처리수 재이용시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 보온재 공사 고소작업 과다노출 | H(4) | M(2) | 보온재 고소작업 설치를 최소화 할수 있는 보온재 설치 공법 변경 | 시공계획서 수립시 해당 자재사양 및 공법 준수 시공
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 앞 | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 잔류압력 미제거시 비래 | M(3) | H(4) | 잔류 압력 제거 확인 및 측면 작업 실시토록 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
산업환경설비 | 환경시설 | 중수도/하폐수처리수 재이용시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 앞 | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 잔류압력 미제거시 비래 | M(3) | H(4) | 잔류 압력 제거 확인 및 측면 작업 실시토록 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 인접주변 | 배관 | 하부(아래) | 적재작업 | 전도 | 깔림 | 대형배관 운반,적재 규정 미준수 | M(3) | H(4) | 대형 배관 자재 운반,적재시 시상세 안전 작업 계획 수립 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
건축 | 건축물 | 기타 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 상부(위) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 관 토피고 부족 | M(2) | H(4) | 관매설 깊이 산정을 위해 동결깊이 계산 하여 동결융해로 인한 파손 위험성 방지 | 설계상세도 준수 및 현장 지반 조사
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 보온재 공사 고소작업 과다노출 | H(4) | M(2) | 보온재 고소작업 설치를 최소화 할수 있는 보온재 설치 공법 변경 | 시공계획서 수립시 해당 자재사양 및 공법 준수 시공
토목 | 철도 | 지하철 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 앞 | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 잔류압력 미제거시 비래 | M(3) | H(4) | 잔류 압력 제거 확인 및 측면 작업 실시토록 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 바닥 | 적재작업 | 전도 | 깔림 | 자재쌓기 불안정 | M(2) | H(4) | 배관등 자재보관 안전수칙 설계도서 명기 | 자재보관 안전수칙 준수
토목 | 철도 | 지하철 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 상부(위) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 관 토피고 부족 | M(2) | H(4) | 관매설 깊이 산정을 위해 동결깊이 계산 하여 동결융해로 인한 파손 위험성 방지 | 설계상세도 준수 및 현장 지반 조사
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 인접주변 | 배관 | 하부(아래) | 적재작업 | 전도 | 깔림 | 대형배관 운반,적재 규정 미준수 | M(3) | H(4) | 대형 배관 자재 운반,적재시 시상세 안전 작업 계획 수립 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
토목 | 철도 | 지하철 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 보온재 공사 고소작업 과다노출 | H(4) | M(2) | 보온재 고소작업 설치를 최소화 할수 있는 보온재 설치 공법 변경 | 시공계획서 수립시 해당 자재사양 및 공법 준수 시공
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 앞 | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 잔류압력 미제거시 비래 | M(3) | H(4) | 잔류 압력 제거 확인 및 측면 작업 실시토록 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 인접주변 | 배관 | 하부(아래) | 적재작업 | 전도 | 깔림 | 대형배관 운반,적재 규정 미준수 | M(3) | H(4) | 대형 배관 자재 운반,적재시 시상세 안전 작업 계획 수립 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 보온재 공사 고소작업 과다노출 | H(4) | L(2) | 보온재 고소작업 설치를 최소화 할수 있는 보온재 설치 공법 변경 | 시공계획서 수립시 해당 자재사양 및 공법 준수 시공
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 앞 | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 잔류압력 미제거시 비래 | M(3) | H(4) | 잔류 압력 제거 확인 및 측면 작업 실시토록 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 보온재 공사 고소작업 과다노출 | H(4) | M(2) | 보온재 고소작업 설치를 최소화 할수 있는 보온재 설치 공법 변경 | 시공계획서 수립시 해당 자재사양 및 공법 준수 시공
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 앞 | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 잔류압력 미제거시 비래 | M(3) | H(4) | 잔류 압력 제거 확인 및 측면 작업 실시토록 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
토목 | 철도 | 지하철 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 인접주변 | 배관 | 하부(아래) | 적재작업 | 전도 | 깔림 | 대형배관 운반,적재 규정 미준수 | M(3) | H(4) | 대형 배관 자재 운반,적재시 시상세 안전 작업 계획 수립 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 상부(위) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 관 토피고 부족 | L(2) | H(4) | 관매설 깊이 산정을 위해 동결깊이 계산 하여 동결융해로 인한 파손 위험성 방지 | 설계상세도 준수 및 현장 지반 조사
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 인접주변 | 배관 | 하부(아래) | 적재작업 | 전도 | 깔림 | 대형배관 운반,적재 규정 미준수 | M(3) | H(4) | 대형 배관 자재 운반,적재시 시상세 안전 작업 계획 수립 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 보온재 공사 고소작업 과다노출 | H(4) | L(2) | 보온재 고소작업 설치를 최소화 할수 있는 보온재 설치 공법 변경 | 시공계획서 수립시 해당 자재사양 및 공법 준수 시공
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 상부(위) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 관 토피고 부족 | M(2) | H(4) | 관매설 깊이 산정을 위해 동결깊이 계산 하여 동결융해로 인한 파손 위험성 방지 | 설계상세도 준수 및 현장 지반 조사
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 상부(위) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 관 토피고 부족 | L(2) | H(4) | 관매설 깊이 산정을 위해 동결깊이 계산 하여 동결융해로 인한 파손 위험성 방지 | 설계상세도 준수 및 현장 지반 조사
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 배관 접합부 불량 | M(2) | H(4) | 닥타일주철관 kp메커니컬 접합 조임토크 기준 설계도면 반영 | 공사중 아우트리거 설치상태 확인/관로 인양작업시 2줄걸이 준수 및 훅해지장치 확인/잔류압력 제거 확인 및 측면작업 실시,자재보관 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 상부(위) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 관 토피고 부족 | M(2) | H(4) | 관매설 깊이 산정을 위해 동결깊이 계산 하여 동결융해로 인한 파손 위험성 방지 | 설계상세도 준수 및 현장 지반 조사
건축 | 건축물 | 업무시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 보온재 공사 고소작업 과다노출 | H(4) | M(2) | 보온재 고소작업 설치를 최소화 할수 있는 보온재 설치 공법 변경 | 시공계획서 수립시 해당 자재사양 및 공법 준수 시공
건축 | 건축물 | 업무시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 앞 | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 잔류압력 미제거시 비래 | M(3) | H(4) | 잔류 압력 제거 확인 및 측면 작업 실시토록 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
건축 | 건축물 | 업무시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 인접주변 | 배관 | 하부(아래) | 적재작업 | 전도 | 깔림 | 대형배관 운반,적재 규정 미준수 | M(3) | H(4) | 대형 배관 자재 운반,적재시 시상세 안전 작업 계획 수립 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 상부(위) | 양중작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_Module Lug 설치상세도 및 양중계획 미수립 | H(3) | H(3) | Lifting LUG 상세도 작성 및 구조검토 반영 | MODULE 줄걸이등 양중부재 안전성검토
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 하부(아래) | 정리작업 | 없음 | 깔림 | 야적방법 미 흡 및 하부 받침 미설치 | M(3) | H(4) | 각종자재 야적 및 상.하차 안전 기준 도면표기 | 야적장설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 상부(위) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 관 토피고 부족 | L(2) | H(4) | 관매설 깊이 산정을 위해 동결깊이 계산 하여 동결융해로 인한 파손 위험성 방지 | 설계상세도 준수 및 현장 지반 조사
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 보온재 공사 고소작업 과다노출 | H(4) | L(2) | 보온재 고소작업 설치를 최소화 할수 있는 보온재 설치 공법 변경 | 시공계획서 수립시 해당 자재사양 및 공법 준수 시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 앞 | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 잔류압력 미제거시 비래 | M(3) | H(4) | 잔류 압력 제거 확인 및 측면 작업 실시토록 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 인접주변 | 배관 | 하부(아래) | 적재작업 | 전도 | 깔림 | 대형배관 운반,적재 규정 미준수 | M(3) | H(4) | 대형 배관 자재 운반,적재시 시상세 안전 작업 계획 수립 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
토목 | 철도 | 지하철 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 상부(위) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 관 토피고 부족 | L(2) | H(4) | 관매설 깊이 산정을 위해 동결깊이 계산 하여 동결융해로 인한 파손 위험성 방지 | 설계상세도 준수 및 현장 지반 조사
토목 | 철도 | 지하철 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 보온재 공사 고소작업 과다노출 | H(4) | L(2) | 보온재 고소작업 설치를 최소화 할수 있는 보온재 설치 공법 변경 | 시공계획서 수립시 해당 자재사양 및 공법 준수 시공
토목 | 철도 | 지하철 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 앞 | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 잔류압력 미제거시 비래 | M(3) | H(4) | 잔류 압력 제거 확인 및 측면 작업 실시토록 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
토목 | 철도 | 지하철 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 인접주변 | 배관 | 하부(아래) | 적재작업 | 전도 | 깔림 | 대형배관 운반,적재 규정 미준수 | M(3) | H(4) | 대형 배관 자재 운반,적재시 시상세 안전 작업 계획 수립 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
건축 | 건축물 | 공동주택 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 앞 | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 잔류압력 미제거시 비래 | M(3) | H(4) | 잔류 압력 제거 확인 및 측면 작업 실시토록 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
토목 | 기타 | 부지조성 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 인접주변 | 배관 | 하부(아래) | 적재작업 | 전도 | 깔림 | 대형배관 운반,적재 규정 미준수 | M(3) | H(4) | 대형 배관 자재 운반,적재시 시상세 안전 작업 계획 수립 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
토목 | 기타 | 부지조성 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 앞 | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 잔류압력 미제거시 비래 | M(3) | H(4) | 잔류 압력 제거 확인 및 측면 작업 실시토록 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
토목 | 기타 | 부지조성 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 보온재 공사 고소작업 과다노출 | H(4) | L(2) | 보온재 고소작업 설치를 최소화 할수 있는 보온재 설치 공법 변경 | 시공계획서 수립시 해당 자재사양 및 공법 준수 시공
토목 | 교량 | 기타 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 보온재 공사 고소작업 과다노출 | H(4) | L(2) | 보온재 고소작업 설치를 최소화 할수 있는 보온재 설치 공법 변경 | 시공계획서 수립시 해당 자재사양 및 공법 준수 시공
토목 | 교량 | 기타 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 앞 | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 잔류압력 미제거시 비래 | M(3) | H(4) | 잔류 압력 제거 확인 및 측면 작업 실시토록 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
토목 | 교량 | 기타 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 상부(위) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 관 토피고 부족 | L(2) | H(4) | 관매설 깊이 산정을 위해 동결깊이 계산 하여 동결융해로 인한 파손 위험성 방지 | 설계상세도 준수 및 현장 지반 조사
건축 | 건축물 | 공동주택 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 보온재 공사 고소작업 과다노출 | H(4) | L(2) | 보온재 고소작업 설치를 최소화 할수 있는 보온재 설치 공법 변경 | 시공계획서 수립시 해당 자재사양 및 공법 준수 시공
토목 | 기타 | 부지조성 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 상부(위) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 관 토피고 부족 | L(2) | H(4) | 관매설 깊이 산정을 위해 동결깊이 계산 하여 동결융해로 인한 파손 위험성 방지 | 설계상세도 준수 및 현장 지반 조사
건축 | 건축물 | 공동주택 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 인접주변 | 배관 | 하부(아래) | 적재작업 | 전도 | 깔림 | 대형배관 운반,적재 규정 미준수 | M(3) | H(4) | 대형 배관 자재 운반,적재시 시상세 안전 작업 계획 수립 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
건축 | 건축물 | 공동주택 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 앞 | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 잔류압력 미제거시 비래 | M(3) | H(4) | 잔류 압력 제거 확인 및 측면 작업 실시토록 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
건축 | 건축물 | 공동주택 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 인접주변 | 배관 | 하부(아래) | 적재작업 | 전도 | 깔림 | 대형배관 운반,적재 규정 미준수 | M(3) | H(4) | 대형 배관 자재 운반,적재시 시상세 안전 작업 계획 수립 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
토목 | 교량 | 기타 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 인접주변 | 배관 | 하부(아래) | 적재작업 | 전도 | 깔림 | 대형배관 운반,적재 규정 미준수 | M(3) | H(4) | 대형 배관 자재 운반,적재시 시상세 안전 작업 계획 수립 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
토목 | 교량 | 기타 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 앞 | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 잔류압력 미제거시 비래 | M(3) | H(4) | 잔류 압력 제거 확인 및 측면 작업 실시토록 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
토목 | 교량 | 기타 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 인접주변 | 배관 | 하부(아래) | 적재작업 | 전도 | 깔림 | 대형배관 운반,적재 규정 미준수 | M(3) | H(4) | 대형 배관 자재 운반,적재시 시상세 안전 작업 계획 수립 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
토목 | 기타 | 부지조성 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 앞 | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 잔류압력 미제거시 비래 | M(3) | H(4) | 잔류 압력 제거 확인 및 측면 작업 실시토록 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
건축 | 건축물 | 공동주택 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 상부(위) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 관 토피고 부족 | L(2) | H(4) | 관매설 깊이 산정을 위해 동결깊이 계산 하여 동결융해로 인한 파손 위험성 방지 | 설계상세도 준수 및 현장 지반 조사
토목 | 기타 | 부지조성 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 인접주변 | 배관 | 하부(아래) | 적재작업 | 전도 | 깔림 | 대형배관 운반,적재 규정 미준수 | M(3) | H(4) | 대형 배관 자재 운반,적재시 시상세 안전 작업 계획 수립 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
건축 | 건축물 | 운동시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 앞 | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 잔류압력 미제거시 비래 | M(3) | H(4) | 잔류 압력 제거 확인 및 측면 작업 실시토록 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 인접주변 | 배관 | 하부(아래) | 적재작업 | 전도 | 깔림 | 대형배관 운반,적재 규정 미준수 | M(3) | H(4) | 대형 배관 자재 운반,적재시 시상세 안전 작업 계획 수립 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
건축 | 건축물 | 운동시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 앞 | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 잔류압력 미제거시 비래 | M(3) | H(4) | 잔류 압력 제거 확인 및 측면 작업 실시토록 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
건축 | 건축물 | 공동주택 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 인접주변 | 배관 | 하부(아래) | 적재작업 | 전도 | 깔림 | 대형배관 운반,적재 규정 미준수 | M(3) | H(4) | 대형 배관 자재 운반,적재시 시상세 안전 작업 계획 수립 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
건축 | 건축물 | 운동시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 인접주변 | 배관 | 하부(아래) | 적재작업 | 전도 | 깔림 | 대형배관 운반,적재 규정 미준수 | M(3) | H(4) | 대형 배관 자재 운반,적재시 시상세 안전 작업 계획 수립 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
건축 | 건축물 | 공동주택 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 앞 | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 잔류압력 미제거시 비래 | M(3) | H(4) | 잔류 압력 제거 확인 및 측면 작업 실시토록 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
건축 | 건축물 | 기타 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 보온재 공사 고소작업 과다노출 | H(4) | L(2) | 보온재 고소작업 설치를 최소화 할수 있는 보온재 설치 공법 변경 | 시공계획서 수립시 해당 자재사양 및 공법 준수 시공
건축 | 건축물 | 공동주택 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 보온재 공사 고소작업 과다노출 | H(4) | L(2) | 보온재 고소작업 설치를 최소화 할수 있는 보온재 설치 공법 변경 | 시공계획서 수립시 해당 자재사양 및 공법 준수 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 앞 | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 잔류압력 미제거시 비래 | M(3) | H(4) | 잔류 압력 제거 확인 및 측면 작업 실시토록 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 보온재 공사 고소작업 과다노출 | H(4) | L(2) | 보온재 고소작업 설치를 최소화 할수 있는 보온재 설치 공법 변경 | 시공계획서 수립시 해당 자재사양 및 공법 준수 시공
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 인접주변 | 배관 | 하부(아래) | 운반작업 | 전도 | 깔림 | 대형배관 운반,적재 규정 미준수 | M(3) | H(4) | 대형 배관 자재 운반,적재시 시상세 안전 작업 계획 수립 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 축열조 내부 설비 설치순서도 미흡 | M(2) | M(3) | 축열조내브 INETRNAL PART 설치순서도 및 상세도 작성 | 축열조 자재 적정선정 및 설계도서 확인 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 앞 | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 잔류압력 미제거시 비래 | M(3) | H(4) | 잔류 압력 제거 확인 및 측면 작업 실시토록 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
건축 | 건축물 | 운동시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 상부(위) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 관 토피고 부족 | L(2) | H(4) | 관매설 깊이 산정을 위해 동결깊이 계산 하여 동결융해로 인한 파손 위험성 방지 | 설계상세도 준수 및 현장 지반 조사
건축 | 건축물 | 공동주택 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 상부(위) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 관 토피고 부족 | L(2) | H(4) | 관매설 깊이 산정을 위해 동결깊이 계산 하여 동결융해로 인한 파손 위험성 방지 | 설계상세도 준수 및 현장 지반 조사
건축 | 건축물 | 운동시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 보온재 공사 고소작업 과다노출 | H(4) | L(2) | 보온재 고소작업 설치를 최소화 할수 있는 보온재 설치 공법 변경 | 시공계획서 수립시 해당 자재사양 및 공법 준수 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 인접주변 | 배관 | 하부(아래) | 적재작업 | 전도 | 깔림 | 대형배관 운반,적재 규정 미준수 | M(3) | H(4) | 대형 배관 자재 운반,적재시 시상세 안전 작업 계획 수립 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 상부(위) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 관 토피고 부족 | L(2) | H(4) | 관매설 깊이 산정을 위해 동결깊이 계산 하여 동결융해로 인한 파손 위험성 방지 | 설계상세도 준수 및 현장 지반 조사
건축 | 건축물 | 공동주택 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 인접주변 | 배관 | 하부(아래) | 적재작업 | 전도 | 깔림 | 대형배관 운반,적재 규정 미준수 | M(3) | H(4) | 대형 배관 자재 운반,적재시 시상세 안전 작업 계획 수립 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
건축 | 건축물 | 운동시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 인접주변 | 배관 | 하부(아래) | 적재작업 | 전도 | 깔림 | 대형배관 운반,적재 규정 미준수 | M(3) | H(4) | 대형 배관 자재 운반,적재시 시상세 안전 작업 계획 수립 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
건축 | 건축물 | 공동주택 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 앞 | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 잔류압력 미제거시 비래 | M(3) | H(4) | 잔류 압력 제거 확인 및 측면 작업 실시토록 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 앞 | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 잔류압력 미제거시 비래 | M(3) | H(4) | 잔류 압력 제거 확인 및 측면 작업 실시토록 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 인접주변 | 배관 | 하부(아래) | 적재작업 | 전도 | 깔림 | 대형배관 운반,적재 규정 미준수 | M(3) | H(4) | 대형 배관 자재 운반,적재시 시상세 안전 작업 계획 수립 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 앞 | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 잔류압력 미제거시 비래 | M(3) | H(4) | 잔류 압력 제거 확인 및 측면 작업 실시토록 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 상부(위) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 관 토피고 부족 | M(2) | H(4) | 관매설 깊이 산정을 위해 동결깊이 계산 하여 동결융해로 인한 파손 위험성 방지 | 설계상세도 준수 및 현장 지반 조사
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 보온재 공사 고소작업 과다노출 | H(4) | M(2) | 보온재 고소작업 설치를 최소화 할수 있는 보온재 설치 공법 변경 | 시공계획서 수립시 해당 자재사양 및 공법 준수 시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 상부(위) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 관 토피고 부족 | M(2) | H(4) | 관매설 깊이 산정을 위해 동결깊이 계산 하여 동결융해로 인한 파손 위험성 방지 | 설계상세도 준수 및 현장 지반 조사
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 보온재 공사 고소작업 과다노출 | H(4) | M(2) | 보온재 고소작업 설치를 최소화 할수 있는 보온재 설치 공법 변경 | 시공계획서 수립시 해당 자재사양 및 공법 준수 시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 인접주변 | 배관 | 하부(아래) | 적재작업 | 전도 | 깔림 | 대형배관 운반,적재 규정 미준수 | M(3) | H(4) | 대형 배관 자재 운반,적재시 시상세 안전 작업 계획 수립 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
건축 | 건축물 | 기타 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 인접주변 | 배관 | 하부(아래) | 적재작업 | 전도 | 깔림 | 대형배관 운반,적재 규정 미준수 | M(3) | H(4) | 대형 배관 자재 운반,적재시 시상세 안전 작업 계획 수립 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
건축 | 건축물 | 기타 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 앞 | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 잔류압력 미제거시 비래 | M(3) | H(4) | 잔류 압력 제거 확인 및 측면 작업 실시토록 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
건축 | 건축물 | 기타 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 보온재 공사 고소작업 과다노출 | H(4) | M(2) | 보온재 고소작업 설치를 최소화 할수 있는 보온재 설치 공법 변경 | 시공계획서 수립시 해당 자재사양 및 공법 준수 시공
건축 | 건축물 | 기타 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 상부(위) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 관 토피고 부족 | M(2) | H(4) | 관매설 깊이 산정을 위해 동결깊이 계산 하여 동결융해로 인한 파손 위험성 방지 | 설계상세도 준수 및 현장 지반 조사
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 인접주변 | 배관 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 부딪힘 | 적정조도 확보 미흡 | H(4) | L(2) | 건설 상부 배관 설치 작업시 내부 조명설비 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 적정조도 확보
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 인접주변 | 배관 | 옆 | 설비작업 | 기타 | 화상 | 안전계획 미수립 | L(2) | M(3) | 배관 시운전시 Leak 위험구간 관계자 외 출입금지 시공자 시운전 계획 수립 | 시운전 시공계획 및 작업허가제 실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 인접주변 | 배관 | 하부(아래) | 적재작업 | 전도 | 깔림 | 대형배관 운반,적재 규정 미준수 | M(3) | H(4) | 대형 배관 자재 운반,적재시 시상세 안전 작업 계획 수립 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 앞 | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 잔류압력 미제거시 비래 | M(3) | H(4) | 잔류 압력 제거 확인 및 측면 작업 실시토록 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 보온재 공사 고소작업 과다노출 | H(4) | M(2) | 보온재 고소작업 설치를 최소화 할수 있는 보온재 설치 공법 변경 | 시공계획서 수립시 해당 자재사양 및 공법 준수 시공
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 앞 | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 잔류압력 미제거시 비래 | M(3) | H(4) | 잔류 압력 제거 확인 및 측면 작업 실시토록 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
토목 | 도로 | 기타 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 보온재 공사 고소작업 과다노출 | H(4) | M(2) | 보온재 고소작업 설치를 최소화 할수 있는 보온재 설치 공법 변경 | 시공계획서 수립시 해당 자재사양 및 공법 준수 시공
토목 | 도로 | 기타 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 앞 | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 잔류압력 미제거시 비래 | M(3) | H(4) | 잔류 압력 제거 확인 및 측면 작업 실시토록 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
토목 | 도로 | 기타 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 인접주변 | 배관 | 하부(아래) | 적재작업 | 전도 | 깔림 | 대형배관 운반,적재 규정 미준수 | M(3) | H(4) | 대형 배관 자재 운반,적재시 시상세 안전 작업 계획 수립 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 상부(위) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 관 토피고 부족 | M(2) | H(4) | 관매설 깊이 산정을 위해 동결깊이 계산 하여 동결융해로 인한 파손 위험성 방지 | 설계상세도 준수 및 현장 지반 조사
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 상부(위) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 관 토피고 부족 | M(2) | H(4) | 관매설 깊이 산정을 위해 동결깊이 계산 하여 동결융해로 인한 파손 위험성 방지 | 설계상세도 준수 및 현장 지반 조사
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 인접주변 | 배관 | 하부(아래) | 적재작업 | 전도 | 깔림 | 대형배관 운반,적재 규정 미준수 | M(3) | H(4) | 대형 배관 자재 운반,적재시 시상세 안전 작업 계획 수립 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 보온재 공사 고소작업 과다노출 | H(4) | M(2) | 보온재 고소작업 설치를 최소화 할수 있는 보온재 설치 공법 변경 | 시공계획서 수립시 해당 자재사양 및 공법 준수 시공
토목 | 도로 | 기타 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 상부(위) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 관 토피고 부족 | M(2) | H(4) | 관매설 깊이 산정을 위해 동결깊이 계산 하여 동결융해로 인한 파손 위험성 방지 | 설계상세도 준수 및 현장 지반 조사
건축 | 건축물 | 업무시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 인접주변 | 배관 | 하부(아래) | 적재작업 | 전도 | 깔림 | 대형배관 운반,적재 규정 미준수 | M(3) | H(4) | 대형 배관 자재 운반,적재시 시상세 안전 작업 계획 수립 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 상부(위) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 관 토피고 부족 | M(2) | H(4) | 관매설 깊이 산정을 위해 동결깊이 계산 하여 동결융해로 인한 파손 위험성 방지 | 설계상세도 준수 및 현장 지반 조사
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 보온재 공사 고소작업 과다노출 | H(4) | M(2) | 보온재 고소작업 설치를 최소화 할수 있는 보온재 설치 공법 변경 | 시공계획서 수립시 해당 자재사양 및 공법 준수 시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 앞 | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 잔류압력 미제거시 비래 | M(3) | H(4) | 잔류 압력 제거 확인 및 측면 작업 실시토록 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 인접주변 | 배관 | 하부(아래) | 적재작업 | 전도 | 깔림 | 대형배관 운반,적재 규정 미준수 | M(3) | H(4) | 대형 배관 자재 운반,적재시 시상세 안전 작업 계획 수립 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
건축 | 건축물 | 업무시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 상부(위) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 관 토피고 부족 | M(2) | H(4) | 관매설 깊이 산정을 위해 동결깊이 계산 하여 동결융해로 인한 파손 위험성 방지 | 설계상세도 준수 및 현장 지반 조사
건축 | 건축물 | 업무시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 보온재 공사 고소작업 과다노출 | H(4) | M(2) | 보온재 고소작업 설치를 최소화 할수 있는 보온재 설치 공법 변경 | 시공계획서 수립시 해당 자재사양 및 공법 준수 시공
건축 | 건축물 | 업무시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 앞 | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 잔류압력 미제거시 비래 | M(3) | H(4) | 잔류 압력 제거 확인 및 측면 작업 실시토록 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 인접주변 | 배관 | 옆 | 설비작업 | 기타 | 물체에 맞음 | 비산대책 미수립 | L(2) | M(3) | 배관 플랜지 비산 위험대비 비산방지 커버 설치계획 수립 | 배관플랜지 비산방지 커버 설치 계획 수립
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 인접주변 | 배관 | 하부(아래) | 운반작업 | 전도 | 깔림 | 운반작업대 구조 안전성 부족 | M(3) | M(3) | 집수정주요설비 운반용 장비(CRADLE) 운반하중 기준 구조 안전성 검토 | 시공계획서 수립시 운반장비 사양 확인 및 설계도서 및 확인 시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 앞 | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 잔류압력 미제거시 비래 | M(3) | H(4) | 잔류 압력 제거 확인 및 측면 작업 실시토록 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 앞 | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 잔류압력 미제거시 비래 | M(3) | H(4) | 잔류 압력 제거 확인 및 측면 작업 실시토록 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 보온재 공사 고소작업 과다노출 | H(4) | M(2) | 보온재 고소작업 설치를 최소화 할수 있는 보온재 설치 공법 변경 | 시공계획서 수립시 해당 자재사양 및 공법 준수 시공
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 상부(위) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 관 토피고 부족 | M(2) | H(4) | 관매설 깊이 산정을 위해 동결깊이 계산 하여 동결융해로 인한 파손 위험성 방지 | 설계상세도 준수 및 현장 지반 조사
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 앞 | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 잔류압력 미제거시 비래 | M(3) | H(4) | 잔류 압력 제거 확인 및 측면 작업 실시토록 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 앞 | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 잔류압력 미제거시 비래 | M(3) | H(4) | 잔류 압력 제거 확인 및 측면 작업 실시토록 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 인접주변 | 배관 | 하부(아래) | 적재작업 | 전도 | 깔림 | 대형배관 운반,적재 규정 미준수 | M(3) | H(4) | 대형 배관 자재 운반,적재시 시상세 안전 작업 계획 수립 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 인접주변 | 배관 | 하부(아래) | 적재작업 | 전도 | 깔림 | 대형배관 운반,적재 규정 미준수 | M(3) | H(4) | 대형 배관 자재 운반,적재시 시상세 안전 작업 계획 수립 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 상부(위) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 관 토피고 부족 | M(2) | H(4) | 관매설 깊이 산정을 위해 동결깊이 계산 하여 동결융해로 인한 파손 위험성 방지 | 설계상세도 준수 및 현장 지반 조사
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 상부(위) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 관 토피고 부족 | M(2) | H(4) | 관매설 깊이 산정을 위해 동결깊이 계산 하여 동결융해로 인한 파손 위험성 방지 | 설계상세도 준수 및 현장 지반 조사
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 보온재 공사 고소작업 과다노출 | H(4) | M(2) | 보온재 고소작업 설치를 최소화 할수 있는 보온재 설치 공법 변경 | 시공계획서 수립시 해당 자재사양 및 공법 준수 시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 인접주변 | 배관 | 하부(아래) | 적재작업 | 전도 | 깔림 | 대형배관 운반,적재 규정 미준수 | M(3) | H(4) | 대형 배관 자재 운반,적재시 시상세 안전 작업 계획 수립 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
건축 | 건축물 | 관광 휴게시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 상부(위) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 관 토피고 부족 | M(2) | H(4) | 관매설 깊이 산정을 위해 동결깊이 계산 하여 동결융해로 인한 파손 위험성 방지 | 설계상세도 준수 및 현장 지반 조사
건축 | 건축물 | 관광 휴게시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 보온재 공사 고소작업 과다노출 | H(4) | M(2) | 보온재 고소작업 설치를 최소화 할수 있는 보온재 설치 공법 변경 | 시공계획서 수립시 해당 자재사양 및 공법 준수 시공
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 보온재 공사 고소작업 과다노출 | H(4) | M(2) | 보온재 고소작업 설치를 최소화 할수 있는 보온재 설치 공법 변경 | 시공계획서 수립시 해당 자재사양 및 공법 준수 시공
건축 | 건축물 | 관광 휴게시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 인접주변 | 배관 | 하부(아래) | 적재작업 | 전도 | 깔림 | 대형배관 운반,적재 규정 미준수 | M(3) | H(4) | 대형 배관 자재 운반,적재시 시상세 안전 작업 계획 수립 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 상부(위) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 관 토피고 부족 | M(2) | H(4) | 관매설 깊이 산정을 위해 동결깊이 계산 하여 동결융해로 인한 파손 위험성 방지 | 설계상세도 준수 및 현장 지반 조사
건축 | 건축물 | 관광 휴게시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 앞 | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 잔류압력 미제거시 비래 | M(3) | H(4) | 잔류 압력 제거 확인 및 측면 작업 실시토록 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 보온재 공사 고소작업 과다노출 | H(4) | M(2) | 보온재 고소작업 설치를 최소화 할수 있는 보온재 설치 공법 변경 | 시공계획서 수립시 해당 자재사양 및 공법 준수 시공
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 인접주변 | 배관 | 하부(아래) | 적재작업 | 전도 | 깔림 | 대형배관 운반,적재 규정 미준수 | M(3) | H(4) | 대형 배관 자재 운반,적재시 시상세 안전 작업 계획 수립 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
토목 | 교량 | 도로교량 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 상부(위) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 관 토피고 부족 | M(2) | H(4) | 관매설 깊이 산정을 위해 동결깊이 계산 하여 동결융해로 인한 파손 위험성 방지 | 설계상세도 준수 및 현장 지반 조사
토목 | 교량 | 도로교량 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 보온재 공사 고소작업 과다노출 | H(4) | M(2) | 보온재 고소작업 설치를 최소화 할수 있는 보온재 설치 공법 변경 | 시공계획서 수립시 해당 자재사양 및 공법 준수 시공
토목 | 교량 | 도로교량 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 앞 | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 잔류압력 미제거시 비래 | M(3) | H(4) | 잔류 압력 제거 확인 및 측면 작업 실시토록 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
토목 | 철도 | 지하철 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 앞 | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 잔류압력 미제거시 비래 | M(3) | H(4) | 잔류 압력 제거 확인 및 측면 작업 실시토록 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
토목 | 철도 | 지하철 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 보온재 공사 고소작업 과다노출 | H(4) | M(2) | 보온재 고소작업 설치를 최소화 할수 있는 보온재 설치 공법 변경 | 시공계획서 수립시 해당 자재사양 및 공법 준수 시공
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 인접주변 | 배관 | 하부(아래) | 적재작업 | 전도 | 깔림 | 대형배관 운반,적재 규정 미준수 | M(3) | H(4) | 대형 배관 자재 운반,적재시 시상세 안전 작업 계획 수립 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 상부(위) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 관 토피고 부족 | M(2) | H(4) | 관매설 깊이 산정을 위해 동결깊이 계산 하여 동결융해로 인한 파손 위험성 방지 | 설계상세도 준수 및 현장 지반 조사
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 앞 | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 잔류압력 미제거시 비래 | M(3) | H(4) | 잔류 압력 제거 확인 및 측면 작업 실시토록 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 인접주변 | 배관 | 하부(아래) | 적재작업 | 전도 | 깔림 | 대형배관 운반,적재 규정 미준수 | M(3) | H(4) | 대형 배관 자재 운반,적재시 시상세 안전 작업 계획 수립 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 보온재 공사 고소작업 과다노출 | H(4) | M(2) | 보온재 고소작업 설치를 최소화 할수 있는 보온재 설치 공법 변경 | 시공계획서 수립시 해당 자재사양 및 공법 준수 시공
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 상부(위) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 관 토피고 부족 | M(2) | H(4) | 관매설 깊이 산정을 위해 동결깊이 계산 하여 동결융해로 인한 파손 위험성 방지 | 설계상세도 준수 및 현장 지반 조사
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 상부(위) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 관 토피고 부족 | M(2) | H(4) | 관매설 깊이 산정을 위해 동결깊이 계산 하여 동결융해로 인한 파손 위험성 방지 | 설계상세도 준수 및 현장 지반 조사
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 앞 | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 잔류압력 미제거시 비래 | M(3) | H(4) | 잔류 압력 제거 확인 및 측면 작업 실시토록 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 앞 | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 잔류압력 미제거시 비래 | M(3) | H(4) | 잔류 압력 제거 확인 및 측면 작업 실시토록 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
토목 | 철도 | 지하철 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 상부(위) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 관 토피고 부족 | M(2) | H(4) | 관매설 깊이 산정을 위해 동결깊이 계산 하여 동결융해로 인한 파손 위험성 방지 | 설계상세도 준수 및 현장 지반 조사
토목 | 상하수도 | 상수도 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 인접주변 | 배관 | 하부(아래) | 적재작업 | 전도 | 깔림 | 대형배관 운반,적재 규정 미준수 | M(3) | H(4) | 대형 배관 자재 운반,적재시 시상세 안전 작업 계획 수립 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 상부(위) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 관 토피고 부족 | M(2) | H(4) | 관매설 깊이 산정을 위해 동결깊이 계산 하여 동결융해로 인한 파손 위험성 방지 | 설계상세도 준수 및 현장 지반 조사
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 보온재 공사 고소작업 과다노출 | H(4) | M(2) | 보온재 고소작업 설치를 최소화 할수 있는 보온재 설치 공법 변경 | 시공계획서 수립시 해당 자재사양 및 공법 준수 시공
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 앞 | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 잔류압력 미제거시 비래 | M(3) | H(4) | 잔류 압력 제거 확인 및 측면 작업 실시토록 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
토목 | 교량 | 도로교량 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 인접주변 | 배관 | 하부(아래) | 적재작업 | 전도 | 깔림 | 대형배관 운반,적재 규정 미준수 | M(3) | H(4) | 대형 배관 자재 운반,적재시 시상세 안전 작업 계획 수립 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 보온재 공사 고소작업 과다노출 | H(4) | M(2) | 보온재 고소작업 설치를 최소화 할수 있는 보온재 설치 공법 변경 | 시공계획서 수립시 해당 자재사양 및 공법 준수 시공
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 인접주변 | 배관 | 하부(아래) | 적재작업 | 전도 | 깔림 | 대형배관 운반,적재 규정 미준수 | M(3) | H(4) | 대형 배관 자재 운반,적재시 시상세 안전 작업 계획 수립 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 인접주변 | 배관 | 하부(아래) | 적재작업 | 전도 | 깔림 | 대형배관 운반,적재 규정 미준수 | M(3) | H(4) | 대형 배관 자재 운반,적재시 시상세 안전 작업 계획 수립 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
토목 | 철도 | 지하철 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 인접주변 | 배관 | 하부(아래) | 적재작업 | 전도 | 깔림 | 대형배관 운반,적재 규정 미준수 | M(3) | H(4) | 대형 배관 자재 운반,적재시 시상세 안전 작업 계획 수립 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 앞 | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 잔류압력 미제거시 비래 | M(3) | H(4) | 잔류 압력 제거 확인 및 측면 작업 실시토록 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 인접주변 | 배관 | 하부(아래) | 적재작업 | 전도 | 깔림 | 대형배관 운반,적재 규정 미준수 | M(3) | H(4) | 대형 배관 자재 운반,적재시 시상세 안전 작업 계획 수립 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 보온재 공사 고소작업 과다노출 | H(4) | M(2) | 보온재 고소작업 설치를 최소화 할수 있는 보온재 설치 공법 변경 | 시공계획서 수립시 해당 자재사양 및 공법 준수 시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 보온재 공사 고소작업 과다노출 | H(4) | M(2) | 보온재 고소작업 설치를 최소화 할수 있는 보온재 설치 공법 변경 | 시공계획서 수립시 해당 자재사양 및 공법 준수 시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 상부(위) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 관 토피고 부족 | M(2) | H(4) | 관매설 깊이 산정을 위해 동결깊이 계산 하여 동결융해로 인한 파손 위험성 방지 | 설계상세도 준수 및 현장 지반 조사
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 인접주변 | 배관 | 하부(아래) | 적재작업 | 전도 | 깔림 | 대형배관 운반,적재 규정 미준수 | M(3) | H(4) | 대형 배관 자재 운반,적재시 시상세 안전 작업 계획 수립 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 앞 | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 잔류압력 미제거시 비래 | M(3) | H(4) | 잔류 압력 제거 확인 및 측면 작업 실시토록 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 상부(위) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 관 토피고 부족 | M(2) | H(4) | 관매설 깊이 산정을 위해 동결깊이 계산 하여 동결융해로 인한 파손 위험성 방지 | 설계상세도 준수 및 현장 지반 조사
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 보온재 공사 고소작업 과다노출 | H(4) | M(2) | 보온재 고소작업 설치를 최소화 할수 있는 보온재 설치 공법 변경 | 시공계획서 수립시 해당 자재사양 및 공법 준수 시공
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 앞 | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 잔류압력 미제거시 비래 | M(3) | H(4) | 잔류 압력 제거 확인 및 측면 작업 실시토록 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 인접주변 | 배관 | 하부(아래) | 적재작업 | 전도 | 깔림 | 대형배관 운반,적재 규정 미준수 | M(3) | H(4) | 대형 배관 자재 운반,적재시 시상세 안전 작업 계획 수립 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 상부(위) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 관 토피고 부족 | M(2) | H(4) | 관매설 깊이 산정을 위해 동결깊이 계산 하여 동결융해로 인한 파손 위험성 방지 | 설계상세도 준수 및 현장 지반 조사
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 앞 | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 잔류압력 미제거시 비래 | M(3) | H(4) | 잔류 압력 제거 확인 및 측면 작업 실시토록 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 상부(위) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 관 토피고 부족 | M(2) | H(4) | 관매설 깊이 산정을 위해 동결깊이 계산 하여 동결융해로 인한 파손 위험성 방지 | 설계상세도 준수 및 현장 지반 조사
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 인접주변 | 배관 | 하부(아래) | 적재작업 | 전도 | 깔림 | 대형배관 운반,적재 규정 미준수 | M(3) | H(4) | 대형 배관 자재 운반,적재시 시상세 안전 작업 계획 수립 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 인접주변 | 배관 | 하부(아래) | 적재작업 | 전도 | 깔림 | 대형배관 운반,적재 규정 미준수 | M(3) | H(4) | 대형 배관 자재 운반,적재시 시상세 안전 작업 계획 수립 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
토목 | 교량 | 기타 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 앞 | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 잔류압력 미제거시 비래 | M(3) | H(4) | 잔류 압력 제거 확인 및 측면 작업 실시토록 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
토목 | 교량 | 기타 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 앞 | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 잔류압력 미제거시 비래 | M(3) | H(4) | 잔류 압력 제거 확인 및 측면 작업 실시토록 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
토목 | 교량 | 기타 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 인접주변 | 배관 | 하부(아래) | 적재작업 | 전도 | 깔림 | 대형배관 운반,적재 규정 미준수 | M(3) | H(4) | 대형 배관 자재 운반,적재시 시상세 안전 작업 계획 수립 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 앞 | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 잔류압력 미제거시 비래 | M(3) | H(4) | 잔류 압력 제거 확인 및 측면 작업 실시토록 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
토목 | 교량 | 기타 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 보온재 공사 고소작업 과다노출 | H(4) | L(2) | 보온재 고소작업 설치를 최소화 할수 있는 보온재 설치 공법 변경 | 시공계획서 수립시 해당 자재사양 및 공법 준수 시공
건축 | 건축물 | 업무시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 상부(위) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 관 토피고 부족 | M(2) | H(4) | 관매설 깊이 산정을 위해 동결깊이 계산 하여 동결융해로 인한 파손 위험성 방지 | 설계상세도 준수 및 현장 지반 조사
건축 | 건축물 | 업무시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 보온재 공사 고소작업 과다노출 | H(4) | M(2) | 보온재 고소작업 설치를 최소화 할수 있는 보온재 설치 공법 변경 | 시공계획서 수립시 해당 자재사양 및 공법 준수 시공
건축 | 건축물 | 업무시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 앞 | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 잔류압력 미제거시 비래 | M(3) | H(4) | 잔류 압력 제거 확인 및 측면 작업 실시토록 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
건축 | 건축물 | 업무시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 인접주변 | 배관 | 하부(아래) | 적재작업 | 전도 | 깔림 | 대형배관 운반,적재 규정 미준수 | M(3) | H(4) | 대형 배관 자재 운반,적재시 시상세 안전 작업 계획 수립 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 보온재 공사 고소작업 과다노출 | H(4) | M(2) | 보온재 고소작업 설치를 최소화 할수 있는 보온재 설치 공법 변경 | 시공계획서 수립시 해당 자재사양 및 공법 준수 시공
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 보온재 공사 고소작업 과다노출 | H(4) | M(2) | 보온재 고소작업 설치를 최소화 할수 있는 보온재 설치 공법 변경 | 시공계획서 수립시 해당 자재사양 및 공법 준수 시공
토목 | 교량 | 기타 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 상부(위) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 관 토피고 부족 | L(2) | H(4) | 관매설 깊이 산정을 위해 동결깊이 계산 하여 동결융해로 인한 파손 위험성 방지 | 설계상세도 준수 및 현장 지반 조사
토목 | 교량 | 기타 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 인접주변 | 배관 | 하부(아래) | 적재작업 | 전도 | 깔림 | 대형배관 운반,적재 규정 미준수 | M(3) | H(4) | 대형 배관 자재 운반,적재시 시상세 안전 작업 계획 수립 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 인접주변 | 배관 | 하부(아래) | 적재작업 | 전도 | 깔림 | 대형배관 운반,적재 규정 미준수 | M(3) | H(4) | 대형 배관 자재 운반,적재시 시상세 안전 작업 계획 수립 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 상부(위) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 관 토피고 부족 | M(2) | H(4) | 관매설 깊이 산정을 위해 동결깊이 계산 하여 동결융해로 인한 파손 위험성 방지 | 설계상세도 준수 및 현장 지반 조사
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 보온재 공사 고소작업 과다노출 | H(4) | M(2) | 보온재 고소작업 설치를 최소화 할수 있는 보온재 설치 공법 변경 | 시공계획서 수립시 해당 자재사양 및 공법 준수 시공
건축 | 건축물 | 업무시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 보온재 공사 고소작업 과다노출 | H(4) | M(2) | 보온재 고소작업 설치를 최소화 할수 있는 보온재 설치 공법 변경 | 시공계획서 수립시 해당 자재사양 및 공법 준수 시공
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 보온재 공사 고소작업 과다노출 | H(4) | M(2) | 보온재 고소작업 설치를 최소화 할수 있는 보온재 설치 공법 변경 | 시공계획서 수립시 해당 자재사양 및 공법 준수 시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 인접주변 | 배관 | 하부(아래) | 적재작업 | 전도 | 깔림 | 대형배관 운반,적재 규정 미준수 | M(3) | H(4) | 대형 배관 자재 운반,적재시 시상세 안전 작업 계획 수립 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 보온재 공사 고소작업 과다노출 | H(4) | M(2) | 보온재 고소작업 설치를 최소화 할수 있는 보온재 설치 공법 변경 | 시공계획서 수립시 해당 자재사양 및 공법 준수 시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 앞 | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 잔류압력 미제거시 비래 | M(3) | H(4) | 잔류 압력 제거 확인 및 측면 작업 실시토록 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
건축 | 건축물 | 업무시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 인접주변 | 배관 | 하부(아래) | 적재작업 | 전도 | 깔림 | 대형배관 운반,적재 규정 미준수 | M(3) | H(4) | 대형 배관 자재 운반,적재시 시상세 안전 작업 계획 수립 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 인접주변 | 배관 | 하부(아래) | 적재작업 | 전도 | 깔림 | 대형배관 운반,적재 규정 미준수 | M(3) | H(4) | 대형 배관 자재 운반,적재시 시상세 안전 작업 계획 수립 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 보온재 공사 고소작업 과다노출 | H(4) | M(2) | 보온재 고소작업 설치를 최소화 할수 있는 보온재 설치 공법 변경 | 시공계획서 수립시 해당 자재사양 및 공법 준수 시공
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 앞 | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 잔류압력 미제거시 비래 | M(3) | H(4) | 잔류 압력 제거 확인 및 측면 작업 실시토록 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 인접주변 | 배관 | 하부(아래) | 적재작업 | 전도 | 깔림 | 대형배관 운반,적재 규정 미준수 | M(3) | H(4) | 대형 배관 자재 운반,적재시 시상세 안전 작업 계획 수립 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 인접주변 | 배관 | 하부(아래) | 적재작업 | 전도 | 깔림 | 대형배관 운반,적재 규정 미준수 | M(3) | H(4) | 대형 배관 자재 운반,적재시 시상세 안전 작업 계획 수립 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
건축 | 건축물 | 업무시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 상부(위) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 관 토피고 부족 | M(2) | H(4) | 관매설 깊이 산정을 위해 동결깊이 계산 하여 동결융해로 인한 파손 위험성 방지 | 설계상세도 준수 및 현장 지반 조사
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 상부(위) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 관 토피고 부족 | M(2) | H(4) | 관매설 깊이 산정을 위해 동결깊이 계산 하여 동결융해로 인한 파손 위험성 방지 | 설계상세도 준수 및 현장 지반 조사
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 앞 | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 잔류압력 미제거시 비래 | M(3) | H(4) | 잔류 압력 제거 확인 및 측면 작업 실시토록 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
건축 | 건축물 | 업무시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 앞 | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 잔류압력 미제거시 비래 | M(3) | H(4) | 잔류 압력 제거 확인 및 측면 작업 실시토록 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 상부(위) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 관 토피고 부족 | M(2) | H(4) | 관매설 깊이 산정을 위해 동결깊이 계산 하여 동결융해로 인한 파손 위험성 방지 | 설계상세도 준수 및 현장 지반 조사
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 상부(위) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 관 토피고 부족 | M(2) | H(4) | 관매설 깊이 산정을 위해 동결깊이 계산 하여 동결융해로 인한 파손 위험성 방지 | 설계상세도 준수 및 현장 지반 조사
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 앞 | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 잔류압력 미제거시 비래 | M(3) | H(4) | 잔류 압력 제거 확인 및 측면 작업 실시토록 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
건축 | 건축물 | 업무시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 인접주변 | 배관 | 하부(아래) | 적재작업 | 전도 | 깔림 | 대형배관 운반,적재 규정 미준수 | M(3) | H(4) | 대형 배관 자재 운반,적재시 시상세 안전 작업 계획 수립 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 인접주변 | 배관 | 하부(아래) | 적재작업 | 전도 | 깔림 | 대형배관 운반,적재 규정 미준수 | M(3) | H(4) | 대형 배관 자재 운반,적재시 시상세 안전 작업 계획 수립 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 상부(위) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 관 토피고 부족 | M(2) | H(4) | 관매설 깊이 산정을 위해 동결깊이 계산 하여 동결융해로 인한 파손 위험성 방지 | 설계상세도 준수 및 현장 지반 조사
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 보온재 공사 고소작업 과다노출 | H(4) | M(2) | 보온재 고소작업 설치를 최소화 할수 있는 보온재 설치 공법 변경 | 시공계획서 수립시 해당 자재사양 및 공법 준수 시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 인접주변 | 배관 | 하부(아래) | 적재작업 | 전도 | 깔림 | 대형배관 운반,적재 규정 미준수 | M(3) | H(4) | 대형 배관 자재 운반,적재시 시상세 안전 작업 계획 수립 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 인접주변 | 배관 | 하부(아래) | 적재작업 | 전도 | 깔림 | 대형배관 운반,적재 규정 미준수 | M(3) | H(4) | 대형 배관 자재 운반,적재시 시상세 안전 작업 계획 수립 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 인접주변 | 배관 | 하부(아래) | 적재작업 | 전도 | 깔림 | 대형배관 운반,적재 규정 미준수 | M(3) | H(4) | 대형 배관 자재 운반,적재시 시상세 안전 작업 계획 수립 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
토목 | 하천 | 보 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 앞 | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 잔류압력 미제거시 비래 | M(3) | H(4) | 잔류 압력 제거 확인 및 측면 작업 실시토록 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 보온재 공사 고소작업 과다노출 | H(4) | M(2) | 보온재 고소작업 설치를 최소화 할수 있는 보온재 설치 공법 변경 | 시공계획서 수립시 해당 자재사양 및 공법 준수 시공
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 상부(위) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 관 토피고 부족 | M(2) | H(4) | 관매설 깊이 산정을 위해 동결깊이 계산 하여 동결융해로 인한 파손 위험성 방지 | 설계상세도 준수 및 현장 지반 조사
토목 | 하천 | 보 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 상부(위) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 관 토피고 부족 | M(2) | H(4) | 관매설 깊이 산정을 위해 동결깊이 계산 하여 동결융해로 인한 파손 위험성 방지 | 설계상세도 준수 및 현장 지반 조사
토목 | 하천 | 보 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 인접주변 | 배관 | 하부(아래) | 적재작업 | 전도 | 깔림 | 대형배관 운반,적재 규정 미준수 | M(3) | H(4) | 대형 배관 자재 운반,적재시 시상세 안전 작업 계획 수립 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 상부(위) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 관 토피고 부족 | M(2) | H(4) | 관매설 깊이 산정을 위해 동결깊이 계산 하여 동결융해로 인한 파손 위험성 방지 | 설계상세도 준수 및 현장 지반 조사
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 앞 | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 잔류압력 미제거시 비래 | M(3) | H(4) | 잔류 압력 제거 확인 및 측면 작업 실시토록 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 인접주변 | 배관 | 하부(아래) | 적재작업 | 전도 | 깔림 | 대형배관 운반,적재 규정 미준수 | M(3) | H(4) | 대형 배관 자재 운반,적재시 시상세 안전 작업 계획 수립 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 앞 | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 잔류압력 미제거시 비래 | M(3) | H(4) | 잔류 압력 제거 확인 및 측면 작업 실시토록 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 앞 | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 잔류압력 미제거시 비래 | M(3) | H(4) | 잔류 압력 제거 확인 및 측면 작업 실시토록 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
토목 | 하천 | 보 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 보온재 공사 고소작업 과다노출 | H(4) | M(2) | 보온재 고소작업 설치를 최소화 할수 있는 보온재 설치 공법 변경 | 시공계획서 수립시 해당 자재사양 및 공법 준수 시공
토목 | 하천 | 보 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 인접주변 | 배관 | 하부(아래) | 적재작업 | 전도 | 깔림 | 대형배관 운반,적재 규정 미준수 | M(3) | H(4) | 대형 배관 자재 운반,적재시 시상세 안전 작업 계획 수립 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 보온재 공사 고소작업 과다노출 | H(4) | M(2) | 보온재 고소작업 설치를 최소화 할수 있는 보온재 설치 공법 변경 | 시공계획서 수립시 해당 자재사양 및 공법 준수 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 인접주변 | 배관 | 하부(아래) | 적재작업 | 전도 | 깔림 | 대형배관 운반,적재 규정 미준수 | M(3) | H(4) | 대형 배관 자재 운반,적재시 시상세 안전 작업 계획 수립 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 상부(위) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 관 토피고 부족 | M(2) | H(4) | 관매설 깊이 산정을 위해 동결깊이 계산 하여 동결융해로 인한 파손 위험성 방지 | 설계상세도 준수 및 현장 지반 조사
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 인접주변 | 배관 | 하부(아래) | 운반작업 | 전도 | 깔림 | 대형배관 운반,적재 규정 미준수 | M(3) | H(4) | 대형 배관 자재 운반,적재시 시상세 안전 작업 계획 수립 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 보온재 공사 고소작업 과다노출 | H(4) | M(2) | 보온재 고소작업 설치를 최소화 할수 있는 보온재 설치 공법 변경 | 시공계획서 수립시 해당 자재사양 및 공법 준수 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 앞 | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 잔류압력 미제거시 비래 | M(3) | H(4) | 잔류 압력 제거 확인 및 측면 작업 실시토록 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 인접주변 | 배관 | 하부(아래) | 운반작업 | 전도 | 깔림 | 대형배관 운반,적재 규정 미준수 | M(3) | H(4) | 대형 배관 자재 운반,적재시 시상세 안전 작업 계획 수립 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 보온재 공사 고소작업 과다노출 | H(4) | M(2) | 보온재 고소작업 설치를 최소화 할수 있는 보온재 설치 공법 변경 | 시공계획서 수립시 해당 자재사양 및 공법 준수 시공
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 앞 | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 잔류압력 미제거시 비래 | M(3) | H(4) | 잔류 압력 제거 확인 및 측면 작업 실시토록 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 인접주변 | 배관 | 하부(아래) | 적재작업 | 전도 | 깔림 | 대형배관 운반,적재 규정 미준수 | M(3) | H(4) | 대형 배관 자재 운반,적재시 시상세 안전 작업 계획 수립 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 앞 | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 잔류압력 미제거시 비래 | M(3) | H(4) | 잔류 압력 제거 확인 및 측면 작업 실시토록 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 인접주변 | 배관 | 하부(아래) | 적재작업 | 전도 | 깔림 | 대형배관 운반,적재 규정 미준수 | M(3) | H(4) | 대형 배관 자재 운반,적재시 시상세 안전 작업 계획 수립 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 산업설비 | 산업설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 상부(위) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 관 토피고 부족 | M(2) | H(4) | 관매설 깊이 산정을 위해 동결깊이 계산 하여 동결융해로 인한 파손 위험성 방지 | 설계상세도 준수 및 현장 지반 조사